ICS 01.120

CCS A 00

团  体  标  准

T/CNEA 0.2—XXXX

核电工程建造阶段防异物管理指南

Guidelines for Foreign Materials Prevention Management in Construction and Installation Stage for Nuclear Power

（征求意见稿）

2026.05.08

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

中国核能行业协会   发布

目  次

前  言	2

引  言	3

1 范围	4

2 规范性引用文件	4

3 术语和定义	4

4 建造阶段防异物管理体系策划	5

5 建造阶段各单位防异物管理职责	5

6 建造阶段防异物分级管理	7

7 建造阶段常见异物及分类	7

8 建造阶段防异物工具管理	8

9 建造阶段各专业施工防异物措施	8

10 重要设备或特殊物项专项防异物措施	12

11 防异物失效措施	15

12 防异物管理强化措施	16

附 录 A （规范性） 防异物管理措施清单	17

附 录 B （规范性） 人员、材料进出登记表	19

附 录 C （资料性） 防异物控制检查单	20

附 录 D （资料性） 防异物重要区域、设备和系统清单	22

参考文献	24

前  言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由中国核能行业协会提出并归口管理，技术支持单位为上海核工程研究设计院股份有限公司、核工业标准化研究所、苏州热工研究院有限公司、华能核能技术研究院有限公司。

本文件起草单位：上海核工程研究设计院股份有限公司、山东核电有限公司、国核示范电站有限责任公司、山东电力工程咨询院有限公司、辽宁红沿河核电有限公司。

本文件主要起草人：高英、倪星霞、潘昆仑、赵岩、郑东宏、王志强、孟庠那、韩兰英、叶振东、高凯、陈连发、张永合、崔野、桑广义、沈郁昕、付晓林、郭鑫、刘新涛、左凌语、赵廷鹏、祝贺。

本文件为首次发布。

引  言

核电厂建设项目通过开展防异物管理，预防异物进入设备或系统，或发现防异物失效及时整改，降低因建造阶段遗留异物导致运行阶段设备或系统发生故障风险，促进项目建设能力提升，提高建造阶段工程交付质量。

本文件借鉴WANO导则中防异物管理体系建立方法和INPO导则中新建电厂FME控制内容，搭建文件结构和内容，结合工作实践，详述建造阶段防异物管理方法和各专业控制措施，以补充国内外导则或指南在建造领域防异物管理要求的不足。

目前，国际上WANO、INPO、EPRI等组织已经制定防异物管理相关的导则，国内国家能源局、核能行业协会等组织也已发布相关的导则和指南，侧重于运行和调试阶段，本次制订核电工程建造阶段防异物管理，填补工程建设领域的标准空白。

核电工程建造阶段防异物管理指南

范围

本文件给出了核电工程建造阶段防异物管理的指导信息。

本文件适用于压水堆核电工程建造阶段现场防异物管理，给出各单位防异物职责，防异物分级管理，各专业物项现场施工防异物措施，以及防异物失效措施等。本标准以CAP/AP系列工程实践管理经验为输入依据，参考同行业压水堆核电工程经验，其它核设施和非核设施可参照使用。

规范性引用文件

本文件无规范性引用文件。

术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

- 异物foreign material;FM

根据设计，任何非预期存留或引人系统设备、不属于系统或设备组成部分的物项。

注:如破碎或遗失的部件、灰尘、碎屑、油料、工具、抹布、化学品、机械尾渣、研磨剂(料)、钢丝磨光刷、扎线、溶剂、漆皮、密封补漏剂、个人劳保用品以及可能影响系统或设备正常运行、对设备及系统性能造成不利影响的任何其它物项。

[来源:INPO 07-008追求卓越的防异物(FME)导则]

- 防异物foreign material exclusion;FME

采取一定的措施和方法,包括管理措施和方法以及技术措施和方法,来预防由于人为疏忽而导致异物进入电厂系统或设备内部。

[来源:INPO 07-008追求卓越的防异物(FME)导则]

- 防异物控制区域

需要进行具体控制以防止在施工、试验或检查活动期间将异物引人系统、设备或零部件中的工作区域。

[来源:INPO07-008追求卓越的防异物(FME)导则，有修改]

- 系索

用于防止物品丢失、掉落，但允许其移动的绳索。

- 临时覆盖物

临时遮盖在部件、设备或系统上的防止异物进入的覆盖物。

- 开口

一般是指改变了系统或设备封闭状态，导致会有异物进入风险的系统或设备上的部位。

- 异物事件

系统/设备原本设计上没有或者不应存在于当前部位的物项（例如工作引入的污垢、杂物、工具、研磨颗粒、涂料、个人防护设备和任何其他物料，或者系统/设备内部脱落的部件），存在对系统或设备可能产生不利影响的预期时，记录为异物事件。

建造阶段防异物管理体系策划

建设单位与总承包单位、总承包单位与承包单位签订合同时，合同文本应包含防异物条款；

建设单位组织成立联合防异物专项组，组长由建设单位或总承包单位项目分管领导担任，各参建单位指派防异物管理人员参与，共同规划运作；

建设单位、总承包单位、承包单位在项目管理大纲/项目质量保证大纲中规划防异物管理文件、技术文件、人员培训等内容，明确防异物组织、职责与接口、管理要求与工作流程；

建设单位组织统一规范现场防异物文明施工，规范防异物标识、防异物标牌、防异物标准图集、防异物区域隔离带等的颜色、样式；

各单位规划现场防异物所需人员、材料、工具等资源投入计划，制定人员培训计划；

各单位规划年度防异物监督检查计划。

建造阶段各单位防异物管理职责

建设单位

——建立联合防异物监督小组；

——监督防异物管理要求在工程建造期间的落实；

——工程建造期间防异物重大质量事件的调查处理；

——重要工程节点前防异物监督检查；

——定期会议制度，各单位统计汇报防异物管理状况。

总承包单位

——组织落实防异物控制工作所需人员、材料、工具等资源；

——应建立防异物管理组织体系，明确管理、监督、执行各级岗位的职责与权限；

——应建立防异物管理制度，防异物奖惩制度；

——建立防异物网格化管理机制；

——甲供物项接收、验收过程中执行防异物控制检查，形成记录；

——审查施工方案中防异物措施和质量计划中防异物工序；

——执行防异物专项监督检查、日常巡检及联合检查；

——设置专职防异物管理岗位，统筹防异物管理工作；

——各承包商交叉施工时，协调制定防异物控制措施；

——组织管理人员防异物培训；

——监督承包商防异物控制各项工作落实；

——建立防异物报告机制；

——吸收内外部防异物经验反馈经验，落实到管理程序中；

——组织召开防异物会议。

承包单位

——组织落实防异物控制工作所需人员、材料、工具等资源；

——应建立防异物管理组织体系，明确管理、监督、执行各级岗位的职责与权限；

——应建立防异物管理制度，防异物奖惩制度；

——建立防异物网格化管理机制；

——乙供物项接收、监造、验收过程中执行防异物控制检查，形成记录；

——编制施工方案中纳入防异物措施和编制质量计划中设置防异物工序；

——合理设置防异物检查控制点，并通知见证检查，设备首次开口、隐蔽施工一级防异物要求的清洁度检查等需设置H点；

——接收外部单位防异物监督检查；

——执行防异物专项监督检查、日常巡检及参与联合检查；

——建立房间和设备清洁区负责人制度，保证房间清洁、设备封口有效；

——设置专职防异物监督员、防异物控制区守卫；

——组织管理/技术人员防异物培训和一线施工人员岗位技能培训；

——技术交底时，对防异物相关内容对管理/技术、一线施工人员交底；

——制定各专业间交叉作业的防异物控制措施；

——旁站观察班组施工活动，强化班组防异物意识、习惯，强化防异物技能和规范化施工；

——填写“防异物控制检查单”，对施工全过程进行清洁度和异物检查；

——将内外部防异物经验反馈经验落实到管理或工作程序、方案、质量计划中；

——在防异物控制区内，建立台账，对进出的人员、物项和材料采取台账登记，保证进出一致，无遗留；

——防异物失效，导致异物事件，及时上报，必要时停工，开展原因分析，采取补救措施。

建造阶段防异物分级管理

防异物分级管理

建造阶段，根据异物的可见性、异物检查的难易程度、异物造成部件、设备或系统中在线部件损坏后对机组安全性或可利用性的影响，将防异物管理等级划分为两个等级，一级防异物和二级防物，对应不同的管理措施见“附录A：防异物管理措施清单”，其中防异物控制区宜对应分级管理，进入一级防异物控制区的人员、物项，应使用“附录B：人员、材料进出登记表”进出登记。

实施动态管控，二级防异物特殊情况可升为一级，在开口有效临时封闭后，可阶段性由一级防异物可降为二级。一级防异物管理适用于“附录D：防异物重要区域、设备和系统清单”中规定的范围和阶段，除此之外，为二级防异物管理。一级防异物管理和二级防物管理均须使用“附录C：防异物控制检查单”记录。

清洁度分级管理

清洁的程度根据设备的功能和设备所处系统的清洁度要求而确定。清洁度分级要考虑材料对腐蚀的敏感度和污染物导致设备故障或失效的概率。CAP/AP系列清洁度分级主要遵循ASME核电规范与标准 ：NQA-1《核设施质量保证要求》分篇2.1 核电厂流体系列及其部件清洁的质量保证要求。清洁度等级分为A、B、C、D四个等级。设计方据此发布《核蒸汽供应系统和相关系统设备用水及清洁要求》，给出建造阶段清洁方法及清洁材料、清洁度分级和接受准则、过程清洁度控制、水质分级（A、A1、B和C）等内容。建造阶段质量计划设置清洁度检查工序，各级单位质量控制人员选点见证。

异物事件分级管理

建设单位制定异物事件分级标准，按产生后果的影响程度通常分为三个等级：一级异物事件、二级异物事件、异物问题。

一级异物事件，须立即上报，开启停工令，组织调查，分析原因，采取补救措施。

二级异物事件，须立即上报，开启整改单，组织调查，分析原因，采取补救措施。

异物问题，须上报，采取补救措施。

异物事件经验反馈，对共性问题，重复发生问题可升级管理。

建造阶段常见异物及分类

根据异物产生原因，建造阶段常见异物及分类如下：

——设备供货类异物：制造期间产生的、供货前未彻底清理干净而遗留在设备或管段内异物，如铸造型砂、焊瘤、焊渣、机加工金属屑、包装材料、其他杂物等；

——施工环境异物：因管段或设备未封闭，导致施工作业区环境中物质进入系统或设备内的异物，如灰尘、砂粒、凝结水、雨水以及施工垃圾等；

——施工行为异物：由于施工作业人员不良工作行为习惯而遗留于设备或管段内的物品，如施工工机具、抹布等；

——临时措施异物：包含供货时需设置的加固、支撑、转动部件运输固定锁紧等临时部件，施工期间因施工工艺需要设置的固定、支撑、防护、以及焊接氩气室等临时装置；

——施工衍生异物：施工过程中因特定的施工方法或施工工艺产生的异物，如焊瘤、焊渣、机加工金属屑、施工（加工）余料等；

——设备部件松脱异物：由于加工装配不良引起的设备内部部件、零件松动或脱落而形成的异物；

——材料腐蚀异物：由于制造、运输、贮存、安装等环节防腐蚀措施不良而引起管段或设备材料内表面的氧化腐蚀产生的异物。

建造阶段防异物工具管理

工程建设期间，使用合适的防异物工具可有效提升防异物管理水平。防异物工具主要包括系索、临时覆盖物、封堵、防异物网、防落物平台、专用防异物工器具等。本指南重点阐述最常用的系索和临时覆盖物。

系索，应由尼龙或者抗腐蚀钢丝材料制成。其最短长度应同时满足：使所系物体的掉落距离降至最小；使所系物体避免碰触、损坏周围设备。绝不可因系索的使用而造成人员危害。

临时覆盖物，应坚固、可密封或为半固体材料（如钢丝网、孔网或筛板，注意网边缘应裁切整齐，边缘不得有翘边现象，且边缘有防护，使用前检查孔网不得存在裂纹断裂现象，在保证通风的前提下，网眼尽量小，不低于14目），既可使空气进入，又足够坚固，可防止小物体掉入。尼龙覆盖物防水，但不能用于覆盖作为通风通路的开口。通风通路的覆盖物必须能够使空气流动畅通防止产生正负压强，造成部件的损坏。临时覆盖物须保证故障安全，不易碎、不易撕裂、不易融化，并防火、耐火。临时覆盖物不可对系统或设备造成损坏，同时为便于找回，不应为透明塑料材料。适合覆盖物的材料通常包括橡胶、金属、刚性塑料。钢化玻璃和其它加强塑料也用于覆盖开口，但同等情况下，应首选刚性覆盖物。

防异物工具设计外观宜采用统一鲜艳的颜色、标志、提示语。

建造阶段各专业施工防异物措施

各专业防异物通用管理要求

——各专业在编制工作程序、施工方案时，应识别可能存在异物进入的风险，制定措施；

——各专业施工过程中，保证施工作业环境、成品保护、防异物控制的日常清洁、保护和维护工作；

——严格防异物检查单的使用，特别是在物项开箱验收、工序交接、封堵完整性检查、清洁度检查、防异物控制检查等过程；

——各专业间交叉作业时的防异物控制，应明确责任主体；

——严格临时标识牌管理，及时回收并清理使用痕迹；

——严禁在敞口容器和管口内部中使用金属刷、透明胶带等透明物项；

——提升岛外预制的比例，降低异物带入风险；

——严格水溶纸的使用管理；

——严格临时专用设施（TSD）安装和拆卸管理；

——人员、物项和工具，进出防异物控制区应严格控制；

——切割打磨、焊接、开口、电缆端接等常规作业时，应铺设防护物并收集金属铁屑、焊渣、焊烟、焊丝等，完成后清理；

——高空作业、吊装作业，防止松散的，或易掉落的碎屑掉落下方物项上，形成异物；

——施工过程中使用的消耗性材料建立追踪管理机制；

——各专业配备清洁度检查工机具，包括数字化、可视化、可远程操作检测工具、机器人等。

物项接收异物检查及仓储期间防异物措施

——物项接收时，检查物项防异物保护措施，是否符合验收标准，对不可达部位，使用内窥镜检查；

——仓储期间，仅使用能执行预定功能但不对系统运行和物项产生不利影响的材料制成的保护套、塞子等；

——确保存储的物项所有覆盖物、保护套、塞子和罩子完好无损；

——禁止使用胶纸带作为防异物屏障；

——持续保持仓储区域的清洁度和整洁度，禁止在收货区域和储存区域堆积垃圾。

土建施工防异物措施

——隐蔽工程实施前应对隐蔽物项清洁度检查，宜拍摄影像资料，形成记录；

——房间清洁度满足设计文件要求；

——预留孔洞和预埋管，在混凝土墙浇筑前，宜采用硬质材料对孔洞有效封堵，并在表面使用有色胶带封边，防止混凝土浇筑过程中被污染；

——混凝土浇筑前，应彻底清理浇筑区域内的油污、杂物等。对被污染的区域，须打磨清理，验收合格后，方可开展混凝土浇筑工作；

——混凝土浇筑前，应对施工人员进行防尘防异物培训，在浇筑作业时，严禁随意丢弃杂物，小型工具使用完毕后应及时放回指定位置，不得遗留在浇筑区域。

机械专业施工防异物措施

——物项接收检验或首次开口，应同步进行异物检查和封堵完整性检查，不可达部位采用内窥镜检查。如设备有充氮保护等特殊情况，应在具备条件后，第一时间开展异物检查；

——在设备运输、仓储、引入阶段应按照要求保养，若发现异物应及时清理；

——通用设备，如箱罐、转动设备、柴油机、换热器、模块、成套设备、过滤器、阀门、泵等，连接工艺管道前，设备和管道应完成清洁度检查，管道还应完成冲洗；

——通用设备，设有人孔的应打开人孔内部异物检查，若无人孔则使用内窥镜检查。管道连接（包括法兰连接和焊接）后，再次打开人孔时，也应再次内部异物检查；

——某些区域对防异物要求很高，如乏燃料水池、燃料格架等，在设备在翻转、吊装前，吊装就位后（表面覆盖前）以及整体移交前应检查异物；

——某些类似“隐蔽验收”的设备，如安全壳内换料水箱返回槽及收集盒、废液疏排沟槽等，在封闭前应检查内部异物；

——设备内部放置干燥剂等长期物项，应建立台账，登记和核对物项名称、规格、数量；

——设备开口作业前，应对施工环境进行检查，对开口部位进行防护，作业完成后清点物料和工具，清洁场地；

——防异物重要设备，在安装以及维修过程中应编制防异物专项方案，并建立一级防异物区。

管道专业施工防异物措施

9.5.1管道安装

——管道储存、运输过程中应将开口端封闭；

——管道施工过程（钻孔、切割、打磨、组对、预热、焊接、热处理及无损检测等），应采取防异物措施。包括但不限于：焊接组对前对管道内部清洁度检查；管道钻孔或切割后及时清理管道内部并封闭开口等；

——对管道开口或阀门防护，应采取标准管帽或标准防护罩。碳钢和不锈钢管帽不应混用，可用颜色区分。大小头、接管座、仪表管等特殊管口宜使用柔性管帽；安装阶段禁止使用内塞式管帽；

——执行设计变更，如需切除与部件、设备或系统连接的管道，切除时应采取防止异物措施；

——禁止将扳手、螺栓、螺帽、棉布、手套等临时放置或遗留在设备、管道系统内；

——管道焊接如使用水溶纸，应制定专项防异物措施；

——管道焊接、冲洗、试压过程如使用临时专用设施（TSD），应制定专项防异物措施；

——建立大型高压的清洁设备设施、常温高压水冲洗、高温高压蒸汽吹扫、高压空气吹扫、热空气吹扫烘干等用于管道和系统清洁。

9.5.2泵阀安装

——阀门切除后应对阀门上下游管道内部进行检查，清除管道及阀门内的铁屑，管口封堵；

——阀门解体后小口径阀腔应封堵，大口径阀门应对开口处封堵；

——阀门、泵解体后应核对部件数量及规格，记录并清洁；

——阀门、泵组装前应对与其连接的管道、阀门内部检查，确认无异物后方可组装；

——阀门、泵组装后应核对部件数量和规格；

——泵在解体后，应对管道或设备开口封堵；

——泵安装后与管道连接前，应在泵进、出口等位置临时封堵，防止异物进入；

——在安装滤网前，应检查滤网是否有裂纹，表面无附着物，拆除滤网时，应检查滤网中是否有异物，检查滤网完整性；

——管道安装后确需开孔，应采用机械开孔方式，铁屑及时清理并做好清洁度检查。

通风专业施工防异物措施

——预制风管时，预制区域应保持清洁，无潜在污染物和异物；

——风管切割完，应及时清除异物；

——风管安装前，应内部检查，保证异物已清除，风管安装完，再检查一次，并包裹风管口，防止其它异物进入；

——现场钻孔或铆钉安装的风管，应先分段验收内部清洁度，然后再组装成整体；

——管段泄漏试验完成后，应拆除临时装置；

——盘管应重点防护，避免锈蚀、氧化。

电仪专业施工防异物措施

9.7.1大型油浸变压器/电抗器安装

——按一级防异物管理，设置防异物控制区、人员应特殊着装等；

——凡遇雨、雪、风沙（风力达4 级以上）的天气和相对湿度75%以上的天气，不得进行器身检查；

——安装工作暂时中断后，应将变压器本体上打开的孔洞及时封闭保护；

——变压器安装不宜选在雨天、雾天、雪天，室外安装的变压器尽量选择无风天气安装；

——变压器/电抗器安装过程中确保周围无扬尘施工；

——变压器/电抗器本体安装区域内，禁止使用磨光机、砂轮，且保证清洁度；

——变压器/电抗器安装人员穿戴连体服，禁止佩戴任何饰品，携带任何与工作无关的物品；

——对进出变压器安装管控区域的材料、工具进行编号并登记，每天工作结束后对材料、工具进行清点；

——变压器/电抗器破氮前必须对其顶部进行彻底清理，避免破氮后顶盖杂物进入变压器内部；

——变压器/电抗器破氮后使用的工具必须配有防坠绳；

——在安装中使用铁丝、锯条等不能将断头掉入变压器本体内部；

——必须提前对输送干燥空气的管路进行吹扫；

——在低压引线连接时，不允许戴手套紧固螺栓，防止螺栓、垫片等物件遗落本体内；

——所有管路、开孔在连接前应进行包裹，防止异物进入；

——注油及热油循环前，必须对油管进行冲洗，并对注油口进行清理。

9.7.2气体绝缘封闭母线（GIS）安装

——按一级防异物管理，设置防异物控制区，人员应特殊着装，穿戴防尘服及防尘鞋套；

——安装环境应符合产品技术文件的要求。室内安装的GIS，室内应清洁，通风良好。室外安装的GIS，不应有扬尘及产生扬尘的环境，否则应采取防尘措施。产品技术文件要求搭建防尘室时，所搭建的防尘室应符合产品技术文件要求；

——如在室内采用行车辅助安装，安装前应清理行车灰尘，避免安装过程中灰尘掉落；

——开盖前先清理法兰连接面附近灰尘，避免开盖后灰尘进入母线内部；

——产品技术文件允许露空安装的单元，装配过程中应严格控制每一单元的露空时间，工作间歇应采取防尘、防潮措施；

——安装过程中检查单元内部、盆式绝缘子等部件应清洁，按要求进行除尘；

——每次内检、安装和试验工作结束后，应清点用具、用品，检查确认无遗留物后方可封盖。

9.7.3离相封闭母线、共箱母线安装

——在各段母线就位前，应为外壳内部、母线表面、绝缘支撑件及金具表面进行检查和清理；

——每次安装工作结束后，必须对母线敞口部分进行临时密封，避免杂物、水汽进入；

——外壳封闭前，应对母线进行清理、检查，验收合格后方可封闭。

9.7.4盘柜、箱盒安装

——开孔防金属屑异物，在开孔时，下方或周围加垫布，避免异物落入盘柜、箱盒；开孔结束，立即使用真空吸尘器清理；

——屏蔽层防碎屑异物，在剥除屏蔽层时，应远离盘柜、箱盒，并在铺设垫布，避免异物落入盘柜、箱盒，剥线及端接完成，立即使用真空吸尘器清理；

——避免电缆皮、电缆填充物、电缆扎带等落入盘柜、箱盒内；电缆端接工人应随身携带器皿承装异物，工作结束，清理及运出；

——施工开始前后，检查随身携带的工器具种类和数量，施工过程中，不得随意将工器具放置在盘柜、箱盒内，以免遗忘；

——防灰尘、防水份等异物，保证房间清洁度和温湿度，无渗漏，方可引入盘柜；设备应经过各方见证合格后方可引入，在整个施工过程中，应观察盘柜及箱盒内部的清洁程度，随时清理盘柜、箱盒内部的灰尘。对集中的仪控盘柜、电气盘柜建立清洁区，或搭建临时封闭房间管理。对盘柜或暂时不能封闭盘柜的孔洞用三防布或者防火塑料布包裹，避免外部施工灰尘污染。电缆穿入盘柜前，应检查并清洁电缆外表面，以免灰尘等粘附异物进入盘柜。如区域有施工活动，电仪盘柜应封闭维护。

9.7.5其它物项安装

——保持房间清洁，无扬尘；

——桥架安装前，检查桥架无异物，过程中避免遗留工器具，安装结束，及时清理工机具和异物；

——桥架盖板安装前，应对已敷设电缆的桥架采用三防布覆盖；

——导管和仪表管安装前，检查无异物，连接端口毛刺应修理干净；

——导管和仪表管安装后，应用端帽临时封堵；

——共箱母线，箱体应密封良好，密封条齐全，保持箱体内无灰尘；

——共箱母线，房间孔洞应封堵；

——共箱母线，箱体内不允许临时存放工器具、材料等；

——蓄电池，清理本体时，不得使用未经批准的清洁剂或者其它化学试剂；

——蓄电池，清理本体时，应采取防止极板短路的措施。

重要设备或特殊物项专项防异物措施

反应堆压力容器（RPV）

——RPV的临边作业，作业人员身上无易掉落的物品，工具应有防坠措施；

——RPV的筒体安装后应对筒体法兰防护，特殊情况下可用防火布、密目安全网和安全防护网等临时防护；

——RPV可剥落油漆，正式剥落前应对油漆破损部位防锈保护；

——RPV吊装螺栓拆除后，应清洁主螺栓孔或主螺栓；

——安装主螺孔专用堵塞以防止异物进人，不使用主螺孔时不应拆除专用堵塞；

——正常情况下采用RPV临时保护盖、密封面保护环等专用工具对压力容器密封面防护。特殊情况下可以使用橡胶垫和木板对密封面临时防护，橡胶垫放置在密封面上之前应清洁干燥，保持接触且干净无异物；

——安置RPV进、出口接管双金属保护罩，用木制盖板封堵管嘴；

——定期清洁安装后的反应堆压力容器密封面、螺孔。

反应堆压力容器（RPV）顶盖及控制杆操作机构（CRDM）

——RPV顶盖在安装CRDM、堆顶组件前，应使用防火布覆盖顶盖及侧面；

——RPV顶盖长时间不扣盖时，密封面位置应安装保护板；

——CRDM抗震装置、CRDM过滤器、CRDM线圈部件等安装时，应对工具、材料登记和检查；

——定期清洁存贮的压力容器顶盖。

堆内构件

——下部堆内构件在存放架上或反应堆压力容器内时，法兰面应用安全防护网盖住，上面再铺设密目网且应全部覆盖内腔；

——下部堆内构件在存放架上超过十天不移动时，出水口管嘴应用防火布密封；

——上部构件在存放架上或反应堆压力容器内时，应用专用工具保护上部导向筒和法兰面；

——上、下部构件安装过程及功能试验前后，应对工具、材料严格登记和检查；

——定期清洁安装后的堆内构件。

蒸汽发生器（SG）

——主管道焊接前应保持SG进、出口接管双金属保护罩，用木制临时保护盖板封堵管嘴；

——应清洁SG本体开孔的螺纹孔和密封面；

——临时保护盖板拆除后，开孔密封面用不锈钢粘胶带覆盖，粘胶带应平滑不起褶皱，作业结束恢复临时保护盖板；

——SG内部作业严格控制清洁度，工作人员经授权方可进入，应对工具、材料严格登记和检查。

稳压器

——临时保护盖板拆除后，开孔密封面用不锈钢粘胶带覆盖，粘胶带应平滑不起褶皱，作业结束恢复临时保护盖板；

——稳压器内部作业应控制清洁度，工作人员经授权方可进入，应对工具、材料严格登记和检查。

主泵

——主泵泵壳，设备就位后应清洁内部；

——主泵泵壳，施工中使用的工具、材料具有防坠措施，以防止损坏设备；

——主泵泵壳，恢复设备本体的防护金属网格；

——主泵泵壳，安装后在泵壳密封面上安置橡胶垫（或同类保护垫）防护；

——主泵泵壳螺孔应用专用保护盖板进行防护；

——主泵泵壳上口应用防火布和铝制或结实木制临时盖板封堵；

——主泵泵壳，用木制临时盖板封堵管嘴，并使用胶带或防火布包裏；

——主泵水力部件和电机，应在主泵内部构件安装前打开泵壳临时盖板，清洁泵壳法兰密封面、螺孔；

——主泵水力部件、前密封环、密封安装期间禁止其他施工人员进入控制区作业；

——密封安装期间，主泵间盖板应封盖并用防火布及胶带封堵，防止同时间SG二次侧水压试验或管道试压、调试试验等水进入主泵间；

——密封安装期间，应用内窥镜检查密封室内表面，清理及记录异物，确认无异物后设备安装；

——密封开箱，应检查包纸是否完好、是否有异物灰尘并记录，安装使用前应清洁密封表面；

——主泵电机安装应检查吊耳部位钢丝绳与保护卡具，保持卡具能自由旋转，防止割伤钢丝绳；

——主泵电机油冲洗、油冷油管安装及绝缘检查应按程序执行，配合调试安装电机防返转棘爪前对棘爪防护涂层清洁，防止棘爪工作失效；

——定期清洁安装后的主泵电机。

主管道

——在主管道焊接前，宜用防火布缠绕以保护主管道外表面，端头预留位置安装保护盖板；

——制作与管口直径相当的金属保护罩，在管口处锁紧金属保护罩；

——主管道上的各支管管口焊接前应封堵。

波动管

——在波动管焊接前，应用防火布缠绕以保护波动管外表面，螺旋缠绕到另一端头，端头预留位置安装保护盖板；

——制作与管口直径相当的金属保护罩，在管口处锁紧金属保护罩。

凝汽器

——当低压外缸完成扣盖并与凝汽器形成密闭空间后，应建立防异物控制区；

——防异物控制区内任何设备开口应及时封堵；

——凝汽器最终封闭前应检查冷却管束及上部汽侧空间不得有任何杂物。

汽轮机

——从汽轮机台板就位或发电机定子就位开始，应在汽轮发电机安装区域建立防异物控制区；

——必须在汽轮机扣外缸、轴承箱上盖封闭、发电机前后端部件复装、励磁机隔音罩恢复以后，设备小范围开口可控情况下才能拆除防异物控制区；

——防异物控制区内任何设备开口应及时封堵；

——汽轮机扣大盖时作业区域应封闭管理，无关人员不得进入。汽缸上工作人员应穿无扣连体工作服。扣盖用工具应编号并由专人登记保管，携带至汽缸上的工具应有防脱落措施。

发电机

——严格发电机开口、封堵管理；

——进入发电机定子内部工作的人员，应穿无纽扣、无口袋的工作服和不带钉子的软底工作鞋，禁止踩踏发电机端部绝缘引水管、发电机端部测振探头及其引线，带入的物品在工作完毕后应清点核对无误，定子存放时，应采取临时封闭措施，防止灰尘及其他杂物进入内部；

——安装过程中保持铁芯、绕组、机座内部清洁无尘土、油垢和杂物；

——安装端盖时，发电机内部应无杂物和遗留物，并进行检查和验收。

水溶纸

——水溶纸，应建立使用台账，至少包括领用审批、分发、回收记录；

——使用水溶纸应设见证点；

——每个系统若使用水溶纸，应列出焊口清单；

——焊接作业，无法建立氩气室时考虑使用水溶纸；

——系统介质非水时，且后续不采用水冲洗的，管道、设备焊接禁止使用水溶纸；

——内径小于30mm的管道禁止使用水溶纸；

——仪表管线、油气系统严禁使用水溶纸；

——水溶纸的粘贴应使用配套的水溶性胶带或利用水溶纸自身水糊物；

——水溶纸在管道内部的黏贴应远离焊缝热影像区域，一般大于150mm，具体应咨询生产厂家，避免损坏水溶纸的密封和水溶性能。

临时专用设施（TSD）

——应建立台账，记录TSD产生和拆除；

——与重要设备相连的容器类TSD，安装前应清洁度检查；

——开口的重要设备上的TSD拆除后，应再次确认设备清洁度、无异物后才能正式封堵；

——若TSD中有与介质直接接触的紧固件、密封件或其它易松脱零部件时，应在安装前检查防松动措施，使用期间或拆除后检查零部件的完整性；

——向系统注水的TSD，与正式系统连接前应先冲洗或清洁。

防异物失效措施

防异物失效判定

防异物失效，物项进入开口的系统或设备内，且未受到控制的状况。当发生如下任意一条时，则判断视为防异物失效：

——在系统和设备中发现异物；

——进入系统和设备中不能立即清除的异物；

——防异物控制区内发现未记录的工具、材料；

——防异物控制区“附录B：人员、材料进出登记表”中已记录，核对时发现信息有误；

——当防异物控制区无人看管时，开口封堵物或防异物边界破损失去屏障作用；

——在防异物控制区内解体或组装的设备发现有零件丢失；

——在与大气相通的系统中，如乏燃料水池和开大盖的反应堆堆池中发现异物。

防异物失效措施

——当发现防异物失效时，应按6.3异物事件分级管理；

——任何工作人员在系统或设备中发现防异物失效时，应立即汇报，若异物容易找回（即不用进一步拆卸系统设备），应立即搜寻。搜寻过程中应注意，防止将异物掉落到系统更深处或产生更多碎片；如异物不易找到，则应综合系统布置、介质流向、设备结构特点等，制定科学合理的异物查找方案；

——对于部件因破损、松脱等导致异物侵入事件，如垫片、滤网破损等，应对碎片进行完整性拼图、称重，确认无碎片遗留在系统内部。对于不能确认异物或碎片找齐的，应妥善保管已取出的异物以便于后续核查，同时应建立防异物失效记录，记录失效位置，异物名称、材质、大小形状等内容，存档备查；

——异物清除过程中，同等条件管理，避免发生二次防异物失效。

防异物管理强化措施

——防异物管理体系强化，提前编制发布专项防异物控制管理方案，或者在施工方案中落实防异物控制管理要求及控制措施，在防异物检查过程中，严格按照方案执行，在相应的施工质量计划中进行设点控制；

——防异物管理人防强化，防异物事件进行经验反馈数据库，编制防异物控制培训教材和经验反馈案例汇编，组织定期培训或专项培训，提高参见人员的防异物控制管理意识和技能；

——防异物管理技防强化，结合数字化平台、智慧工地、便携式记录仪设备等，通过拍照、影响留存等，进行验证和朔源处理；

——防异物管理物防强化：推广采用专业的防异物控制管理物品，推广使用何时的异物检查工具，建设大型的清洁设施；

——防异物管理交流评估强化，通过内外部交流、学习、评估，提升防异物控制管理能力。

- （规范性）
防异物管理措施清单

## A.1 防异物管理措施清单

| 序号 | 防异物管理措施 | 适用级别 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 一级 | 二级 |
| 1 | 防异物方案 | √ |  |
| 2 | 防异物交底 | √ | √ |
| 3 | 防异物监督员 | √ |  |
| 4 | 建立防异物控制区域 | √ |  |
| 5 | 清洁防异物控制区域 | √ |  |
| 6 | 清洁围栏 | √ |  |
| 7 | 人员控制 | √ |  |
| 8 | 特殊着装 | √ |  |
| 9 | 临时遮盖物 | √ | √ |
| 10 | 封堵 | √ | √ |
| 11 | 工具、材料控制 | √ | √ |
| 12 | 清洁度控制 | √ | √ |
| 13 | 专项清洁度检查 | √ | √ |
| 14 | 系索 | √ |  |
| 15 | 防异物记录 | √ | √ |

注：上述表格中的勾选项为必须执行项。

说明：

——防异物方案，应编制防异物专项方案或在施工方案中增加防异物要求；

——防异物交底，施工前应做防异物交底；

——防异物监督员，应指定专职防异物监督员，开展日常/专项防异物监督，特别是在每日施工完毕和最终作业结束后；

——建立防异物控制区，应建立防异物控制区域，设定防异物边界，所有物品必须从控制区门口出入，且应经防异物控制区守卫登记和检查；

——清洁防异物控制区，保持防异物控制区域清洁；

——清洁围栏，应使用标识牌、围栏、警示带等措施进行隔离；

——人员控制，出入防异物控制区域人员，应经防异物控制区守卫登记和检查；

——特殊着装，进入部件、设备或系统内部时，需穿无扣、无拉链连体服，且连体服领口、袖口、裤腿要扎紧。

——工具、材料控制，仅允许携带与工作相关的材料、工具、安全防护用品、技术文件，小型工具应配置系索，眼镜、耳塞等安全防护用品应配置系索，不允许佩戴分体式耳塞及其它个人物品。物品应预先清洁，工具、材料不应有松散、破损、遗失或易破碎部件；

——临时遮盖物，严格临时覆盖物管理，在覆盖前或移除后，检查有无破损或遗失。若发现异常，应立即停止作业，确认未对所覆盖的部件、设备或系统造成异物，方可下步工作；

——封堵，严格物项开口封堵管理，若在无人看管、暂停施工或工作被迫停止情况下，应将部件、设备或系统开口封堵，同时将防异物控制区域封闭。临时封闭前和恢复施工前应检查防异情况并形成记录；

——清洁度控制，拆除包裹和施工过程中防止异物污染部件、设备或系统，清洁度控制级别应按设计要求执行；

——专项清洁度检查，清洁度检查方法与对应准则按技术规格书要求执行，出具检查报告；

——系索，配置系索，应足够结实且不宜过长；

——防异物记录，质量计划中设置见证点，出具清洁度报告，施工过程中拍摄视频、影像资料，移交归档。

附 录 B
（规范性）
人员、材料进出登记表

## B.1 人员、材料进出登记表

| XX项目 | 人员、材料进出登记表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 编号： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设备/区域 | 开口设备编号及所在区域 |  | 工作任务 |  |  |  |  |  |  |
| 进入信息 |  |  | 物项信息 |  |  | 带出信息 |  |  | 防异物监督员确认签字 |
| 姓名 | 进入原因 | 进入时间 | 物项描述（包括随身携带的个人物品） |  | 带入数量（带入数量统计） | 姓名 | 带出数量 | 离开时间 |  |

附 录 C
（资料性）
防异物控制检查单

## C.1 防异物控制检查单

| XX项目 |  |  |  | 防异物控制检查单 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 编号No.： |  |  |  |  |  |  |
| 工作指令或工作描述： |  |  |  | 机组号： |  |  |  |  | 厂房： |  |
|  |  |  |  | 区域/房间： |  |  |  |  | 设备/物项： |  |
|  |  |  |  | 表单号： |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 防异物控制检查执行方： |  |  |  |  |  |  |
| A部分：防异物控制措施准备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 防异物管理分级 |  |  |  | 适用范围 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 一级□ |  |  |  | 二级□ |  |  |
| 1 | 防异物方案 |  |  | √ |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 防异物交底 |  |  | √ |  |  |  | √ |  |  |
| 3 | 防异物监督员 |  |  | √ |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 建立防异物控制区域 |  |  | √ |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 清洁防异物控制区域 |  |  | √ |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 清洁围栏 |  |  | √ |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 人员控制 |  |  | √ |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 特殊着装 |  |  | √ |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 临时遮盖物 |  |  | √ |  |  |  | √ |  |  |
| 10 | 封堵 |  |  | √ |  |  |  | √ |  |  |
| 11 | 工具、材料控制 |  |  | √ |  |  |  | √ |  |  |
| 12 | 清洁度控制 |  |  | √ |  |  |  | √ |  |  |
| 13 | 专项清洁度检查 |  |  | √ |  |  |  | √ |  |  |
| 14 | 系索 |  |  | √ |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 防异物检查（B部分） |  |  | √ |  |  |  | √ |  |  |
| 16 | 封闭前异物检查（D 部分） |  |  | √ |  |  |  | √ |  |  |
| 其它防异物控制检查措施： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 所有FME措施已具备，准许施工 |  |  |  |  | 是□ |  |  |  |  | 否□ |
| 工作负责人 |  |  |  |  | 签字： |  |  |  |  | 日期： |
| B部分：异物检查 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检查结果描述（可附照片）： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检查结果 |  |  |  |  | 满足要求□ |  |  |  |  | 不满足要求□ |
| 工作负责人 |  |  |  |  | 签字： |  |  |  |  | 日期： |
| QC |  |  |  |  | 签字： |  |  |  |  | 日期： |
| C部分：异物清除 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 清除后检查结果描述（可附照片）： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 质量文件 |  |  | 有□（文件编号： ） |  |  |  | 无□ |  |  |  |
| 清除方案 |  |  | 有□（文件编号： ） |  |  |  | 无□ |  |  |  |
| 检查结果 |  |  | 满足要求□ |  |  |  | 不满足要求□ |  |  |  |
| 工作负责人 |  |  | 签字： |  |  |  | 日期： |  |  |  |
| QC |  |  | 签字： |  |  |  | 日期： |  |  |  |
| D部分：封闭前的异物检查 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 若使用了人员、物项和材料登记表，由防异物控制监督员核实人员、物项和材料登记台账，核实物项和材料是否有遗留。 核对结果描述： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 防异物控制监督员 |  |  |  |  | 签字： | 日期： |  |  |  |  |  |
| 开口封闭前的检查：确认设备内无异物。 检查结果描述： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工作负责人 |  | 签字： |  |  | 日期： |  |  |  |  |  |
| QC |  | 签字： |  |  | 日期： |  |  |  |  |  |

附 录 D
（资料性）
防异物重要区域、设备和系统清单

## D.1 防异物重要区域、设备和系统清单

| 序号 | 重要区域、设备和系统名称 | 适用范围/阶段 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 反应堆冷却剂疏排水箱（CA04）模块区域 | 反应堆压力容器安装后 |  |
| 2 | 安全壳内置换料水箱 | 清洁验收后，内部及上部施工 | 调试提前介入 |
| 3 | 燃料水池 | 清洁验收后，内部及上部施工 | 调试提前介入 |
| 4 | 换料水池 | 清洁验收后，内部及上部施工 | 调试提前介入 |
| 5 | 燃料转运通道 | 清洁验收后，内部及上部施工 |  |
| 6 | 反应堆压力容器 | 建安阶段内部施工、接管施工 | SPV设备 调试提前介入 |
| 7 | 蒸汽发生器 | 采购阶段 内部施工、接管施工 | SPV设备 调试提前介入 |
| 8 | 稳压器 | 内部施工、接管施工 | SPV设备 调试提前介入 |
| 9 | 主泵 | 采购阶段 主泵安装、接管施工 | 调试提前介入 SPV设备 |
| 10 | 堆内构件 | 入堆前冲洗与清理 | 调试提前介入 |
| 11 | 主管道 | 内部施工、接管施工 |  |
| 12 | 波动管 | 内部施工、接管施工 |  |
| 13 | 装卸料机、燃料抓取机 | 内部施工，或下方水池已清洁验收 |  |
| 14 | 汽轮机 | 整个安装期间，重点内缸安装、扣缸阶段、扣缸后设备内部施工、设备接管施工、轴承箱扣盖阶段 |  |
| 15 | 发电机 | 手包绝缘施工、轴承安装阶段、穿转子阶段、设备接管施工、端盖封闭阶段 | SPV设备 |
| 16 | 高低压加热器 | 进水前、人孔封闭前阶段 | SPV设备 |
| 17 | 除氧器 | 进水前、人孔封闭前阶段 | SPV设备 |
| 18 | 汽水分离再热器 | 进水前、人孔封闭前阶段 | SPV设备 |
| 19 | 反应堆冷却剂系统 | 系统冲洗后的“清洁安装” |  |
| 20 | 正常余热排出系统 | 系统冲洗后的“清洁安装” |  |
| 21 | 化学和容积控制系统 | 系统冲洗后的“清洁安装” |  |
| 22 | 乏燃料池冷却系统 | 系统冲洗后的“清洁安装” |  |
| 23 | 主蒸汽系统 | 系统冲洗后的“清洁安装” |  |
| 24 | 仪用压缩空气系统 | 系统冲洗后的“清洁安装” |  |
| 25 | 润滑油、抗燃油系统 | 内部施工、接管施工 |  |
| 26 | 主给水、启动给水系统 | 内部施工、接管施工 | 调试提前介入 |
| 27 | 凝结水系统、凝结水储存箱 | 内部施工、接管施工 |  |
| 28 | 油浸式变压器（主变压器、高压厂用变压器、备用变压器）、电抗器 | 器身检查、所有器身开孔的安装、接管施工 |  |
| 29 | 气体绝缘封闭母线安装（GIS） | 各单元开盖、连接 |  |
| 30 | 离相封闭母线、共箱母线 | 内部施工、各分段连接 |  |
| 31 | 柴油发电机组 | 内部施工、接管施工 | 调试提前介入 |
| 32 | 燃料装载池 | 进水前对水池进行高压水枪冲洗与清理 | 调试提前介入 |
| 33 | 燃料清洗池 | 进水前对水池进行高压水枪冲洗与清理 | 调试提前介入 |
| 34 | 燃料运输通道 | 进水前对水池进行高压水枪冲洗与清理 | 调试提前介入 |
| 35 | 化学和容积控制系统、乏燃料池冷却水系统、放射性气体废物处理系统、放射性液体废物处理系统等树脂管 | 内部施工 | 调试提前介入 |
| 36 | 消防水箱 | 内部施工 | 调试提前介入 |
| 37 | 除盐水箱 | 内部施工，封口前 | 调试提前介入 |
| 38 | 主控室应急可居留系统储气罐 | 内部施工，封口前 | 调试提前介入 |
| 39 | 主蒸汽管道 | 内部施工 | 调试提前介入 |
| 40 | 电厂控制系统 | 机柜内部电缆端接 | 调试提前介入 |
| 41 | 数据显示及处理系统 | 机柜内部电缆端接 | 调试提前介入 |
| 42 | 保护和安全监测系统 | 机柜内部电缆端接 | 调试提前介入 |
| 43 | 辐射监测系统 | 辐射监测仪取样儿封堵 | 调试提前介入 |

参 考 文 献

[1] INPO 07-008 实现卓越防异物导则

[2] WANO GL 2009-01 防异物(FME)追求卓越导则

[3] NB/T 20635—2023 核电厂防异物导则

[4] T／CNEA 017-2021 核电厂防异物管理指南

_________________________________