ICS 27.120.20

CCS F 65

团体标准

T/CNEA XXXX—XXXX

压水堆核电厂停堆系统动作后操作技术管理要求

Management Requirements for Operational Technology Following Shutdown System Actuation in PWR Nuclear Power Plants

（征求意见稿）

（本草案完成时间：2025.10）

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

中国核能行业协会   发布

目   次

前  言	III

压水堆核电厂停堆系统动作后操作技术管理要求	1

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 术语和定义	1

3.1核事故 nuclear accident	1

3.2纵深防御 Defense in Depth	1

3.3核设施营运单位 Nuclear Facility Operator	1

3.4停堆关键安全功能 Shutdown Key Safety Function	1

3.5高风险活动 High-Risk Activities	2

3.6自然循环 Natural Circulation	2

3.7安全停堆状态 Safe Shutdown State	2

4 总则	2

5 反应堆紧急停堆功能一般要求	2

5.1反应堆紧急停堆系统功能要求	2

5.2反应堆紧急停堆系统特性要求	3

5.3反应堆紧急停堆功能相关系统要求	3

5.4达到安全停堆状态必须的系统功能	4

6 核安全法规要求	8

6.1总体要求	8

6.2事故停堆要求	8

6.3核电厂再启动	10

7 大修停堆安全管理	10

7.1停堆安全管理原则	10

7.2堆芯余热排出	11

7.3水装量控制	11

7.4电源可用性	12

7.5反应性控制	13

7.6安全壳密封性	13

8 紧急停堆安全管理	14

8.1非计划停堆预防	14

8.2事故程序	14

8.3六大状态功能参数	14

8.4八大运行控制策略	15

8.5事故处理岗位职责	15

8.6严重事故接口	16

9 停堆工况下一回路源项及辐射分区	16

9.1一回路源项	16

9.2停堆工况下反应堆厂房辐射分区	16

10 反应堆自然循环	17

10.1自然循环的意义	17

10.2自然循环的形成判断	17

10.3自然循环的机组控制	17

11 事故停堆后的重新临界	20

12 紧急停堆机组控制的良好实践	20

12.1建立异常响应项目组运作体系	20

12.2建立紧急停堆后的电厂执行指引	21

12.3碘坑达临界	21

12.4事故程序执行期间常规岛控制	21

参 考 文 献	24

前  言

本文件按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由中国核能行业协会提出并归口管理，技术支持单位为上海核工程研究设计院股份有限公司、核工业标准化研究所、苏州热工研究院有限公司、华能核能技术研究院有限公司。

本文件起草单位：阳江核电有限公司、惠州核电有限公司、台山核电合营有限公司、三门核电有限公司、山东核电有限公司、核电秦山联营有限公司、华能海南昌江核电有限公司。

本文件主要起草人：王启伟、杨剑兵、陈江维、郑启红、张辉武、张建、刘知博、丁言锋、张俊球、邢朝红、魏克庆、许进波。

本文件首次发布。

压水堆核电厂停堆系统动作后操作技术管理要求

范围

本文件给出了压水堆核电厂在停堆系统动作后的操作技术管理要求，强化停堆状态下的安全管理和机组状态控制，保障机组处于安全状态。

本文件适用于我国压水堆M310系列、CNP650系列二代堆型以及EPR、AP1000和华龙一号三代堆型。针对不同堆型机组的特殊操作技术管理要求，在文件中单独说明。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

NB/T 20524-2018 压水堆核电厂安全停堆设计准则

EJ/T 561-2000 压水堆核电厂安全停堆设计准则

术语和定义

3.1

核事故 nuclear accident

是指核设施内的核燃料、放射性产物、放射性废物或者运入运出核设施的核材料所发生的放射性、毒害性、爆炸性或者其他危害性事故，或者一系列事故。

注：本定义来自《核安全法》。

3.2

纵深防御 Defense in Depth

是指通过设定一系列递进并且独立的防护、缓解措施或者实物屏障，防止核事故发生，减轻核事故后果。

注：本定义来自《核安全法》。

3.3

核设施营运单位 Nuclear Facility Operator

是指在中华人民共和国境内，申请或者持有核设施安全许可证，可以经营和运行核设施的单位。

注：本定义来自《核安全法》。

3.4

停堆关键安全功能 Shutdown Key Safety Function

与停堆相关的关键安全功能包括实现以下目标所必需的功能：反应性安全功能，在任何情况下以连续方式控制核燃料的反应性；冷却安全功能，在任何情况下以连续方式控制核反应堆的冷却；屏障安全功能，在任何情况下以连续方式控制放射性物质的释放。

停堆关键安全功能是指：余热排出、水装量控制、电源可用性、反应性控制、安全壳完整性。

注：本定义来自IAEA。

3.5

高风险活动 High-Risk Activities

是指可能损害纵深防御或威胁安全屏障的活动，在停堆期间，容易导致关键安全功能失去的机组运行活动、机组配置或状态。

注：本定义来自IAEA。

3.6

自然循环 Natural Circulation

是指在一个回路系统内，存在热源和热阱，且热阱和热源存在高度差，依靠冷段下降流和热段上升流中流体的密度差所产生的驱动压头来实现的流动循环。

注：本定义来自IAEA。

3.7

安全停堆状态 Safe Shutdown State

指反应堆处于次临界状态，堆芯余热能够持续导出，放射性物质的释放控制在可接受范围内。

注：本定义来自IAEA。

总则

压水堆核电厂停堆系统是纵深防御体系中的关键安全屏障，停堆后操作直接影响核安全三道屏障的完整性。国内外运行经验（如WANO SOER 2021-2）表明，约四分之一的运行事件与停堆后操作不当相关。因此，亟需建立标准化的停堆系统动作后操作技术管理要求，以强化风险管控。

本文件适用于压水堆核电机组在以下工况下的操作技术管理：a) 非事故工况下的计划性停堆（包括热停堆和冷停堆状态）；b) 设计基准事故触发的紧急停堆；c) 停堆后状态维持及向长期稳定工况过渡；d) 停堆后的重新临界。

反应堆紧急停堆功能一般要求

5.1反应堆紧急停堆系统功能要求

当反应堆参数接近安全运行范围限值时，反应堆紧急停堆系统应能自动停闭反应堆，阻止其在不安全范围内运行。安全运行范围是通过对设备的力学/水力学方面的限制以及热传输现象等多种因素的考虑来确定的。因此，反应堆紧急停堆系统持续监测与设备力学限制直接相关的过程变量，如压力、稳压器水位等，还监测直接影响反应堆传热能力的变量，如流量和反应堆冷却剂温度等，还有的用于反应堆紧急停堆系统的其他参数是由多个过程变量计算得到的。在任何情况下，任一直接过程变量或计算变量超过整定值时，即应触发反应堆停闭，以防止燃料包壳损坏或反应堆冷却剂系统完整性丧失导致的放射性裂变产物向安全壳释放。

一旦反应堆紧急停堆系统监测的电站工况达到了预定水平，反应堆停堆电路便自动地断开反应堆停堆断路器。为了确保系统可靠，应采用高质量的设计、部件和制造，进行严格的质量控制和充分的试验。反应堆紧急停堆系统的设计除了需采用冗余的通道和系列外，还应采用监测多种系统变量的方法，从而提供保护系统功能的多样性。功能多样性的保护参数被分配到不同的处理器中进行处理，从而防御潜在的共模（因）故障。在保护系统的设计中，还应采用设备多样性设计、系统级手动控制设计等措施对共模故障进行防御。

5.2反应堆紧急停堆系统特性要求

依据NB/T 20524-2018《压水堆核电厂安全停堆设计准则》的4.2安全功能要求，达到安全停堆状态必须实施的安全有关功能包括：

- 堆芯反应性控制；

- 堆芯余热排出；

- 保持反应堆冷却剂压力边界完整性，包括：

- 反应堆冷却剂系统水装量控制；

- 反应堆冷却剂系统压力控制；

- 反应堆冷却剂系统温度控制。

反应堆紧急停堆系统应在下述情况下自动触发停堆：

- 对于预期运行瞬态（Ⅱ类工况），任何时候都必须防止燃料棒损坏；

- 对于稀有事件（Ⅲ类工况），限制堆芯损坏；

- 对于极限故障（Ⅳ类工况），使堆芯产生的能量同保护反应堆冷却剂系统边界的设计措施相适应。

一旦触发停堆，反应堆紧急停堆系统应发出汽轮机跳闸信号，以防止因反应堆过度冷却引入正反应性，进而避免专设安全设施驱动系统的不必要动作。

反应堆紧急停堆系统提供手动触发反应堆停堆的功能。通过主控制室中操纵员的操作，保证手动触发反应堆停堆。

5.3反应堆紧急停堆功能相关系统要求

依据EJ/T 561-2000《压水堆核电厂安全停堆设计准则》的4.1基本安全设计总则，配合实施安全停堆功能的系统，其功能组合应满足以下要求：

- 使反应堆处于次临界，并保持在次临界状态，其停堆深度达到技术规格书规定的限值。

- 能以可控的并与设计温度限值相协调的速率排出余热。

- 保持反应堆冷却剂压力、温度、水装量和冷却速率在设计限值内，以保持反应堆冷却剂系统压力边界的完整性。

- 必须使构筑物、系统和设备在其设计限值和运行限制范围内运行。

- 必须保持堆芯、反应堆冷却剂系统和安全壳内的放射性水平和放射性物质向厂内和环境的释放在核安全法规规定的限值内。

- 安全停堆冷却的设计基准温度必须是电厂进入正常冷停堆状态的反应堆冷却剂温度，并与技术规格书的规定相一致。

- 安全停堆系统必须能使反应堆冷却剂温度保持在正常冷停堆设计基准冷却温度或低于该温度。

5.4达到安全停堆状态必须的系统功能

安全停堆状态的特征为堆芯次临界，堆芯余热可长期持续导出，放射性释放量可接受。对于M310系列机组、EPR系列机组、华龙一号系列机组，为达到安全停堆状态，所需的具体功能包括以下六个方面：次临界度、余热导出、一回路水装量、二回路水装量、SG完整性、安全壳完整性。对于AP1000系列机组，具体体现在六大停堆关键安全功能中：次临界-S、堆芯冷却-C、热阱-H、完整性-P、安全壳-Z、水装量-I。

发生事故后将电厂带到安全停堆状态所需的手动功能如表1所示，为满足表1功能操作相关所需的监测参数如表2所示。

表1 达到安全停堆状态的手动功能

| 适用于M310系列机组 |  |
| --- | --- |
| 系统或设备 | 功能 |
| RPR/GSE | 反应堆紧急停堆、汽轮机停机 |
| RIS | 启动/复位、高低压安注泵停运、安注箱隔离、浓硼注入箱隔离、安注再循环投运/隔离、冷热段同时注入切换、安注转上充 |
| ARE | 管线隔离、给水泵停运 |
| VVP | 主蒸汽管道隔离 |
| ASG | 电动泵启动/停运、汽动泵启动/停运、流量调节、ASG水箱补水 |
| RCP | 正常喷淋投运/停运/流量调节、稳压器安全阀打开/关闭、稳压器加热器投运/停运、主泵停运 |
| RCV | 上充投运/停运/流量调节、下泄投运/停运/流量调节、辅助喷淋投运/停运/流量调节、轴封注入流量调节、上充泵切换至PTR水箱 |
| APG | 投运/停运 |
| EAS | 直接喷淋投运/停运、再循环喷淋投运/停运 |
| EIE | 安全壳A阶段隔离/复位、安全壳B阶段隔离/复位 |
| GCT-a | 阀门开度调节 |
| REA | 硼化投运/停运 |
| SEC/RRI | 投运/停运 |
| RRA | 投运/停运、RRA流量调节 |
| EDG | 启动、卸/加载 |

| 适用于华龙一号系列机组 |  |
| --- | --- |
| 系统或设备 | 功能 |
| RPS/GSE | 反应堆紧急停堆、汽轮机停机 |
| RIS/RHR | 启动/复位、中/低压安注泵停运、安注箱隔离、冷热段同时注入切换、安注转上充、RHR功能投运、RHR流量调节 |
| ARE | 管线隔离、给水泵停运 |
| VVP | 主蒸汽管道隔离、对空排气支管冷却投运/退出 |
| ASG | 泵启动/停运、流量调节、ASG水箱补水 |
| RCP | 正常喷淋投运/停运/流量调节、稳压器安全阀打开/关闭、稳压器加热器投运/停运、主泵停运 |
| RCV | 上充投运/停运/流量调节、下泄投运/停运/流量调节、辅助喷淋投运/停运/流量调节、轴封注入流量调节、上充泵切换至IRWST水箱 |
| APG | 投运/停运 |
| ASP | 二次侧非能动余热排除系统投运/停运 |
| EHR | 直接喷淋投运/停运、再循环喷淋投运/停运、非能动堆坑注水管线 |
| RPS | 安全壳1/2/3/4阶段隔离/复位 |
| VDA | 中压快速冷却、冷却投运/隔离/调节 |
| GCT | 中压快速冷却、冷却投运/隔离/调节 |
| REA | 硼化投运/停运 |
| RBS | 应急硼化功能投运/停运 |
| SEC/RRI | 投运/停运 |
| EDG | 启动、卸/加载 |
| SBO柴油机 | 启动、卸/加载 |

| 适用于AP1000系列机组 |  |
| --- | --- |
| 系统或设备 | 功能 |
| PMS/DAS | 反应堆紧急停堆、汽轮机停机 |
| PXS | CMT(堆芯补水箱)隔离、安注箱隔离、PRHR流量调节或置备用 |
| RCS | 稳压器满溢风险时应急堆芯下泄、ADS阀组事故下自动降压保证非能动安全系统注入堆芯、恢复主泵运行、手动控制稳压器电加热器与稳压器喷淋阀控制RCS压力 |
| CVS | RCS补水和硼化、稳压器辅助喷淋降压、恢复下泄或手动下泄 |
| SGS | 主蒸汽隔离、PORV(大气释放阀)压力调节、启动给水流量调节 |
| RNS | IRWST（安全壳内换料水箱）冷却、堆芯衰变热导出 |
| CNS | 安全壳隔离触发后安全壳内设备冷却水、仪用压空、冷冻水恢复 |
| PCS | PCCWST（非能动安全壳冷却水储存箱）补水 |
| CCS/SWS | 设备冷却水与厂用水第二列启动并分裂运行 |
| TBS | 旁排阀压力设定值调节 |
| FWS | 启动给水泵启停、主给水泵启动 |
| CDS | 除氧器水箱水位恢复自动或手动控制 |
| ASS | 辅助蒸汽负荷切换 |

| 适用于EPR系列机组 |  |
| --- | --- |
| 系统或设备 | 功能 |
| RPR | 实现从事故后达到或维持安全状态 |
| RIS/RHR | 中压安注大流量分流管线关闭、安注罐注入、低压安注冷端注入、低压安注热短注入、中压安注大流量风流管线开启时注入、RIS-RHR启动和连接、RIS-RHR注入管线隔离、安注罐隔离、中压安注就地停运、IRWST冷却、RIS安全壳隔离、RIS/RCV低压下泄管线隔离、减流量模式RIS-RHR启动和连接 |
| ARE | 大流量管线隔离、小流量管线隔离、蒸汽发生器隔离 |
| VVP | 主蒸汽管线隔离、主蒸汽管线旁路阀开启 |
| ASG | ASG再注入 |
| RCP | PZR正常喷淋启动、稳压器加热器停运、稳压器安全阀开启/关闭、主泵停运、RCP的RCPB隔离（SI信号）、主泵1号密封泄漏导向IRWST |
| RCV | 容控箱和加氢站隔离、上充管线隔离、RCV高压下泄管线隔离（RCPB隔离）、主泵1号轴封注入隔离 |
| APG | 排污管线隔离、配对蒸汽发生器传输管线开启 |
| EPP | 安全壳1阶段隔离、安全壳2阶段隔离 |
| VDA | VDA隔离、蒸汽排放阀开启、VDA就地蒸汽排放阀开启/关闭、手动提高VDA整定值 |
| RBS | RBS启动、RBS的RCPB隔离（SI信号）、RBS泵吸入口可由一列切换至另一列、RBS泵注入管线可由一列切换至另一列 |
| SEC | 泵机械密封切至海水 |
| PTR | 主冷却列启动、应急冷却列隔离 |
| REN/RES | REN主回路取样管线隔离、REN热交换器防误稀释隔离、SG的RES取样管线隔离 |

表2 监测参数

| 适用于M310系列机组 |  |
| --- | --- |
| 系统或设备 | 参数 |
| RIS | 高压安注流量、低压安注流量 |
| PTR | PTR水箱水位、PTR水温 |
| ASG | ASG流量、ASG水箱水位 |
| RCP | 一回路压力、稳压器压力、稳压器水位、堆芯饱和裕度、堆芯出口温度、3个环路热段温度、3个环路冷段温度、降温速率、降压速率、一回路硼浓度 |
| RPN | 源量程计数率、源量程音响、中间量程中子通量、功率量程中子通量、反应堆倍增周期 |
| SG | 3台SG主蒸汽管道压力、3台SG水位（窄量程和宽量程）、3台SG放射性 |
| RCV | 上充流量、下泄流量、辅助喷淋流量、轴封注入流量 |
| APG | APG流量 |
| 安全壳 | EAS流量、安全壳压力、安全壳温度、安全壳放射性 |
| REA | 硼化流量 |
| RRA | RRA流量 |

| 适用于华龙一号系列机组 |  |
| --- | --- |
| 系统或设备 | 参数 |
| RIS/RHR | 中压安注流量、低压安注流量、RHR功能下的RIS流量 |
| IRWST | IRWST水位、IRWST温度 |
| ASG | ASG流量、ASG水箱水位 |
| RCP | 一回路压力、稳压器压力、稳压器水位、堆芯饱和裕度、堆芯出口温度、3个环路热段温度、3个环路冷段温度、降温速率、一回路硼浓度 |
| RPN | 源量程计数率、源量程音响、中间量程中子通量、功率量程中子通量、倍增周期 |
| SG | 3台SG主蒸汽管道压力、3台SG水位（窄量程和宽量程）、3台SG放射性 |
| RCV | 上充流量、下泄流量、辅助喷淋流量、轴封注入流量 |
| APG | APG流量 |
| 安全壳 | 安全壳压力、安全壳放射性 |
| REA | 硼化流量 |
| RBS | 应急硼化流量 |
| EHR | 安全壳喷淋流量、能动/非能动堆坑注水流量 |

| 适用于AP1000系列机组 |  |
| --- | --- |
| 系统或设备 | 参数 |
| NIS | 中间量程中子通量、中间量程中子通量启动率、源量程中子通量 |
| IIS | 堆芯出口温度、由堆芯出口温度计算的RCS过冷度 |
| PXS | IRWST温度、CMT温度 |
| RCS | 一回路压力、稳压器压力、稳压器水位、2个环路热段温度、2个环路冷段温度、降温速率、主泵转速 |
| SGS | 两台SG窄量程水位、两台SG压力、两台SG给水量 |
| CNS | 安全壳压力、安全壳温度、安全壳地坑液位、安全壳放射性 |
| PCS | PCCWST（非能动安全壳冷却水储存箱）水位 |
| CDS | 除氧器水箱水位 |

| 适用于EPR系列机组 |  |
| --- | --- |
| 系统或设备 | 参数 |
| RPN | 功率量程中子通量、中间量程中子通量、源量程中子通量 |
| RIC | 堆芯出口温度、由堆芯出口温度计算的RCS过冷度 |
| RCP | 一回路压力、稳压器压力、稳压器水位、4个环路热段温度、4个环路冷段温度、降温速率、主泵转速 堆芯平均温度、一回路硼浓度、IRWST温度、IRWST液位 |
| ARE/VVP | 4台SG宽/窄量程水位、4台SG压力、4台SG给水量、蒸汽发生器放射性 |
| APG | APG流量、APG放射性。 |
| ASG | ASG泵流量、ASG水箱液位 |
| EPP/RPE/ETY | 安全壳压力、安全壳温度、安全壳地坑液位、安全壳放射性、安全壳氢含量 |
| ADG | 除氧器水箱水位 |
| REA | 硼化流量 |
| RBS | 应急硼化流量 |
| VDA | VDA排放阀开度 |
| GCT | GCT排放阀开度 |
| RIS/RHR | 中压安注压力/流量、低压安注压力/流量、RHR功能下的冷却流量、安注罐压力/体积 |
| RCV | 上充流量、下泄流量、辅助喷淋流量、轴封注入流量、上充硼浓度、balance值 |
| GSE/CVI | 凝汽器真空 |

对于M310系列机组，为满足事故工况下设备正常运行及人员操作的环境要求，所需安全相关辅助功能的通风空调系统至少应包括上充泵房应急通风系统（DVH）、柴油发电机厂房通风系统（DVD）、核燃料厂房通风系统（DVK）、安全壳环廊通风系统（DVW）和控制区可居留间空调系统（DVC/DCL），必须保证这些系统在事故工况下需要执行的安全功能。在满足安全功能的前提下，上述系统可采用电气厂房就地操作的方式启动。

对于华龙一号系列机组，为满足事故工况下设备正常运行及人员操作的环境要求，所需安全相关辅助功能的通风空调系统至少应包括安全厂房控制区通风系统（DWL）、柴油发电机厂房通风系统（DVD）、核燃料厂房通风系统（DWK）和主控室可居留间空调系统（DCL），必须保证这些系统在事故工况下需要执行的安全功能。

对于AP1000系列机组，安全相关通风空调系统仅需要主控室应急可居留系统（VES）可运行，已保证主控室值班人员事故后72h值班需求。非安全相关核岛非放射性通风系统（VBS）仅需要其在发生设计基准事故后隔离主控室以及监视主控室送风的放射性用以产生PMS信号触发VES。对于非安全相关放射性控制区域通风系统（VAS）中仅需要RNS泵房和CVS补水泵房单元通风冷却可用，以支持RNS泵和CVS补水泵行使其纵深防御功能。

对于EPR系列机组，通风系统或系统的一部分直接执行第三基本安全功能：放射性物质包容。DWN/DWK/EBA/DWL/DWQ/DWW/EDE这些系统在DBC、DEC-A或DEC-B事件时，限制放射性物质向环境中排放。采暖、通风、空调与制冷作为支持系统（EVR/DCL/DVL/DVD/DVS/DWK/DWL），维持环境条件在人员和设备可接受的范围内（温度和新风），保证DBC、DEC-A和DEC-B事件时安全级系统正常运行。

核安全法规要求

6.1总体要求

核安全工作应坚持安全第一、预防为主、责任明确、严格管理、纵深防御、独立监管、全面保障的原则。

核设施营运单位应当具备保障核设施安全运行的能力，并符合下列条件：

- 有满足核安全要求的组织管理体系和质量保证、安全管理、岗位责任等制度；

- 有规定数量、合格的专业技术人员和管理人员；

- 具备与核设施安全相适应的安全评价、资源配置和财务能力；

- 具备必要的核安全技术支撑和持续改进能力；

- 具备应急响应能力和核损害赔偿财务保障能力；

- 法律、行政法规规定的其他条件。

核设施营运单位应当按照应急预案，配备应急设备，开展应急工作人员培训和演练，做好应急准备。

发生核事故时，核设施营运单位应当按照应急预案的要求开展应急响应，减轻事故后果，并立即向国务院核工业主管部门、核安全监督管理部门和省、自治区、直辖市人民政府指定的部门报告核设施状况，根据需要提出场外应急响应行动建议。

6.2事故停堆要求

6.2.1事故停堆总体要求

核电厂在运行期间，由于某些运行事件的发生，可能会导致核电厂事故停堆。对此，营运单位必须妥善处理，确保核电厂再启动的安全。

营运单位必须在查明事故停堆的根本原因并采取相应措施，由厂长或厂长授权批准后方可使核电厂再次启动运行。

导致超过安全限值的事故停堆以及国家核安全局认为重要的核电厂事故停堆，需报经国家核安全局审查、批准后方可使核电厂再次启动运行。

6.2.2事故停堆事件报告

营运单位应根据《中华人民共和国民用核设施安全监督管理条例实施细则之二-核设施的安全监督》附件一所规定的报告准则，在事件发生后24小时内口头通告所在地区监督站，3日内向国家核安全局提交事件书面通告及在事件发生后30日内提交事件报告。

营运单位应全面、完整地保存停堆事故期间的运行日志、仪表记录、厂区内及厂区外监测记录，特别是自动保护系统动作数据，不得随意删除或替换，以备国家核安全局核查。

国家核安全局认为事件通告或事件报告不足以反映实际情况时，营运单位应按照要求提交事件通告或事件报告的补充通告，必要时还要提交有关的专项技术资料。

6.2.3事故停堆后的处理

6.2.3.1行政管理与组织

营运单位应组织有关专家和专业人员负责核事件的评价与分析。

营运单位应制订专门的行政管理程序，以便在核电厂事故停堆后、反应堆再启动前有效地确定事故停堆的根本原因并采取必要的纠正措施。

营运单位应负责核电厂事故停堆处理计划的制订、实施、检查及事故处理期间新发现问题的处理，并负责协调事故处理期间各有关部门的接口关系。

营运单位应保证核电厂事故停堆处理计划能按计划和规定的程序实施。

营运单位应按质量保证的要求对核电厂事故停堆处理计划的执行情况和有效性进行审查和监查。

营运单位应负责组织核电厂应急状况的实施，以便快速、有效地控制事故，并使其后果尽可能减到最小程度。

6.2.3.2核电厂事故停堆处理计划

导致超过安全限值的事故停堆以及国家核安全局认为重要的事故停堆，营运单位应针对事故停堆的根本原因及其后果制订相应措施及处理计划并提交国家核安全局。该计划至少包括如下方面：

- 工作清单及其时间进度安排。工作清单是指事故处理期间要完成的工作和有关活动。如检修、修改、更换、在役检查和试验等。特别要说明处理工作和有关活动所采用的操作规程或管理规程。列入工作清单中的安全重要构筑物、系统、部件的修改应满足HAF103-01-1994《核电厂运行安全规定附件一 核电厂换料、修改和事故停堆管理》导则中关于修改条款的有关要求；

- 辐射防护。应全面、细致地考虑停堆事故中造成的、或在事故处理过程中会遇到的辐射防护问题。如对工作人员的进出及其照射剂量的监测、污染扩散、放射性物项的搬移、放射性废物的累积及处置等都要采取必要的措施；

- 说明参与事故停堆处理计划的工作人员及资格要求。当聘请核电厂外人员参与事故处理工作时，必须确认其工作人员具备从事该项工作的资格要求。

应对事故停堆处理计划进行严格审查，确保其实施不会危及安全或增加辐射后果。

营运单位在实施事故停堆处理计划时，国家核安全局可根据情况在该计划中选定控制点和见证试验项目。

营运单位需要修改或补充事故停堆处理计划时，应向国家核安全局提交该计划的修改或补充报告。

6.2.3.3试验

营运单位根据事故停堆处理计划中确定的试验项目在反应堆再启动前必须全面完成预定的试验内容，以验证安全重要物项，特别受停堆事故影响的安全重要构筑物、系统和部件满足原设计要求和有关准则并消除停堆事故对其功能造成的潜在影响。对于安全重要物项的修改试验要满足HAF103-01-1994导则中关于修改条款的有关要求。

事故停堆处理计划中由国家核安全局选定的见证试验项目的试验时间如有变更，营运单位必须在见证试验项目开始试验前2日通知国家核安全局。

营运单位必须根据质量保证的要求，对试验的先决条件、执行的试验程序及试验结果的完整性和正确性进行严格审查和评价，以保证所完成的试验能充分证明其构筑物、系统和部件满足原设计要求。

试验项目结束后，营运单位及时写出试验报告。

6.3核电厂再启动

6.3.1启动申请

对运行期间发生的非计划停堆，营运单位应当查明停堆的原因并采取相应的措施，按相关管理程序批准后方可再启动运行。

对于导致超过安全限值的停堆以及国家核安全局认为重要并提出管理要求的停堆，营运单位应当按照许可证的要求报经国家核安全局审查，并提交运行事件报告、处理计划和启动申请，经批准后方可再次启动运行。处理计划应当包括工作清单及其时间进度安排、辐射防护、参与停堆处理计划的组织和人员；如有调整，营运单位应当向国家核安全局提交调整后的处理计划或补充报告。营运单位应当在完成处理计划中所列全部工作并确认核动力厂能安全运行后提交启动申请；启动申请应当包括核动力厂停堆处理计划完成情况、停堆处理期间发现的问题及其解决措施、安全重要试验项目的结果及评价、反应堆启动的工作安排及时间进度。

6.3.2启动审查

国家核安全局审查营运单位提交的启动申请时，如认为启动申请不足以反映核电厂的安全状态时，营运单位应根据国家核安全局的要求提交启动申请的补充报告及专项技术资料。

国家核安全局可要求营运单位对受到停堆事故影响的某个或某些安全重要构筑物、系统、部件进行功能性试验，以验证其可运行性。

国家核安全局在审查营运单位启动申请的同时，可根据情况组织核安全专家及现场核安全监督员对核电厂再启动前的安全状态及准备工作进行检查。

国家核安全局审查启动申请，经确认核电厂具备再启动条件，并批准启动申请后，营运单位方可使核电厂启动、运行。

大修停堆安全管理

7.1停堆安全管理原则

停堆安全风险级别分为绿色、黄色、橙色和红色四种状态，并应分别制定相应的控制措施：

- 绿色（最低风险）：代表非常高或者最高纵深防御的水平。风险是可接受的，不需要采取额外的措施来管理风险；

- 黄色（低风险）：代表充足的纵深防御水平。风险是升高的，但仍在相对低的水平，可采取措施减少持续时间和执行补偿措施来减少风险；

- 橙色（中风险）：代表最低的纵深防御水平。通常代表单一故障会导致关键安全功能失去，风险是升高的。计划性进入该工况必须经过公司授权人批准，且需要准备详细的应急预案。如果意外进入该工况，需采取措施尽快使机组恢复至绿色或黄色状态；

- 红色（高风险）：代表不可接受的纵深防御水平，风险是不可接受的，原则上不允许计划性进入红色状态，如果意外进入该工况，需立即采取措施使机组恢复至绿色或黄色状态。

对影响停堆安全功能的关键系统和设备配置状态和可用性要求，应保持在尽量高于技术规格书要求的最低水平，保证有足够的系统和设备可用，并与电厂计划相吻合，以减少发生单一故障导致非预期高风险出现的几率。应对可能影响这些系统可用性的异常进行评估，确保不产生对核安全具有不可接受风险的工况。当安全裕度受到挑战时，需要评估并执行相应的干预预案和规程。

在大修计划阶段，通过大修计划，应尽可能地维持关键安全功能和机组总体状态在绿色或者黄色。停堆运行期间，需对三日滚动计划工作进行安全评估，并结合定量风险评估结果调整、优化执行计划，将风险评价结果纳入三日滚动计划发布。如有计划外的对停堆风险计算有贡献的系统和设备状态改变时，应重新计算，确保停堆风险可接受。

应通过高效准备、计划与执行，尽量缩短机组处于高风险工况、低水位运行及低水装量状态的持续时间。在进入低水位运行前，应验证低水位运行所需系统和设备的可用性，并制定干预预案。

应尽量不在保护设备上安排维修活动，如果确需在保护设备上进行维修活动，则必须得到当班值长的批准并采取相应的管理性措施或应急预案。

7.2堆芯余热排出

堆芯余热排出功能作为重要的安全功能，是通过余热排出相关系统、备用系统和其他余热排出方式来实现的。停堆条件下要求排出堆芯余热，以确保核燃料充分冷却。维持堆芯余热排出是关键性安全功能，长时间不能排出堆芯余热将造成燃料损坏，因此，提供纵深防御对确保维持核燃料充分冷却非常重要。

堆芯余热排出功能丧失，可能导致反应堆冷却剂达到饱和状态而沸腾，反应堆冷却剂装量丧失可能造成燃料裸露，甚至导致裂变产物意外释放，即使短时间的堆芯余热排出丧失都是不可接受的。影响堆芯余热排出的主要因素包括：余热释放量、反应堆水装量、电厂系统设备构造、机组所处状态等。

运行部门应对作为停堆安全重要系统的余热排出系统进行持续保护，禁止在直接支持余热排出的系统或设备上进行作业；在作业前，特别是在降低水装量条件下或其他影响余热导出高风险的工作过程中，计划人员组织相关专业对余热排出系统或直接支持余热排出系统的作业活动进行评估；在高衰变热或低水装量期间，如需预先安排可能对余热排出产生不利影响的作业，则应制定适当的干预预案；燃料装卸载期间，运行部门应有适当的程序应对正常余热排出能力损失并且进行模拟演练，同时确保燃料处理厂房通风和乏燃料水池冷却支持系统的可用性，并制定预案以应对乏燃料水池冷却失去；燃料卸至乏燃料水池后，在没有冷却的情况下衰变热可能在72小时内将乏燃料水池的温度上升至100℃，因此需对乏燃料水池进行持续冷却并对冷却系统进行保护，以防止大修作业对其造成不利影响。

AP1000系列在停堆堆芯余热排除风险审查时应从以下因素进行考虑：一是否有与大修计划相应的纵深防御衰变热排出策略，是否有适当的程序或应急预案以应对正常衰变热排出能力丧失的异常工况；二是衰变热排出系统运行期间，禁止在直接支持衰变热排出功能的设备上进行影响其功能的作业。低衰变热、高冷却剂装量或卸料工况下应优先安排影响衰变热排出系统正常运行的作业；三是高衰变热或低冷却剂装量期间，如预先安排可能对衰变热排出产生不利影响的作业，应制定适当的应急预案，并对作业活动工期进行仔细评估；四是燃料卸载期间、卸载后及装载期间，需保证燃料操作区域通风和乏燃料水池冷却系统的可用性，并制定程序或应急预案以应对乏燃料水池冷却损失的异常工况。

EPR系列机组在机组下行前需预先启动辅助蒸汽系统，为二回路低状态时供应辅助蒸汽，确保二回路正常排出堆芯余热，防止二回路不可用通过VDA系统排出堆芯余热。事故工况为确保堆芯余热排出，根据机组运行状态采用汽机旁路系统GCT冷却、大气排放系统VDA冷却、RIS-RHR系统进行冷却、一回路充排模式进行冷却。

7.3水装量控制

维持反应堆冷却剂系统的水装量控制，确保核燃料时刻淹浸在冷却剂中。反应堆水装量不足会增加余热排出泵吸入口产生涡流的风险，同时会缩短堆芯沸腾时间，进一步加剧余热排出系统丧失的影响。计划不充分、设备问题或其他意外情形，都有可能增加反应堆冷却剂装量不足的时间，从而增大损坏核燃料的风险。

反应堆冷却剂系统水装量控制对于维持余热排出功能极为重要。严格控制反应堆水装量，确认一回路冷却剂的补充手段可用，确保在需要时随时能保障一回路水装量。当机组控制需要将一回路水装量过渡到较低水平时，需重点关注：大修计划需重点识别并避免电厂配置中单一故障或人为失误可能引起反应堆冷却剂系统水装量快速降低的情况，不允许在余热排出系统、对水装量产生影响的系统、缓解系统和支持系统上进行工作或试验，确保余热排出系统和补水系统具有足够的冗余度；将配电系统上的高风险活动和主要工作延迟至水装量充足的窗口进行；尽量缩短低水装量窗口的维持时间，在进入低水位运行之前，应确认恢复水装量所需要的设备的可用性，应通过高效的准备、计划和快速执行，制定反应堆冷却剂系统水装量降低的应对程序或预案，尽量缩短一回路低水位运行的时间；在低水装量工况期间，不允许在余热排出系统、影响水装量的系统、缓解系统及支持系统上进行工作或试验，配电系统上的高风险活动和主要工作应延迟至非低水装量状态进行；在低水装量工况期间，明确主系统和备用及支持系统所需满足的要求，在低水装量状态下，确保有多个余热导出系统和补水系统可用，并提供足够的厂内和厂外备用电源；采用多种可靠的方法持续监测反应堆冷却剂系统水位；提前制定在停堆状态下反应堆冷却剂系统水装量降低的应对程序或预案。

AP1000系列在水装量控制风险审查时，重点考虑以下因素：一是大修计划应在一定程度上识别并避免单个设备故障或人为失误引起RCS系统装量损失，保持装量控制纵深防御功能，并对可能造成RCS装量损失或补水功能不可用的活动进行充分的风险评估；二是应采取措施缩减机组低水位运行时间。在带料半管运行工况下，原则上不安排在安全相关系统和纵深防御设备上开展工作，辐射控制区内的工作必须重新取得当班值长批准；三是在低装量运行期间，应有冗余的衰变热排出和补水路径可用，并保证厂内、厂外电源可用性；四是应采用多种可靠方法监测RCS水位，当燃料转运通道打开时，应对换料水池和乏燃料水池水位进行密切监控。

EPR系列机组上/下行期间为保证一回路水装量，需确保四列RRI/SEC/RIS可用，并在机组下行前制备足够的硼酸和除盐水，以保证足够的一回路用水。大修期间成立专门的防跑水小组，减小一回路低状态水装量泄漏的风险。事故工况下可以通过启动RCV双上充或则切换至IRWST取水来维持一回路水装量，并可通过IRWST回收反应堆厂房内泄漏的水，并通过RIS/RCV再次注入一回路来维持一回路的水装量。为保证一回路水装量，机组解列前9天需提前将IRWST液位充水至3.72m以上，并将仪表扼架池充水至19m，解列前7天，将TEP1/2/3号水罐制满除盐水保证一回路用水需求。解列前2天，制备足够硼酸，保证两硼酸罐液位高度高于5m（＞120m³），以满足一回路硼化需求。

7.4电源可用性

电源是安全系统实现其安全功能的必要保证，电源可用性是停堆安全最基本的安全功能之一。重要电源需要满足纵深防御要求，从而防止单一故障导致失电。电源的工作计划在实施前要经过严格的审查，保证纵深防御屏障有效。当机组处于余热水平高而水装量低或者反应堆冷却剂系统水装量低的状态时，需重点加强开关站和应急柴油发电机相关的工作管控，主动将主要电气设备的工作计划推迟到电厂高风险窗口之后。

对于重要的安全功能，需要重点保护好向其供电的正常电源及备用电源，保证足够的供电冗余度，从而降低重要安全功能系统的失电风险。停堆期间，需对电源相关设备实施免扰保护，在对关键安全功能和纵深防御所需的系统设备实施保护时，也应考虑其支持仪表和控制电源。在满足运行技术规格书要求的基础上，厂内外电源检修计划需结合机组实际风险合理安排和调整电源检修计划，应考虑电源的纵深防御策略，以应对突发电源故障时能确保关键安全功能设备的供电。电源检修前，应根据天气预报确定检修计划，若预期电源检修期间将发生恶劣天气，应推迟检修计划，以免恶劣天气时执行检修导致电源可靠性下降。若坚持检修计划，则审慎评价，并根据关键安全功能评价的最高风险状态进行决策或采取相应措施。若恶劣天气到来前已经开展电源检修，则应增加人力投入抢修，并加强可用列电源的巡视和消缺，确保其可用性。

AP1000系列在电源可用性风险审查时应从以下因素进行考虑：a）应对在线路、开关站和变压器附近进行的活动采取预防措施，保证电源的可用性，临近变压器和开关站区域不可用做存储或搁置区；b）应合理安排在纵深防御设备的电源上进行维修和试验，以保证设备能够及时恢复运行，维持纵深防御功能。

EPR系列机组，设置有四列10kV应急柴油机和两列SBO柴油机，并安装有四列2小时蓄电池和两列12小时蓄电池作为后备应急电源，并且当一列电源不可用时或则进行停运维修时可实现手动或一键自动进行交叉供电，为重要负荷供电，确保机组能安全停堆和应对事故工况。并在解列前30天提前将公共机组电气盘切至非大修机组。

7.5反应性控制

停堆期间，反应性控制不当可能导致机组意外重返临界，特别是在叠加反应堆自动停堆功能执行机构无法自动动作时后果将更加严重。而且，在事故工况下，可能导致多道安全屏障降级而使得安全裕度降低，因此，即使反应堆停堆，反应性控制仍然是首要的。

为了确保反应堆冷却剂系统保持足够的停堆裕度，需保持足够的反应性控制敏感度，持续对控制棒、一回路硼浓度和一回路冷却剂温度进行监控。在停堆工况下，当燃料位于堆芯内时，需加强源量程探测器测量监视，识别并管控事故停堆的潜在硼稀释路径，保持补硼途径可用，同时建立备用或临时加硼途径，以应对意外硼稀释，确保有足够手段应对意外硼稀释风险。反应性控制，即建立手段防止反应堆冷却剂系统硼酸误稀释、意外临界、功率偏移或失去停堆裕量，并预测和监视堆芯活动。应严格控制向换料水池、余热排出系统和蒸汽发生器的一次侧等系统设备添加非硼化水。

7.6安全壳密封性

安全壳作为第三道放射性屏障，包容核蒸汽供应系统的主要物项。在正常运行时及在发生放射性裂变产物释放到安全壳内的事故后，安全壳构筑物和附属物（贯穿件、气闸门和设备舱门等）提供良好的密封作用和放射性屏蔽作用，减少事故后安全壳内的放射性裂变产物对环境的释放。安全壳贯穿件在保持安全壳可用性的同时，作为运行、检修及取样和仪表管线进入安全壳内的通道。

机组停堆期间，技术规格书规定的某些模式或状态仍要求安全壳密封性可用，确保安全壳内放射性裂变产物向环境释放控制在要求的限值以内，因此，必须确保能够及时关闭安全壳。当用于关闭贯穿件的电源或其他支持系统不可用时，应采取适当的措施提醒相关人员在突发事件期间及时撤离安全壳，并针对性制定关闭安全壳贯穿件的应急预案。需对安全壳贯穿件的状态进行跟踪和控制，确保可以在堆芯沸腾前可靠关闭。

对于AP1000系列安全壳关闭功能要求停堆期间必须保证能够在堆芯沸腾前关闭安全壳，用以限制可能的无监控放射性物质释放。应对安全壳贯穿件的状态应进行跟踪和控制，当用于关闭贯穿件的电源或其他支持系统不可用时，应针对安全壳贯穿件关闭建立应急预案，以在突发事件期间能及时关闭安全壳贯穿件，保持安全壳的完整性。

对于EPR系列机组的安全壳采用了双层安全壳概念，并且在安全壳里面设计了金属密封衬里。通过内外安全壳壳壁（也分别称为内外安全壳）及内外壳之间的负压环形空间，用于收集来自内安全壳的泄漏，并对泄漏气体进行过滤，然后经通风烟囱排放到环境中；安全壳压力和温度控制系统，用于将安全壳压力和温度控制在规定范围内，满足安全壳密封性和结构完整性要求。在停堆期间的一些标准运行状态下，允许打开HRA厂房，如果在此时发生堆芯熔化事故，在安全壳内大量释放放射性物质之前，HRA厂房必须能够在可接受的可靠性范围内关闭。HAR打开期间的密封由设备舱口前面的HRA和HK厂房排风、人员气闸门的前面的HRA和HL厂房排风，维持动态包容。

紧急停堆安全管理

8.1非计划停堆预防

为保障机组安全稳定运行，应加强机组风险管控，预防非计划停堆。开展非计划停堆的缺陷和隐患排查治理，建立设备巡检管理制度和重大设备监测制度，完善隐患排查的常态化机制和专项机制。做好机组高风险作业的风险分级管控，并按照缺陷和隐患的轻重缓急做好分级分类管理并明确消缺要求。强化机组高风险工作管理，加强对纠正性高风险工作风险评估，确保工作开展前制定有效可落地的兜底预案。加强非计划停堆相关工作风险前端管控，确保全面分析、充分准备。定期收集内外部非计划停堆的重要经验反馈，全面开展对比分析、制定改进行动。强化机组寿期末、延伸运行风险管控，加强机组缺陷状态评估，加强纠正性维修的风险识别和管控，停止非必要的高风险活动，加强高风险活动的提级管理。开展人员行为规范和知识能力观察探测，识别优势项与薄弱项，针对个人行为规范和知识能力薄弱项，制定针对性补强措施。围绕人因失误高风险活动、易产生人因失误的作业区域、人员以及防人因技防改进等方面，提升防人因失误管理水平。

8.2事故程序

当事故发生时，通过事故程序控制机组状态。事故规程有两大明确的目标：一是保护堆芯在安全壳中的安全，二是避免微小事件向严重事故的演变。

为保证事故规程两大目标的实现，在执行事故程序过程中须遵守八大原则：忠实原则、高效原则、偏差处理、控制节奏、全局观、退出事故规程、正确干预、冗余原则。

忠实原则与高效原则是执行事故程序最重要的原则。忠实原则是指，执行事故程序的策略和目标必须得到遵守，如果运行团队发现正在执行的程序控制策略不能适合于当前的机组状态，运行团队应立即向电厂应急管理者提出更换程序或策略的申请并且在得到批准后更换程序。高效原则是指，运行团队需要调整或者增加一些行动以高效的实现程序的控制策略。尽管事故程序已考虑到一些执行的原则，由于不可能穷尽所有可能遇到的情况，在实际应用过程中可能出现没有考虑到的情况，此时需要运行团队和个人通过技能判断，并且依靠工作流程弥补程序和原则的不足。若机组安全无法保证，则忠实、有效地执行规程并进行偏差处理应优先于其他原则，此时首要目标是确保堆芯安全。

8.3六大状态功能参数

事故规程中选用了6个基本的功能状态参数来分别表征一回路、二回路及安全壳的状态，代表了机组在某个时刻所处的总体状态。通过判断6个功能状态及其相对应的参数，确定机组所处的状态，并决定采用相应的事故规程来控制机组。功能状态参数表详见表3。

表3 六大功能状态参数

| 回路 | 功能状态 | 作用 | 代表参数 | 安全功能 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一回路 状态参数 | 次临界度S/K | 控制中子通量水平 | RPN中间量程 | 反应性 |
|  | 余热导出WR（P/T） | 导出一回路能量 | △Tsat | 冷却 |
|  | 一回路水装量 | 保持堆芯冷却 | 压力容器水位 |  |
| 二回路 状态参数 | SG水装量 | 导出一回路能量 | SG水位 |  |
|  | SG完整性 | 限制放射性释放 | SG放射性、 SG间的压差 | 屏蔽 |
| 安全壳 状态参数 | 安全壳完整性 |  | 安全壳压力、 放射性 |  |

8.4八大运行控制策略

为确保遵循保护堆芯和安全壳的安全要求并尽可能限制潜在后果，并将机组安全可控地后撤到安全状态，总结了八大运行控制策略。

当一回路水装量严重降级时，堆芯完全裸露存在融化的风险，相应的处理策略为实施堆芯最终保护措施。

一回路的三个状态功能参数降级，将导致堆芯损坏的风险急剧增加，因此，及时恢复该状态功能至关重要。如果一回路的三个状态功能参数中仅有一个参数降级，恢复降级功能的运行策略有：重建一回路水装量、重新建立余热导出、控制△Tsat、恢复次临界状态。如果三个一回路状态参数均没有降级，则短期内能保障堆芯安全，此时的总体控制目标是将机组维持当前或后撤到后备状态。依据状态功能参数降级的严重程度来选择稳定、平稳后撤、快速后撤中的一种后撤策略。

一旦有多个状态参数降级（或严重降级），需要由功能目标的分级原则来确定需要采取的策略，详见表4。

表4 八大运行控制策略

| 功能状态 | 运行策略 | 目标 |
| --- | --- | --- |
| 6个状态功能参数无降级 | 稳定 | 控制机组重新返回正常运行区域，或在后备状态等待 |
| 6个状态功能参数无降级，存在系统不可用或小泄漏 | 平稳后撤 | 后撤到后备状态，以进行维修处理或进行正常运行控制 |
| 部分状态功能参数降级 | 快速后撤 | 尽快后撤到后备状态，以减少事故后果 |
| 一回路流体严重过冷：WR（P，T）降级（△Tsat＞140℃） | 减少△Tsat | 避免对压力容器产生冷冲击，控制机组返回到（P，T）图的正常范围内 |
| 因二回路失去余热导出：WR（P，T）功能降级 | 重建余热导出 | 通过充－排方式，导出堆芯余热 |
| 次临界度异常：S/K功能降级 | 稳定控制核功率 | 硼化到冷停堆硼浓度，确保次临界 |
| 一回路水装量危机：IEp降级 | 优先重新建立一回路水装量 | 最少重建一回路水装量到到热管段顶部，然后快速后撤 |
| 堆芯排空：IEp严重降级 | 堆芯最终保护 | 采取一切可用手段给堆芯补水，避免或延迟堆芯融化 |

8.5事故处理岗位职责

事件和事故工况下的运行操作应由完整的运行值执行，岗位至少包括：值长、核安全工程师（STA，若在线值班）、协调员或副值长、操纵员及现场操作员。

事件和事故工况下，运行团队的组织安排应为主控操纵员岗位建立纵深防御屏障，在为其提供协助的同时，确保操纵员能从容、可靠地执行程序并完成各项操作。

当主控操纵员控制机组偏离事故规程目标时，值长、安工、协调员对操纵员岗位的干预是必须的且必要的，前提是必须保证指令正确，具体如下：在内容上，确保信息是有用的且可靠的；在目标上，确保要求执行的行动是必须的；在时间安排上，确保干预指令考虑了接受者的程序执行节奏。同时，正确的干预还体现在如下几方面：一是注意现场人员的安全；二是保持主控室的严肃性，在合适时机进行沟通和通知；三是要将工作负荷展平分担；四是要寻求外部支持以解决问题。

8.6严重事故接口

事故规程的目标是保护堆芯和防止微小事件转换成为严重事件，当机组发生严重事故时，堆芯将出现锆水反应、芯块熔化等现象。当依据事故规程采取的控制手段及策略无法实现规程目标，且机组堆芯状态持续恶化，并达到严重事故工况入口准则时，应放弃当前控制策略，转至执行严重事故工况程序，采取其他更为适当和有效的措施。

进入严重事故的入口准则：基于堆芯出口热电偶的温度大于表明堆芯损坏的整定值时并且堆芯冷却措施失败；基于乏燃料水池液位持续低于整定值并且乏燃料冷却措施失败；安全壳放射性超过阈值。

停堆工况下一回路源项及辐射分区

9.1一回路源项

功率运行期间，一回路γ辐射主要来源包括：一回路冷却剂中的O16流经堆芯时产生O16（n,p)N16反应，N16放出高能γ辐射；当有燃料包壳破损时，部分裂变产物会进入一回路冷却剂中，产生裂变产物的γ辐射；堆芯构件被活化的活化产物和堆芯以外一回路设备上的“杂质”流经堆芯时被活化的腐蚀产物所产生的γ辐射，这部分物质以“溶解-沉积”的动态平衡形式存在于一回路系统中。

停堆后，一回路γ辐射主要来源包括：机组停堆以后，中子辐射和N16的高能γ辐射会自动减弱到可以忽略不计的程度，因此，停堆过程无需采取特殊的控制措施；停堆过程裂变产物进入一回路冷却剂中的量与燃料包壳的破损程度有关；停堆过程中，一回路冷却剂中物理化学特性的改变、硼化过程中的PH值下降、冷却过程中的温度下降均促使活化产物溶解度增加，活化产物以离子态和原子态进入一回路冷却剂中。

EPR系列机组为控制一回路源项，在机组解列前采取多种措施手段来控制一环路源项。机组解列前需先更换RCV除盐床（除锂）及RCV过滤器，并对DWN/EBA送排风机及碘回路进行预防性维修；解列前30天对IRWST进行净化以满足化学指标，并投入第二列高压减压站和第二台上充泵以及投运大流量净化，解列前14天对一回路进行排氚，减少一回路氚含量；解列前9天启动EBA小流量净化单元，对HRA厂房进行净化，解列前3天投入一回路大流量除气管线并在离开热停平台后启动TEP4进行一回路除气。

9.2停堆工况下反应堆厂房辐射分区

当机组从功率运行过渡到停堆状态的过程中，反应堆厂房内不同区域的辐射水平与正常运行时相比均会发生较大变化。

针对存在反应堆厂房内辐射分区需求且具备辐射分区条件的机组停堆，可参照大修机组做法重新进行反应堆厂房辐射分区，由辐射防护人员进入反应堆厂房进行辐射水平和污染测量，测量结果作为辐射分区调整和降级的依据。由于设备及管道源项变化和腐蚀产物沉积等因素难以通过理论计算精确分析，因此，停堆工况下反应堆厂房的辐射分区须依据厂房内实测辐射剂量率水平，并按照工程设计的分区原则重新划分。

停堆工况下，如有辐射分区的需求且具备辐射分区条件，可参照大修辐射分区的基本原则进行：

- 在机组停堆后，辐射防护人员进入反应堆厂房测得厂房内的实际剂量率水平；

- 综合考虑实测数据、可能存在的潜在辐射风险和停堆后准备开展检修活动的影响等因素，按照辐射分区设计原则，对反应堆厂房不同区域进行重新分区；

- 分析实测数据时，与历史数据进行对比，如发现有异常，进一步分析导致异常的原因、评估后果以及制定相应的应对措施；

- 分区完成后张贴分区信息牌，并根据辐射分区进行控制。

反应堆自然循环

10.1自然循环的意义

反应堆的自然循环运行指在反应堆全部主泵停运的情况下，依靠环路自然循环通过蒸汽发生器带出主系统的热量。当核电厂发生一回路主泵全停事故丧失强迫循环时，例如主厂外电源丧失事故等，此时只能通过反应堆的自然循环导出主系统的热量，并将反应堆带到相对安全的后备状态。

对于主厂外电源失去导致主泵停运而丧失强迫循环，其最大的核安全风险在于事故开始阶段，主泵失电导致主回路循环流量下降，而此时的反应堆停堆保护尚未来得及动作，堆芯产生的热量来不及导出而存在偏离泡核沸腾风险。在反应堆设计阶段的事故分析中已充分考虑该风险，只要满足主泵惰转流量设计曲线，则堆芯不会出现泡核沸腾。

根据事故起因的不同，所选择的运行策略亦有所不同。操纵员确认反应堆紧急停堆及自动保护动作后，自然循环的运行策略基本可分为两类：将机组稳定在当前运行参数，或以一定的降温、降压速率后撤至适当的后备模式。

10.2自然循环的形成判断

若堆芯出口温度稳定或下降，且反应堆热段温度高于冷段温度（存在正向温差），同时冷、热段温度保持稳定或呈同步下降趋势，则可判断自然循环已建立。

若堆芯出口温度或反应堆冷段温度上升，表明二回路冷却不足，无法充分带走堆芯余热。此时，应调节主蒸汽旁路排放阀开度，以增强二次侧冷却能力。如果堆芯出口温度稳定，反应堆冷段的温度保持不变，表示二回路的冷却刚好带走堆芯的余热。如果堆芯的出口温度下降，冷热段的温度以相同的趋势下降，表示二回路的冷却不仅带走了全部堆芯余热，同时带走了一回路系统的设备潜热，此时可通过调节主蒸汽旁路排放阀阀门开度来调整一回路温度下降速率。

对于AP1000机组，在没有主泵运行且PRHR处于备用状态时，操纵员应监视系统工况来证实自然循环流量已建立。自然循环工况指示包括RCS过冷度，堆芯出口热电偶温度稳定或正在下降，RCS热段温度稳定或正在下降、完好SG压力稳定或正在下降、完好SG压力稳定在RCS冷段温度对应的饱和压力。通过指导操纵员增加TBS(汽轮机旁路排放系统)至凝汽器放至凝汽器和/或增加SG PORV（大气释放阀） 蒸汽排放至大气蒸汽流量来降低SG二次侧压力，增强或建立自然循环。评估RCS 温度响应时应该考虑二回路电厂响应情况。如果蒸汽压力由于初始的停堆冷却而低于控制设定值，并且恢复到无负荷值，那么RCS温度上升是预期的。只有在RCS 和热电偶温度到达无负荷值后再温度上升才应被考虑为自然循环冷却不充分。

10.3自然循环的机组控制

10.3.1自然循环的初期控制

机组功率运行状态失去全部主泵而导致反应堆紧急停堆后，由于反应堆紧急停堆后堆芯产热量减少、辅助给水系统启动后产生冷水效应、以及部分二回路系统设备用汽，将在反应堆紧急停堆的初期出现一回路过冷、一回路温度和压力下降、蒸汽发生器的压力和水位下降的现象，特别是对于冷堆芯状态，一回路过冷效应犹为明显。因此，在自然循环初期，主控操纵员应切除二回路不必要的蒸汽负荷，以减少过冷效应。度过停堆初期的过冷阶段后，因堆芯余热及较高的主蒸汽旁路排放阀开启定值，堆芯将逐渐向过热状态过渡。此时，可将主蒸汽旁路排放阀的开启定值调节至当前二回路压力或标准热停堆压力，以稳定一回路温度。

在自然循环初期，应充分利用主泵惰转流量促进自然循环的建立。在此阶段，主控操纵员应快速准确完成事故诊断和自动保护动作确认，清晰认识当前堆芯的具体状态，清楚存在一回路系统过冷导致安注的风险，及时切除二回路不必要的热负荷，并加强对机组状态的监测。

AP1000机组在自然循环初期阶段响应过冷效应的主要措施有：切除二路不必要的蒸汽负荷，主要为辅助蒸汽及汽轮机轴封由主蒸汽切换至辅助锅炉或其它机组供汽；如果RCS冷段温度无法稳定或趋于目标值时，可以通过关闭主蒸汽隔离阀隔离二次侧用汽、在允许范围内调小启动给水流量来加快RCS冷段温度稳定或趋于目标值；如果SGS排污流未自动隔离，那么调小或停止BDS(蒸汽发生器排污系统)。

EPR机组在自然循环初期阶段需尽快将二回路蒸汽用户（ADG/CET)切换至SVA供气，完成故障蒸汽发生器隔离后，并根据一回路状态按照不同冷却速率进行二回路冷却，并在冷却过程中根据一回路状态调整二回路的冷却速率。因此在事故工况下或机组解列前需启动XCA电锅炉，正常下行前30天需对XCA机型系统消缺，解列前7天逐列验证三台XCA锅炉可用，解列前三天投运SVA系统，保证二回路蒸汽用户用汽需求。

10.3.2稳定机组

事故诊断和自动保护动作确认完毕后，在明确强迫循环可在短时间内恢复时，原则上需控制自然循环带出堆芯内的剩余功率，使反应堆的温度、压力、稳压器水位和蒸汽发生器水位稳定在当前值，控制堆芯出口温度小于重启主泵要求值后重新启动主泵恢复强迫循环。

针对同一台机组，堆芯的剩余功率由自然循环流量进行匹配带出热量。因此，主控操纵员需重点关注：监控堆芯的冷热状态，掌握堆芯剩余功率的大小和其停堆后随时间变化的规律；调整主蒸汽旁路排放阀阀门压力开启定值到反应堆冷段温度对应的饱和压力稳定堆芯；加强运行监控，确保自然循环正确建立和正常运行，并防止超出许可运行区域。

对于AP1000机组，当堆芯衰变热≥一回路自然散热+二回路自然散热+TBS和或PORV导热量时，主控时操纵员需要关注TBS和或PORV相关阀门自动响应情况；当堆芯衰变热＜一回路自然散热+二回路自然散热时，TBS和或PORV将会全关，此时应关闭主蒸汽隔离阀，减少二回路自然散热；当堆芯衰变热＜一回路自然散热此时RCS温度将会逐步下降，此时应根据规程做好自然循环降温后撤工作。在整个自然循环过程中应始终持续准备恢复至少一环一台主泵运行以建立强迫循环。

对于EPR系列机组，通过RBS/RCV/RIS维持一回路压力、水位在要求范围内，投入GCT/VDA进行冷却并辅助建立自然循环，通过调节GCT/VDA降温速率来控制一回路温度，逐步后撤至RIS-RHR可以连接的状态，最终通过连接RIS-RHR导出一回路余热。

10.3.3通过自然循环降温后撤

在强迫循环不能短时间恢复时，需要通过自然循环将机组后撤到相应的运行模式或后备状态。此时的自然循环需要将堆芯内的剩余功率和一回路设备潜热带出，保持堆芯出口温度以合适的速率下降。通过自然循环降温后撤时，重点关注：

- 确保运行点在许可运行区域内，特别注意一/二回路的压差限制以保护蒸汽发生器管板，稳压器与一回路之间的温差限制以保护稳压器波动管；

- M310系列机组的降温速率不能超过14℃/h，由于失去强迫循环，基本失去压力容器进口处直接流到压力容器上封头内冷却上封头的堆芯旁通流量，压力容器上封头内的冷却剂只能通过控制棒驱动机构冷却风机进行冷却，其最大冷却速率是15℃/H，因此，为防止堆芯上封头的冷却剂汽化，主回路的降温速率不能超过14℃/H。华龙一号系列机组的冷却速率取决于RBS（堆芯应急硼化系统）投运数量或REA是否在最大硼化，与主泵是否停运无关，所以在自然循环工况和强迫循环工况的降温策略一致。

- 在降温、降压的过程中，为尽量减小辅助喷淋喷头处的温差应力，辅助喷淋最好只投入一次连续使用，因此主控操纵员在加强运行监测的同时，应选择合适的降压策略和时机；

- 在降温降压的过程中，加强对强迫循环恢复的跟踪。

- AP1000系列机组通过自然循环降温后撤时，重点关注：

- 验证完RCS硼浓度满足冷停堆硼浓度后通过排放蒸汽来开始RCS冷却，维持冷却速率小于允许的最大速率28℃/h；

- 由于RCP未运行，上封头区域可能在RCS降压过程中形成汽腔，这将导致PZR液位快速上升，持续关注CRDM风机运行情况避免或最小化上封头处汽腔的形成，当RCS温度降低至RNS投运条件后，如果CRDM冷却风机已经在运行并冷却反应堆压力容器上封头，可以不继续执行RCS降压操作，如果上封头通过CRDM能动的冷却不可用时，需等待至少27小时才能进行降压操作，以使上封头充分冷却，防止由于降压产生的汽腔导致RNS产生汽蚀；

- 应尽可能减少频繁调节辅助喷淋以降低热压力瞬态(推荐保持较小的连续喷淋流稳定降压)。

EPR系列机组自然循环降温后撤时，重点关注：

- 根据堆芯硼浓度及PZR水位，按要求冷却速率（50/25/20℃/h或稳定T-RIC），并根据堆芯状态变化进行冷却速率调整；

- 保证ΔTsat在要求范围内；

- 维持所有SG水位在宽量程3m以上；

- 维持PZR水位在[20%，60%]。

10.3.4自然循环的压力控制

由于失去主泵的强迫循环，正常喷淋功能不可用，通过稳压器的活塞效应和辅助喷淋来稳定或降低一回路压力（适用于M310系列机组），或使用辅助喷淋或反应堆自动泄压系统（ADS）第一级阀门进行降压或维持压力稳定（适用于AP1000系列机组），或使用辅助喷淋以及稳压器加热器和PSRV进行压力控制（适用于EPR系列机组）。

使用辅助喷淋来控制一回路的压力，需关注如下原则：严格控制辅助喷淋出口的温度与一回路的温差，否则可能因过大的温差应力造成管道断裂而造成稳压器汽相破口；为尽量减小辅助喷淋喷头处的温差应力，辅助喷淋最好只投入一次连续使用；在投入辅助喷淋时，为避免上充管线继续运行导致“抢水”而影响辅喷降压效果，需停止上充管线的运行。

10.3.5自然循环的运行监测

确保反应堆运行在自然循环的许可运行区域内，防止一/二回路的压差不能超过限制以及稳压器与一回路之间的温差超过限制。

对于M310系列机组，主泵停运导致强迫循环终止，致使一回路测温旁路测量失真，无法用于监测一回路温度；一回路主管道冷、热段温度传感器因循环流量锐减而测量误差增大，但其变化趋势仍具参考价值；堆芯出口温度Tric具有相当大的测量范围和足够的精度，因此自然循环的温度控制以Tric为准，主回路冷、热段的温度变化趋势作为参考。一回路的温度梯度取自一回路的冷段，因其测量误差增加，只能作为降温控制的参考，而不能作为温度控制的依据，降温控制应以Tric随时间变化数值作为控制依据，因主控没有直接的仪表，因此主控操纵员应定期记录相应的Tric并计算冷却速率。

对于华龙一号系列机组，一回路测温仪表是采用套筒直插入一回路管道内，主泵停运后不影响一回路温度的测量，此时TRIC也可以作为参考。

对于AP1000系列机组，在主泵停运后的自然循环冷却期间，仍然使用RCS冷段温度监视冷却速率。自然循环的运行监测的重点：持续关注F-0 规程（关键安全功能状态树CSFST）；关注RCS热段、RCS冷段温度、稳压器压力、堆芯过冷度、堆芯出口温度、SG二次侧压力、SG二次侧水位、TBS和或RORV响应情况。

对于EPR系列机组，一回路测温仪表是采用套筒直插入一回路管道内，主泵停运后不影响环路温度的测量，但由于环路流量变化，自动计算测量的温度梯度可能失真，此时可采用定时取点TRIC温度，通过手动测量温度梯度作为温度变化参考。

事故停堆后的重新临界

只有在停堆原因充分查明后，方可允许重新临界。重新临界前必须检查重新临界的条件满足要求。

对于共因使多台机组事故停堆，或使机组安全水平降级的事故停堆，须采取措施并进行安全评价合格，必要时通过电厂核安全决策机构审评后才能重新临界。

对于未超过安全限值的事故停堆，电厂应将停堆原因等相关信息告知核与辐射安全监督站。如国家核安全局或核与辐射安全监督站提出异议，应立即停止再启动活动。

对超过安全限值的事故停堆以及国家核安全局认为重要的事故停堆，必须严格遵守5.3节核电厂再启动相关要求。

紧急停堆机组控制的良好实践

12.1建立异常响应项目组运作体系

应建立机组突发重大异常时的电厂异常响应组织运作体系，以便在非应急状态下为运行值提供技术支持与资源保障，增加决策屏障，确保当班值长在突发事件中能将主要精力集中于机组安全控制，保障核安全、设备安全及人员安全。

异常响应项目组包括但不限于运行控制组、设备抢修组、计划协调组、原因分析组、安全支持组等五个小组，可根据实际情况决定每次响应需设置的具体小组。此外，为保障思考与信息的独立性，确保决策趋于保守，并避免异常判断与决策过程中的“羊群效应”，项目组应同时设立“唱反调者”角色。

运行控制组的职责：支持运行当班值同步监控机组参数、设备的状态变化；与当班值进行信息交流及技术分析，形成关于机组控制方向、故障处理策略等建议、决策；进行机组中长期走向的分析，向异常响应组织提出机组走向的建议；接受当班值长紧急安排的其他技术任务；组织成立启机保驾小组。

设备抢修组的职责：对故障设备进行现场紧急处置和组织各专业开展检修；与原因分析组一同进行故障原因排查，协助原因分析组分析设备和系统状态；制定缺陷处理方案，组织设备消缺。

计划协调组：负责统筹、跟踪、协调专项组运作，根据要求搭建组织机构、通知人员到岗、组织专项组会议、编写会议行动及决策记录等；负责专项计划编制、工作逻辑图绘制、窗口协调安排、梳理可搭车处理的其他缺陷；负责三天滚动计划调整、主线计划编制及计划节点工作倒排；负责与电网方式处的正常沟通以及相关涉网信息报告的组织与协调；与运行部讨论受影响的定期试验、例行运行操作及机组检修安排；负责实时跟踪现场进度。

原因分析组的职责：负责调查分析机组异常或设备故障原因；对机组、系统、设备故障信息进行收集，连续跟踪故障的演变；与设备抢修组一同进行故障原因排查，配合设备抢修组进行设备检修方案论证；对当前机组、系统、设备的状态进行独立分析，关注重大设备的运行安全。

安全支持组：对机组核安全和堆芯状态进行独立分析；在停堆工况下独立监视反应堆停堆深度；提供机组安全控制建议；负责组织机组异常信息报送；负责机组抢修期间的现场安全、车辆安排、通讯保障、员工用餐等后勤保障安排；负责网络舆情监测与信息发布；负责对整个检修过程中的质量控制过程、文件合规性进行检查。

唱反调者的职责：以堆芯和机组安全为目标，保守决策；对收集的信息、制定的方案及决策提出质疑；基于不同立场，挑战组织的原因分析与决策；考虑最坏情况，提出建议与行动方向；独立收集信息并进行思考，提供独立意见，以避免“从众”效应。

12.2建立紧急停堆后的电厂执行指引

主控室作为机组控制中枢，其在瞬态工况下正确、迅速、准确的响应，对机组状态稳定与恢复至关重要。当机组发生反应堆紧急停堆，对应机组主控室需要按照运行规程指引稳定机组状态、汇报电网机组状态、启动生产待命、协助编制停堆审查报告、成立机组启动项目组、按照电厂运行事件报告要求执行相应汇报、重新临界及并网、升功率等工作。因此，当机组发生反应堆紧急停堆时，电厂主要涉及七方面工作：运行规程执行、汇报电网机组状态、生产待命启动、停堆审查报告编制、事件调查和响应、事件报告通报和机组重启。

运行规程执行。反应堆紧急停堆后，主控室执行事故规程稳定和控制机组。当事故处理完成满足退出事故规程条件后，由运行当班值确定转至合适的规程，并根据计划安排重新临界、冲转并网、升功率。

汇报电网机组状态。在机组与电网解列后，当班值长需立即汇报电网停堆、解列情况，说明故障原因。当机组具备并网条件时，当班值长联系电网调度台申请并网。

生产待命启动。反应堆紧急停堆后，由值长（或其他授权人员）发起整体生产待命启动通知，下令待命车辆在指定地点将待命人员送至现场，特殊情况下可以要求待命车辆到其他地点把待命人员送至现场，以此来启动所有生产相关部门进行事件响应，确保机组的安全可靠运行及生产相关重要工作的顺利开展。

停堆审查报告编制。安全技术顾问（STA）需按照规定的时间完成停堆审查报告的编制并流转审查。事件分级的界定按照国家核安全局发布的《国际核与辐射事件分级手册》确定。

事件调查和响应。事件发生后，由电厂责任调查部门安排专人负责事件调查、分析及运行事件报告编写。必要时，可成立跨部门事件独立调查小组，开展事件调查与根本原因分析，并编写事件报告。

事件报告通报。反应堆紧急停堆后，根据电厂运行事件报告的程序要求，在规定时间内向指定政府部门发出口头通告、书面通告和运行事件报告。

机组重启。当机组状态已恢复、根据电厂程序获得授权且通过审查批准、NNSA监管允许机组重启、电厂管理层决定重启反应堆，以上条件都满足后，主控室按照管理规定和运行程序，执行达临界操作。

12.3碘坑达临界

反应堆紧急停堆后，若停堆原因明确且可快速重新启动，反应堆可能处于氙毒消除过程，需在堆芯处于“碘坑”阶段达临界。“碘坑”阶段，堆芯氙浓度非常高，达临界过程氙衰变引入正反应性，可能导致反应堆在稀释过程中意外临界。同时，堆芯临界后，氙衰变持续引入正反应性，在堆芯中子通量上升至核加热点期间无负反馈效应，如果不进行适当干预，可能导致倍增周期小于18s的短周期事故。因此，在进行达临界反应性计算以及制定控制策略时，需考虑氙毒引入的反应性变化，并密切监控堆芯中子通量变化，确保在Keff接近1时平稳过渡到临界。

12.4事故程序执行期间常规岛控制

反应堆紧急停堆后，事故规程的设计思路是保护堆芯，缺少对常规岛系统和设备的管控。针对简单停堆、失去主变、失去冷源三种工况，常规岛系统和设备控制思路稍有区别。

（1）简单停堆后的常规岛控制关键点

二回路蒸汽用户控制。机组简单停堆后，若二回路不必要的蒸汽用户投入运行，可能导致一回路过冷。因此，应及时切除不必要的二回路蒸汽用户。

ASG水装量控制。针对失去给水导致的停堆事故，ASG泵会启动给蒸汽发生器供水。ASG001BA补水需尽快投入，事故程序中对ASG001BA补水的操作指令相对比较靠后，如果执行较晚或者液位已降到较低位置时再准备会比较仓促。因此，在反应堆跳堆后，应尽快安排对ASG001BA进行补水。

凝汽器水位控制。跳机跳堆后，二回路应急疏水排放全部切换到凝汽器，同时由于冷凝水回流到凝汽器中，凝汽器的液位上涨比较快，可能因凝汽器液位过高而导致凝汽器不可用信号产生。此外，凝汽器储存了二回路大部分水导致冷凝器结构过负荷，发生垮塌风险。因此，需及时通过凝结水泵将水排一部分至除氧器，或适当对凝汽器进行排水以降低凝汽器水位。

（2）失去主变停堆后的常规岛控制关键点

失去主变导致的停堆与普通的简单停堆对常规岛的影响不完全一样。失去主变后，常规岛大部分设备因失电停止运转，蒸汽发生器失去主给水，此时蒸汽发生器的给水自动由辅助给水系统来保证。

发电机氢气密封油系统的空侧油泵运行控制。失去主变瞬间，发电机氢气密封油系统的交流油泵可能跳闸导致发电机氢气密封油系统直流油泵运行，可能导致发电机紧急排氢。因此，需关注发电机氢气密封油系统的空侧油泵的运行情况，确保交流油泵正常运行，并及时停运发电机氢气密封油系统的直流油泵。

除氧器水位控制。失去主外电源后，主给水系统不再向蒸汽发生器供水，但是蒸汽发生器排污系统的冷却水持续通过凝结水系统进入除氧器，导致除氧器水位持续上涨。因此，需及时将蒸汽发生器排污系统切至非再生式回路运行。
（3）失去冷源停堆后的常规岛控制关键点

失去冷源反应堆停堆后，没有冷源的常规岛，在控制上显得非常困难。常规岛闭式冷却水系统温度不断上涨将导致下游冷却的泵、冷却器运行均不可靠。失去循环水泵的冷却将导致凝汽器接受大量热的疏水和热蒸汽后无法带走热量，温度快速上涨，直接影响凝汽器和汽轮机低压缸的安全。失去冷源后的常规岛控制要点如下。

凝汽器温度控制。失去两台循环水泵后，凝汽器失去冷源后温度将快速上涨超过100℃，可能损伤凝汽器钛管，并对低压缸安全运行造成影响，因此，需要开启真空破坏阀释放能量。此外，凝汽器温度高，不允许凝结水泵启动，需要尽快通过凝汽器换水进行降温。

常规岛闭式冷却水系统的控制。失去两台循环水泵后，常规岛闭式冷却水系统丧失冷源，此时常规岛大量负荷需要冷却，常规岛闭式冷却水系统的温度将快速上涨。可以采取如下干预手段：开启汽轮机厂房的大门，手动启动汽轮机厂房的全部通风风机进行强迫循环散热；停运不必要的热负荷；通过充排水的方式对常规岛闭式冷却水系统进行换水；寻找其他可用水源对常规岛闭式冷却水系统进行冷却。

常规岛废液贮存排放系统的排放控制。在常规岛失去全部冷源后，凝汽器系统和常规岛闭式冷却水系统均需要通过持续换水带走热量，常规岛废液贮存排放系统的接收能力将受到较大考验。因此，需要提前做好常规岛废液贮存排放系统的排放管理。

辅助蒸汽分配系统的控制。当发生多机组同时停堆时，辅助蒸汽分配系统的蒸汽供应在机组稳定和启动过程中尤其重要。初始，由于全厂失去辅助蒸汽分配系统蒸汽，辅助给水系统的除气器无法启动向辅助给水系统的水箱补水，导致所有机组都需向RRA连接的双相模式后撤，但是由于冷源异常，一旦重要厂用水系统故障导致机组失去核岛闭式循环冷却水系统，机组后撤到RRA连接的双相模式将无冷源带走堆芯余热，机组面临两难抉择。此时，机组可通过热停堆平台的堆芯余热向蒸汽转换器系统供汽来产生辅助蒸汽分配系统蒸汽，从而向辅助给水系统的除气器和硼回收系统的蒸发器等供应辅助蒸汽。此时蒸汽转换器系统的蒸汽产能与一回路余热大小密切相关，在堆芯余热较大时，需尽快通过硼回收系统的蒸发器制硼、辅助给水系统的除气器制水。

双机组停堆的蒸汽发生器供水控制。如果单机组停堆，使用事故规程直接转水至辅助给水系统供水，如果双机组同时停堆，由于辅助给水系统的除气器仅能满足一台机组的辅助给水系统水箱供水需求，因此，需要对转水进行决策。如果双机组失去冷源停堆，一台机组需要后撤至RRA连接的双相模式，一台机组需要维持在热停堆状态保持向蒸汽转换器系统供汽来产生辅助蒸汽分配系统蒸汽。为缓解双机组停堆蒸汽发生器供水困难，可维持热停堆状态的机组可以优先使用可用的主给水系统为机组供水，辅助给水系统作为备用。

参 考 文 献

[1]EJ/T 561-2000 压水堆核电厂安全停堆设计准则
[2]NB/T 20524-2018 压水堆核电厂安全停堆设计准则

[3]NUMARC 91-06 Guidelines for Industry Actions to Assess Shutdown Management

[4]WANO GP 2017-02 紧急停堆敏感性评估

[5]WANO How to How To Review WANO SOER 2010-1 Shutdown Safety

[6]OU-AA-103 Shutdown Safety Management Program

[7]WANO SOER 2010-1 Shutdown Safety

[8]压水堆核电站停堆工况硼失控稀释事故风险研究 柯国土 许汉铭

[9]GL 2008-01 Guidelines for the Conduct of Outages at Nuclear Power Plant

[10]INPO 06-008 Guidelines for the Conduct of Outages at Nuclear Power Plants

_________________________________