ICS 27.120.20

CCS:F69

团体标准

T/CNEA XXXX—XXXX

核电厂维修专业分工指南

Guidelines for maintenance professional division of labor in nuclear power plants

点击此处添加与国际标准一致性程度的标识

（本稿完成日期：2026.4.20）

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

中国核能行业协会   发布

目次

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 术语和定义	1

4 总体原则和基本管理要求	1

5 组织责任划分	2

6 专业接口管理	4

附    录	6

参考文献	7

前言

本文件按照GB/T 1.1—2020规定起草

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由中国核能行业协会提出并归口。

本文件起草单位：中核核电运行管理有限公司、中核运维技术有限公司、中广核核电运营有限公司、国核示范电站有限责任公司、中核霞浦核电有限公司。

本文件主要起草人：杨忠友、何瑜龙、徐文俊、陈鹏斌、曾小江、黄奕鑫、汤倩、孙中博、欧歆媛、肖王挺、朱禹冰、卢旭曜、步祯祎、刘光远、夏祯越、邹平、杨扬、曲国富、孙涛、熊伟、王欣、娄云兴、朴海龙、邢成文、肖鸿坤、常森伟。

本文件为首次发布。

核电厂维修专业分工指南

范围

本指南规定了核电厂维修领域各工种专业间的分工、管理要求和接口划分方法。

本指南适用于核电厂运行期间以及从建设阶段转为运行阶段时相关维修活动与现场服务支持工作的职责划分。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

术语和定义

本文件没有需要界定的术语和定义。

总体原则和基本管理要求

4.1  维修专业职责

4.1.1 通常负责机组运行及生产直接相关的构筑物、系统、设备的维护保养与缺陷处理。

4.1.2 宜对非生产相关的构筑物、系统和设备的维护保养与缺陷处理或提供维修支持。

4.1.3 宜对核电厂设备维修中所涉及的影响质量的过程予以控制，过程包括维修、装卸、贮存、清洁、试验、检查、修理和复役等。

4.2  接口控制

    - 所有参与核电厂现场维修活动的单位，应确定维修项目的内外联络渠道和接口，采取适当措施确保各单位和部门间的工作接口和协调，并根据现场实施的维修活动建立相应的接口与协调制度。接口和协调制度宜满足以下要求：

- 系统性：考虑设备、部件的整体性。接口与接口之间应做到清晰明确、协调有序。

- 便捷性：分票应简捷快速，确保及时记录和处理所有的工作申请票。

- 符合性：应对参与现场维修活动单位之间的联络进行规定，主要信息交流应在相应的文件中预先规定，并通过书面形式传递和受控分发。

- 有效性：有益于维修工作的安全、质量和效率。

    - 4.3 现场工作控制

    - 4.3.1首接责任制：

    - 任何缺陷宜由首次承接专业牵头排查。如排查结果不是本专业范围内，需详细说明排查过程及结论，必要时提供支持性文件，并在计划会上明确具体责任专业；若排查无法判断具体原因，可联系其他专业一同排查。当一个缺陷中同时体现跨专业问题时，宜按照首接负责制进行处理。

    - 4.3.2  参与核电厂维修活动的单位宜确保所有影响设备维修质量的工作都要由技术上胜任的合格人员按照认可的技术标准、规程、细则或其他相应文件，使用合适的设备并在适宜的受控条件下完成。

组织责任划分

维修部负责人

5.1.1 宜负责协调维修领域专业分工，对各专业之间分工进行最终裁定。

维修部门

5.2.1 维修部门可按工作性质通常分为机械、仪控、电气专业和管理部门。

5.2.2 维修部门通常负责应用相应的知识、技能、行为和实践，提升设备的可靠性能，职责宜包括：

      - a）机组系统设备维护保养与缺陷处理。

      - b）大修准备与实施、变更实施。

      - c) 维修规程文件的编制。

      - d) 内部各生产单位的分工及接口关系，并对分工分歧进行协调。

    - 5.2.2.1机械专业职责

      - 机械专业职责宜包括以下方面：

- 电厂机械设备维修实施（包括堆本体）。

      - b) 机械设备缺陷处理。

      - c）机械设备变更实施。

      - d）机械维修规程、图册维护。

      - e）机械维修材料准备。

    - 5.2.2.2仪控专业职责

      - 仪控专业职责宜包括以下方面：

      - a）电厂仪控设备维修实施。

      - b）仪控设备缺陷处理。

      - c) 仪控设备变更实施。

      - d) 负责仪控维修规程、图册维护。

      - e) 仪控维修材料准备。

    - 5.2.2.3电气部门职责

      - 电气专业职责宜包括以下方面：

- 电厂电气设备维修实施。

- 电气设备缺陷处理。

- 电气设备变更实施。

- 电气维修规程、图册维护。

- 电气维修材料准备。

    - 5.2.2.4维修管理部门职责

      - 管理部门职责宜包括以下方面：

- 日常维修计划协调。

      - b）组织维修部门的大修维修文件及技术准备工作。

      - c）本处室大修协调。

      - d) 本处室安全管理、质量管理、部门培训及经验反馈。

    - e) 本处室办公设施、物资配备等。

维修工器具及测试设备控制部门

5.3.1 主要职责

负责维修专用工器具的保养维护，对维修测试设备进行管理控制：

- 负责设备状态监测。

- 负责通用工器具管理及维护保养。

- 负责内部各生产单位的分工及接口关系，并对分工分歧进行协调。

    - 5.4 技术支持部门

5.4.1 主要职责

      - 负责机组防腐、阴极保护、焊接方面技术管理和实施：

- 负责机组在役检查、金属监督管理。

      - b) 管道缺陷成因分析，制定管道缺陷处理技术方案。

      - c) 负责系统设备老化管理、防腐管理。

      - d) 负责电厂机组焊接技术管理。

      - e）负责内部各生产单位的分工及接口关系，并对分工分歧进行协调。

    - 5.5通信支持部门

5.5.1 主要职责

负责通信系统、网络系统的技术管理及维修工作：

- 负责管理信息系统的运行维护和技术支持。

      - b) 负责涉网调度电话系统、涉网光通信系统、涉网通信电源系统的主机、线缆及终端设备的维修管理。

      - c）负责制定电力监控系统安全防护的总体管理要求。

      - d) 负责电力监控系统安全防护工作中涉及防病毒软件、系统补丁等安全软件的归口管理与分发、

      - 技术支持。

      - e）负责生产通信系统现场维修工作的实施和协调。

      - f）负责内部各生产单位的分工及接口关系，并对分工分歧进行协调。

    - 5.6工程管理部门

5.6.1 主要职责

负责对厂区内构（建）筑物的运行状态进行监督和维护，对非生产相关设备进行维修和管理。

      - a) 负责构（建）筑物维护管理。

      - b）负责构（建）筑物维修规程及图册维护。

      - c）负责构（建）筑物变更实施。

      - d）负责构（建）筑物状态监测。

      - e) 负责构（建）筑物维修材料准备，构（建）筑物维修成本控制。

      - f) 负责非生产相关电气系统和设备的维修。

      - g）负责非生产厂房空调和冷水机组的维修。

      - h）负责生产厂房非生产系统空调的维修与管理。

      - i) 负责电梯维修与管理。

专业接口管理

6.1 机械专业与电气专业的接口管理

6.1.1 电动机

    - 6.1.1.1 电动机与机械部分以联轴器为界：由提出需求方宜根据首接责任制负责脱开联轴器。

    - 6.1.1.2 根据工作内容需拆装电动机时，拆装和对中宜由机械负责，宜由电气负责配合拆接线、试转工作。

    - 6.1.1.3 电动机电源电缆、端子盒拆装宜由电气负责。

    - 6.1.1.4 电动机负荷端轴承为滑动轴承类的电机维修通常由机械负责，电气配合；轴承为滚动轴承类的电机维修，宜由电气负责。

    - 6.1.1.5 风机电机拆装和维修通常由电气负责，机械配合拆装风管。

6.1.2 电动阀门

    - 6.1.2.1 阀门与电动执行机构的以阀杆或者轭架为界：电动执行机构总体宜由电气负责，阀门轭架（包括轭架）宜由机械负责。

    - 6.1.2.2 电动阀机械关位调整宜由机械专业负责。

6.1.3 发电机

      - 6.1.3.1 定子、转子、端盖、护罩吊装与拆装、通常由电气负责、机械配合。

      - 6.1.3.2 轴承座、供油管的拆装宜由机械负责。

      - 6.1.3.3 发电机气密工作宜由机械负责。

      - 6.1.3.4 轴瓦及轴瓦联轴器拆装宜由机械负责。

      - 6.1.3.5 发电机的水冷系统以发电机本体进出口水管第一个阀门或法兰为界，阀门或法兰外（包括阀门和法兰）通常由机械负责，内侧宜由电气负责。

      - 6.1.3.6 应急柴油发电机的柴油机、发电机的联轴器和冷却设备宜由机械负责。

      - 6.1.3.7 发电机的润滑油系统宜由机械负责。

      - 6.1.3.8 应急柴油发电机的励磁系统、电气控制回路宜由电气负责。

6.1.4 皮带传动设备

    - 6.1.4.1 以皮带传动的设备通常由提出需求方根据首接责任制负责拆装皮带，回装时宜由机械负责配合皮带安装；联轴器、皮带损坏宜由机械负责。

    - 6.1.4.2 找正工作宜由机械负责。

6.1.5 加热器

    - 6.1.5.1 列管式加热器的拆装通常由机械负责，检修宜由电气负责。其余电加热器的拆装及检修宜由电气负责。

    - 6.1.5.3 具有密封承压要求的电加热器承压部件的拆装和承压密封检修由机械负责。

6.2 机械专业与仪控专业的接口管理

6.2.1 电磁阀

      - 6.2.1.1常规岛油动机电磁阀的维修（包括电磁线圈）通常由仪控负责，机械通常负责常规岛油动机电磁阀拆装和清洗。

      - 6.2.1.2常规岛的伺服类电磁阀宜由仪控负责。

6.2.2 热工仪表

      - 6.2.2.1主设备上的各种热工类仪表，如果是直接装在主设备上（无隔离阀），接口部位的密封工作宜由机械负责，仪表宜由仪控负责。

      - 6.2.2.2有承压密封要求的温度计的插座、套管的拆装和承压密封的检修宜由机械负责。

6.2.3 引压管线

      - 6.2.3.1 仪表测量引压管线分工以根阀为界：根阀往系统母管（包括根阀）的设备宜由机械负责，根阀后端（不包括根阀）的设备宜由仪控负责。如果引压管线有两道以上阀门（不包括三阀组、五阀组等仪表专用阀门），则按照从仪表往气源母管算起第一道阀门以上（不包括第一道阀门）宜由机械负责。

6.2.4 压控管道用气设备

      - 6.2.4.1从用气设备往气源母管算起，第一道阀门向上（不包括第一道阀门）的设备宜归机械负责，第一道阀门以下（包括第一道阀门）的设备宜由仪控负责。

6.2.5 气动阀

      - 6.2.5.1气动阀的维修工作，阀体、气动装置本体（如薄膜式气动头、活塞式气缸）气源母管一次阀及阀后法兰或焊口宜由机械负责，气源母管一次阀后端压空系统及设备宜由仪控负责。

6.2.6 液压设备

      - 6.2.6.1液压系统主体动力部分通常由机械专业负责维修，其控制部分宜由仪控专业负责维修。

6.2.7 流量元件

      - 6.2.7.1带远传信号的管道流量计宜由仪控负责，拆装通常由机械协助，密封件宜由机械负责；不带远传信号的流量计宜由机械负责。

      - 6.2.7.2现场管道上的就地指示类（非远传信号）表计的维修宜由机械专业负责，如表征管道内流体流向的或者有无流体的就地指示计等。

      - 6.2.7.3流量孔板宜由仪控负责，拆装宜由机械协；机械通常负责减压用的节流孔板。

6.3 电气专业与仪控专业的接口管理

6.3.1 电磁阀

    - 6.3.1.1 电磁阀本体缺陷通常由仪控专业负责，电气配合。对于电气直接驱动阀门开关的工艺回路，宜由提出需求方根据首接责任制进行排查。

6.3.2 专用屏、盘

6.3.2.1 对仪控、电气共用的屏、盘，可按功能进行划分，属热工工艺流程为主的宜由仪控负责，对电气设备的控制、保护通常由电气负责。

6.3.3 仪控用电源

      - 6.3.3.1仪控用电源以进线开关为界：通常由电气送至仪控盘柜的进线开关，开关前宜由电气负责，开关后（包括开关）宜由仪控专业负责；如盘柜内没有进线开关，直接接到仪控盘柜的端子排的，以端子排分界，端子排以前通常属电气，端子排及端子内侧则属仪控。

6.3.4 热工仪表

      - 6.3.4.1电气设备本体上（如 GIS 开关站）的热工类仪表的故障处理，拆装通常属电气专业，仪表校验通常属仪控专业；各类电机上测量振动和轴承温度的探头宜由仪控专业负责。

6.3.5 接地系统

      - 6.3.5.1对于直流及 UPS 供电的负载接地的查找，宜由电气负责查找出接地的支路，如负载属仪控管辖，则接地的处理宜由仪控负责。

      - 6.3.5.2接地系统、电厂专用接地箱或设备通常属电气专业；从仪控用户柜到接地箱（包括接地箱内）的接地线宜由仪控专业负责，接地箱干线及之前的接地网宜由电气专业负责。

6.3.6 电缆桥架

6.3.6.1 电缆桥架以电缆类型进行分工：通常由提出需求方采取首接责任制确认电缆类型。涉及电缆桥架修复、孔洞封堵宜由电气牵头提配合工作。

6.3.7 设备自带配电箱

6.3.7.1  信号接入仪控设备通常由仪控专业负责，信号接入电气设备宜由电气专业负责。