ICS 27.120

CCS P64

团体标准

T/CNEA XXXX—XXXX

核电工程建设数据协同规范

Data collaboration standard for the full life cycle of

nuclear power plant construction

征求意见稿

（本稿完成日期：2026.5.9）

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

中国核能行业协会   发布

目  次

前  言	III

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 术语和定义	1

3.1 数据协同  collaboration data	1

3.2 结构化数据 structured data	1

3.3 数据卡尺  data caliper	1

3.4 主数据  master data	2

3.5 三位一体数据  three-in-one data	2

4 通用要求	2

4.1 数据标准与格式	2

4.2 通用数据环境	2

4.3 数据交换要求	4

4.4 数据协同安全	4

4.5 数据卡尺	4

5 协同范围	5

5.1 阶段协同	5

5.2 专业协同	6

5.3 参与方协同	6

5.4 数据颗粒度协同	6

5.5 变更协同	6

6 协同机制	6

6.1 状态管理	7

6.2 跨阶段数据发布	8

6.3 协同流程	8

6.4 数据管理制度	9

附　录　A （资料性） 数据卡尺示例	11

A.1 设备数据卡尺	11

A.2 管道数据卡尺	12

A.3 管道支吊架数据卡尺	35

A.4 风管数据卡尺	37

A.5 管道保温清单数据卡尺	41

A.6 设备保温清单数据卡尺	41

A.7 电缆路径清单数据卡尺	42

A.8 电缆桥架数据卡尺	44

A.9 传感器和仪表管数据卡尺	50

A.10 吊车清单数据卡尺	55

A.11 吊环清单数据卡尺	56

A.12 孔洞封堵清单数据卡尺	57

前  言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别这些专利的责任。

本文件由中国核能行业协会提出并归口，技术支持单位为上海核工程研究设计院股份有限公司、核工业标准化研究所、苏州热工研究院有限公司、华能核能技术研究院有限公司。

本文件起草单位：中广核工程有限公司、中国建筑科学研究院有限公司、华中科技大学、中国核电工程有限公司、上海核工程研究设计院股份有限公司

本文件起草人：田立成、关利华、王鑫、毛峰、龚小成、侯斌、严家福、罗利红、许心炜、刘文秀、靳先静、陈维亚、姜立等。

本文件首次发布。

核电工程建设数据协同规范

范围

本文件规定了核电工程建设（设计、采购、施工、调试业务领域）间的数据协同的内容、要求、流程及数字化对象的详细要求。

本文件适用于核电工程建设（设计、采购、施工、调试业务领域）间的数据协同管理及应用。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 36073-2015 《数据管理能力成熟度评估模型》

GB/T 42782-2023 《数字化协同工程 协同设计要求》

GB/T 42571-2023《信息安全技术 区块链信息服务安全规范》

GB/T 43553.1-2023《智能工厂数字化交付 第1部分：通用要求》

GB/T 16656.22-2023 《工业自动化系统与集成 产品数据表达与交换 第22部分：实现方法标准数据访问接口》

T/CEC 422-2020《核电工程数据移交》

术语和定义

数据协同  collaboration data

通过数字化平台和技术手段，实现核电工程（设计、采购、施工、调试业务领域）建设期间，基于统一的数据标准和共享机制，高效配合、信息互通、资源整合，共同完成工程建设和管理目标的过程。其核心在于打破不同业务领域间的壁垒，实现数据实时共享与无缝流动，确保数据在不同业务领域间的协同利用，从而提升整体工程质量、效率、安全性和经济性。

结构化数据 structured data

一种数据表示形式，按此种形式，由数据元素汇集而成的每个记录的结构都是一致的并且可以使用关系模型予以有效描述。

[来源：T/CNEA 核电工程数据移交，3.2]

数据卡尺  data caliper

通过规范对象属性字段、数据格式及匹配规则，建立需求数据与源数据的标准化映射关系，用于确保跨阶段、跨系统数据交互一致性的核心技术工具。

主数据  master data

组织中需要跨系统、跨部门进行共享的核心业务实体数据。

[来源：GB/T 36073-2015, 数据管理能力成熟度评估模型，3.16]

三位一体数据  three-in-one data

一种面向工程（特别是大型基建、制造业等）全生命周期的数据管理方法论。它指的是将一个功能位置码作为核心和纽带，将与之相关的三维几何模型、结构化属性数据和非结构化文档三者紧密关联、绑定在一起，形成一个不可分割的、统一的最小数据单元。

通用要求

数据标准与格式

为实现核电工程设计、采购、施工、调试等各阶段数据的无缝流转、集成与共享，确保数据的准确性、一致性与可追溯性，参与核电工程建设的各方应采用统一或兼容的数据标准与格式。数据标准与格式的管理应覆盖数据的分类、编码、存储、交换及交付的全过程。

- 数据的分类

核电工程建设数据应基于业务对象和管理维度进行多维、层级化分类。应包含但不限于业务属性数据(标识属性、关联属性、设计属性、采购属性、施工属性、调试属性等)、技术属性数据（字段类别、字段格式、字段长度、取值范围等）、管理属性数据（版本、创建日期、生效日期、失效日期等）。

- 数据的编码

核电工程建设中，每个与构筑物、系统、部件（SSC） 相关的数据对象在核电工程建设中应具有唯一标识。该标识应采用标准化编码体系，其编码结构应清晰分层，以反映SSC的功能、位置和物理属性等关联关系。三维模型作为工程建设信息的核心载体，其表征SSC的每个构件（如设备、管道、支吊架）都必须具备此类唯一编码，并通过该编码与外部数据库（如设备清册、材料库、属性库）中的详细记录进行关联，确保信息可追溯。

- 数据的格式

数据格式的选择应优先考虑非私有、开放、跨平台且适于长期归档的标准格式。对于可由数据模型明确定义的结构化数据（如设备参数、材料清单、进度计划等），应采用开放、标准的机器可读格式，以利于系统间自动交换与处理。对于文档、图纸、模型等非结构化数据，应规定其交付和存储的标准格式，以确保可访问性和长期可读性。

通用数据环境

为支撑核电工程设计、采购、施工、调试等各参与方之间的高效协同与数据共享，应建立核电工程建设通用数据环境。通用数据环境是基于协同平台的、受控的单一信息空间，是项目所有结构化数据和非结构化数据的权威信息源和唯一交换枢纽。通用数据环境的架构宜用分层的逻辑架构设计，以确保结构清晰、职责分明；通用数据环境应具备文档与内容管理、模型协同与可视化、业务流程协同等核心功能。

- 通用数据环境架构分层要求：

  - 数据源层，由项目各参与方（如设计方、施工方）内部的业务系统构成；

2）协同平台层，负责提供数据的集中存储、统一管理、多方协作以及三维模型等数据的可视化功能；

3）接口与集成层，通过提供标准化的应用程序接口（API）和数据交换协议，实现通用数据环境与各方业务系统之间的双向数据集成与无缝对接；

4）用户访问层，为不同角色（如业主、工程师、承包商）的用户提供基于Web的统一门户和专用客户端工具，支持单点登录和个性化的定制工作界面。

- 文档与内容管理要求：

1 )  应提供所有项目文档、图纸和模型的集中、结构化存储功能；

2)  应具备严格的版本管理功能，确保任何文件的修订历史可追溯，并能清晰标识当前有效版本；

3)  宜实现基于工作流的状态管理（如工作中、评审中、已批准、已发布），并建议只有"已发布"状态的数据才能用于后续工作或施工。

- 模型协同与可视化要求：

1)应支持集成来自不同设计软件（如PDMS、Revit等）的模型，并转换为轻量化格式进行统一展示；

2) 应支持基于集成模型进行跨专业（如管道与结构、电缆桥架与管道）的空间碰撞检测，提供基于Web的模型浏览、测量、剖切、批注功能；

3) 应支持在线设计评审，支持三维模型构件与相关文档（如图纸、规格书）、属性数据（如设备参数）及业务流程（如施工工单、调试程序）的深度关联。

- 业务流程协同要求：

1 )应具备可配置的电子化工作流，用于管理设计审批、材料请购、变更请求、不符合项处理等跨组织业务流程；

2) 应支持在模型或图纸上直接创建、分配、跟踪和关闭问题（如设计疑问、现场问题）。

- 通用数据环境的管理要求：

1）应明确通用数据环境的管理组织架构，并定义关键角色及其职责；

2）应制定并发布配套的通用数据环境管理程序。

- 通用数据环境的安全要求

1）应建立完善的安全控制机制，保障数据的机密性、完整性和可用性；

2）应建立基于角色的精细化访问控制模型，确保用户仅能访问其授权范围内的数据与功能；

3）所有数据在网络上传输时必须采用加密协议（如HTTPS、SFTP），并对敏感数据进行加密存储；

4）系统应具备完整的日志功能，记录所有用户的关键操作，以确保操作行为可审计、可追溯。

业务连续性；

5）应制定并执行业务连续性管理策略，确保服务的韧性与数据的可恢复性数据交换要求。

通用交换要求

数据交换是指在核电工程建设周期内，为实现设计、采购、施工、调试等各参与方之间数据的互联互通与协同作业，对数据传递的接口协议、内容规范、传输模式及可靠性所制定的技术要求。数据交换除应符合现行国家标准《工业自动化系统与集成 产品数据表达与交换》GB/T 16656等关于数据交换的通用规定外，并应符合下列规定：

- 接口协议标准化

应基于统一的、开放的标准协议（如RESTful API、SOAP Web Service）或消息中间件（如支持AMQP、JMS协议的组件）实现数据交换接口，确保接口的互操作性与技术中立性。接口定义语言应规范，并提供完整的接口技术文档。

- 数据内容与格式

交换数据的格式应采用结构化、可读性强的开放格式（如JSON、XML），其数据模型、编码规则（如KKS）及业务语义应与本标准第4.1节“数据标准与格式”的定义严格保持一致，确保数据的准确性与一致性。

- 传输可靠与可追溯

应确保数据交换过程的可靠性，具备重试、确认及事务处理机制。每次数据交换应包含唯一标识符、时间戳、数据版本及来源等核心元数据，以支持全流程的数据溯源与审计。

数据协同安全

协同安全是指在核电工程建设周期内，所有参与单位（设计、采购、施工、调试等）基于统一的核安全目标，通过制度化的协同机制、一体化的信息平台和共享的安全文化，将安全要素系统性、前瞻性地融入并贯穿于设计、采购、施工、调试等所有业务活动和决策过程的一种现代化安全管理模式。协同安全除应符合现行国家标准《数字化协同工程 协同设计要求》GB/T 42782-2023中跨域协同安全管理要求外，并应符合下列规定：

- 数据处理溯源

应支持区块链溯源数据的采集和存储，应符合国家标准《信息安全技术 区块链信息服务安全规范》GB/T 42571-2023中的相关规定，对关键溯源数据进行多方备份，并采取安全措施对溯源数据进行保护；

- 安全审计

宜使用区块链对数据使用及处理全过程进行安全审计，对数据库日志和系统日志进行审计；且具备跟踪和记录数据集成、分发等能力，以支持数据溯源。

数据卡尺

协同卡尺是核电工程建设过程中，为实现设计、采购、施工、调试等各业务领域数据同源、一致与精准协同，而对数据单元、建造对象及其属性字段所做的标准化定义与映射规则。它是确保跨领域数据可交换、可验证、可追溯的基础。数据协同卡尺的建立除应遵循本标准第4.1节“数据标准与格式”的总体规定外，并应符合下列规定。

- 卡尺范围

卡尺范围是根据电厂对象类划分、属性定义及继承关系进行定义的，卡尺数据内容包括但不限于实体对象（标识属性、关联属性、设计属性、采购属性、施工属性、调试属性等）、文档对象（标识属性、关联属性、基本属性等）与模型对象（标识属性、关联属性等），见图1。

图1：数据卡尺范围示意图

- 数据模型映射

应建立数据、文档和三维模型三者的关联关系，建立实体对象与其他数据关联关系，以数据单元为单位通过数据贯通收集实体对象在设计、施工、采购、调试各业务属性数据已经关联的文件、模型。

- 属性字段规范

应以建造对象为核心，制定统一的属性字段（如唯一编码、电厂识别码、公称直径等）定义，明确其数据格式、值域及业务含义，形成具体的数据卡尺表。数据卡尺表的编制格式与内容宜符合本标准附录A“数据卡尺示例”。

协同范围

阶段协同

- 设计阶段内部协同

应包括总体设计、初步设计、施工图设计等各设计环节间的数据传递与校验，确保设计输出数据的完整性和一致性。

- 设计与采购协同

应建立设计数据与采购需求的实时联动机制，当设计变更导致设备材料参数变化时，应自动触发采购清单更新。

- 设计与施工协同

应实现三维模型与施工进度计划的深度集成，支持施工方案模拟和可视化技术交底。

- 施工与调试协同

应确保安装完工数据向调试阶段的完整移交，建立调试许可与施工状态的关联控制。

专业协同

各设计专业应基于统一的通用数据环境开展协同设计，确保数据同源、实时共享与状态可控。 任一专业的正式设计变更，应通过工作流触发相关专业的审查与适应性修改，确保变更影响的同步控制。应确保三维模型、二维图纸、设备清单与技术规格书等不同表现形式的数据始终保持一致。

- 土建与工艺系统/机械专业

应实现土建预留预埋与设备安装要求的精准对接，通过碰撞检测避免专业间冲突。

- 机械与电气/仪控专业

应建立管道、设备与电缆桥架、仪控系统的空间协调规则，确保布置合理。

- 工艺与安全专业

应实现工艺系统设计与安全分析的数据互通，支持安全要求的闭环管理。

参与方协同

参与方协同应明确业主方、设计方、施工方及供应商等核心参与方在数据协同中的权责边界与协作流程，构建权责清晰、流程闭环的协同机制。其核心在于确立业主方作为协同平台建设与标准制定的主导者，负责监督协同全过程的有效性；要求设计方严格按照协同标准提供准确、规范的设计数据，并对数据变更请求做出及时响应；规定施工方必须基于协同平台发布的权威数据进行施工活动，并实时反馈现场进度、质量及变更数据；同时，约束供应商须按统一标准提供完整的设备材料数据，并参与数据校验环节，从而形成从需求提出、数据供给到现场反馈的全链条闭环管理。

数据颗粒度协同

数据颗粒度协同应建立从宏观到微观的多层级数据管理框架，确保不同层级的数据在精度、范围和用途上相互支撑、协调一致。其核心在于明确项目级、系统级、设备级和部件级数据的定义与关联关系：项目级数据（如总体计划、投资概算）为工程提供宏观管控依据；系统级数据（如系统参数、接口关系）确保各功能系统的设计集成与联动；设备级数据（如技术规格、维护要求）支撑设备的采购、安装与运维管理；部件级数据（如材料属性、检测记录）则构成工程质量控制与可追溯性的基础，从而形成层次清晰、上下贯通的数据体系，满足不同管理层次和业务场景的协同需求。

变更协同

变更协同应建立贯穿核电工程全生命周期的标准化变更管理流程，确保任何参与方发起的变更请求都能得到有效控制与闭环管理。其核心在于规定变更请求需附带充分的技术与商务依据，并通过协同平台自动识别并通知所有受影响的关联数据与相关方；在此基础上，组织设计、采购、施工等跨专业团队进行联合评审与影响分析，形成科学的审批决策；变更批准后，需同步更新所有关联的设计文件、模型、采购清单及施工计划等数据，确保数据版本的一致性，最终形成从变更发起、影响分析、协同审批到闭环更新的全过程数字化管理。

协同机制

状态管理

设计数据对象的状态管理应建立基于"三位一体"最小数据单元的全生命周期状态控制体系，见图2。该体系以功能位置码为统一标识，将三维模型、结构化属性数据及关联文档作为一个不可分割的整体进行状态管控，见图3，实现从设计、采购、施工到调试的全过程状态协同。状态管理应符合下列规定：

- 应建立基于"三位一体"最小数据单元的统一状态标识规则，明确设计、采购、施工、调试各阶段的状态代码和状态转换条件，确保状态标识的唯一性和一致性。

- 应实现"三位一体"最小数据单元状态信息的实时联动更新和共享，当任一组成部分（模型、数据或文档）状态发生变化时，系统应自动同步更新整体单元状态，并通知相关参与方。

- 应建立"三位一体"最小数据单元状态变更的审批机制，任何状态变更都需经过授权审批，并记录完整的变更历史，确保状态变更的可追溯性

- 应实现"三位一体"最小数据单元状态信息与工程进度计划的关联，通过状态管理支持工程进度的实时监控和预警。

- 应确保状态管理覆盖"三位一体"最小数据单元从设计开始到调试完成的全过程，建立基于统一编码体系的状态跟踪机制。

图2：设计数据对象全生命周期状态转换示意图

图3：“三位一体”最小数据单元

跨阶段数据发布

数据发布是核电工程数据协同机制的核心环节，旨在通过规范化的流程和技术手段，确保设计数据能够准确、及时、完整地从上游环节传递至下游环节，并得到有效确认与接收，从而实现设计、采购、施工、调试等阶段间的无缝衔接。数据发布与移交应遵循以下原则和要求：

- 发布的基本原则

数据发布与移交应以“三位一体”最小数据单元为基本对象，确保功能位置码关联的三维模型、结构化属性数据及关联文档作为一个完整包进行同步发布和移交，保持数据内在关联性；所有发布与移交的数据应来源于经审批的权威数据源，确保数据版本唯一、内容准确，避免多源数据冲突；数据发布与移交应满足下游环节的进度需求，确保关键数据在所需时间点前完成发布与确认；所有数据发布与移交活动均应记录操作时间、责任人、数据版本及接收确认状态，形成完整的审计追踪链条。

- 数据发布流程

数据创建方应在“三位一体”最小数据单元达到预设的成熟度状态后，按照统一规则打包模型、数据和文档，发布前需经过授权审批，重点审查三位一体数据的完整性和一致性，审批通过后，通过协同平台将三位一体数据包整体发布，系统自动通知相关接收方。每次发布应生成新的数据版本，确保下游基于最新有效版本开展工作。

- 数据移交与确认

接收方应对三位一体数据包的完整性和一致性进行校验，确保模型、数据、文档匹配无误。移交确认完成后，三位一体数据单元的管理责任转移至接收方。

- 技术保障要求

协同平台应支持三位一体数据包的整体传输和校验，应建立数据发布与移交看板，实时展示关键数据状态。

协同流程

为实现设计、采购、施工、调试间的有效协同，应在统一的公共数据环境中，基于“三位一体”最小数据单元，建立以下关键业务流程，见图4。

- 设计数据发布与协同评审流程

设计方应将已完成特定阶段节点（如满足施工图设计深度）的“三位一体”数据单元，在公共数据环境中提交发布申请。系统应自动将申请推送至采购、施工、调试等相关方进行并行协同评审。评审应基于各专业视角：采购方侧重评审设备选型、材料规格的可采购性与供货周期；施工方侧重评审设计方案的可建造性、安装逻辑与空间合理性；调试方侧重评审系统功能划分、试验接口的可调试性及是否满足调试大纲要求。所有评审意见应以结构化形式关联至具体模型构件。设计方须处理每一条意见（采纳或附理由驳回），实现评审闭环，全过程记录应永久保存。

- 采购数据集成与状态更新流程

采购方应依据已发布的设计数据，在公共数据环境中通过功能位置码定位目标设备或材料构件，并关联集成采购过程数据，包括但不限于：采购订单号、供应商信息、监造报告、工厂验收数据、预计/实际到货日期、以及关键的接口尺寸与重量信息。该流程的核心是动态更新构件的采购状态（如“已订货”、“在制造”、“在运输”、“已到货”），为施工进度计划提供精准的物资保障信息。

- 施工安装与检验数据采集流程

施工方在安装过程中，应通过移动终端扫描构件上的标识（如二维码），实时更新其安装状态（如“已安装”、“已检验”），并同步上传安装日期、施工班组、质量计划关闭文件、检验报告（如焊缝检测报告）及现场照片等结构化数据。此举一方面使调试方能实时追踪系统安装进度，精准规划调试介入时机；另一方面，所采集的数据与模型构件精确绑定，直接构成竣工移交数据库的核心内容。若发现安装实体与设计不符，应立即启动不合格品报告（NCR） 流程。

- 调试数据生成与竣工移交流程

调试方应基于施工方移交的、反映实体竣工状态的“三位一体”数据单元，执行调试活动。所有调试过程中产生的试验数据、调试结果记录、系统移交证书（TOTO/BHO）等，均需通过功能位置码关联回对应的模型构件。当系统或设备通过全部调试试验并获验收后，调试方负责将其在公共数据环境中的状态更新为“竣工”，并生成集成了设计基准、安装记录、调试结果于一体的完整“调试-竣工数据包”。该数据包是项目向运营移交的法定数字资产，必须确保与实体资产完全一致，最终由运营方确认接收，完成资产责任的正式转移。

- 工程变更协同处理流程

任何参与方（设计、采购、施工、调试）在项目任何阶段发现需变更或澄清的问题时，均应基于具体的“三位一体”数据单元，在公共数据环境中发起结构化变更请求（如DEN, FCR, TCR等）。系统应自动通知所有相关方，启动协同评估：设计方负责技术方案可行性；采购方评估成本与供货影响；施工方评估施工可行性与工期；调试方评估对调试规程及已生效证书的影响。所有评估意见、支持文件及决策过程应集中管理。经批准的变更，由设计方更新数据并生成新版本，确保下游自动获取。变更请求必须在所有行动完成后方可关闭，形成完整、可审计的闭环记录。

图4： 协同流程

数据管理制度

为确保核电工程建设数据协同机制的有效运行，建议建立并落实以下核心数据管理制度，以支持项目各方有序协作。

- 数据责任矩阵制度

建议在项目中建立覆盖全生命周期的数据责任矩阵，用于明确各类数据对象（如设备参数、施工记录、调试结果）的创建、审核、批准、使用及归档等活动的责任方与权限。数据所有权原则上归属业务源头单位（如设备设计参数归设计院，施工记录归施工单位），对所有权数据的修改宜经所有权方审核确认。数据责任矩阵建议在项目启动阶段制定，并随项目进展动态维护。

- 模型与数据交付标准制度

为保障数据交付质量与后续复用效率，建议各参与方向下游或向业主交付的模型与数据，其格式、内容、深度及流程应符合国家现行标准《智能工厂数字化交付 第1部分：通用要求》GB/T 43553.1-2023要求，以确保交付成果具备完整性、可用性和标准化水平。

- 公共数据环境管理制度

建议制定公共数据环境（CDE）的管理规定，从技术层面固化协同流程。制度可涵盖工作流程的配置与执行、基于角色的用户权限设置、版本控制机制以及数据备份与安全策略。建议重点强化数据状态管理，明确“工作态”、“共享态”、“发布态”、“归档态”等不同状态的定义、转换条件与操作权限，促进数据在受控状态下有序流转。

- 协同绩效考核制度

为提升各方参与协同的积极性与实效，建议将数据协同表现纳入项目考核体系，使其从“软性倡导”转为“实质性激励”。制度内容可包括数据提交的及时性与准确性、参与协同评审的贡献度、问题处理与闭环的效率等关键协同指标，并将其作为对内部各部门及外部供应商的合同履约考核与绩效评价参考依据。。

（资料性）
数据卡尺示例

各专业模块数据卡尺如表A.1至A.15所示。

设备数据卡尺

设备数据卡尺

| TableName 数据表名称 | FieldName 字段名称 | ChineseName 中文名称 |
| --- | --- | --- |
| 设备 | - ItemType | - 对象类型 |
| - 设备 | - Name | - 电厂识别码（设备功能位置码） |
| - 设备 | - EquipmentName | - 设备名称（中文） |
| - 设备 | - PDMS_Room | - 三维模型设备所在房间号 |
| - 设备 | - TechSpecOrICSCode | - 设备技术规格书/ICS编码 |
| - 设备 | - TechSpecOrICSVersion | - 设备技术规格书/ICS版本 |
| - 设备 | - QualityValue | - 质保分级 |
| - 设备 | - SafeValue | - 安全级别 |
| - 设备 | - SpecValue | - 规范等级 |
| - 设备 | - CleannessValue | - 清洁度等级 |
| - 设备 | - EarthQuValue | - 抗震类别 |
| - 设备 | - Island | - 岛别 |
| - 设备 | - System | - 系统 |
| - 设备 | - BuildingName | - 厂房 |
| - 设备 | - AreaName | - 区域 |
| - 设备 | - RoomName | - 房间 |
| - 设备 | - Elevation | - 楼层（m） |
| - 设备 | - AED_ID | - 设备所属设备就位图 |
| - 设备 | - BOQ_ID | - 设备所属工程量文件 |
| - 设备 | - ELQ_ID | - 设备布置图 |

管道数据卡尺

管道数据卡尺

| TableName 数据表名称 | FieldName 字段名称 | ChineseName 中文名称 |
| --- | --- | --- |
| 管线 | - GUID | - 唯一编码 |
| - 管线 | - ItemType | - 对象类型 |
| - 管线 | - Name | - 电厂识别码（管线） |
| - 管线 | - UnitNo | - 机组 |
| - 管线 | - Building | - 厂房 |
| - 管线 | - System | - 系统 |
| - 管线 | - Diameter | - 公称直径（MM） |
| - 管线 | - Cleanliness_Grade | - 清洁度等级 |
| - 管线 | - Medium | - 流体介质 |
| - 管线 | - IsHeatTracing | - 是否伴热 |
| - 管线 | - IsInsulated | - 是否保温 |
| - 管线 | - Insulation_Thickness | - 保温厚度（MM） |
| - 管线 | - Design_Temp | - 设计温度（℃） |
| - 管线 | - AED_ID | - 所关联的等轴图AED文件编码 |
| - 管道分支 | - GUID | - 唯一编码 |
| - 管道分支 | - ItemType | - 对象类型 |
| - 管道分支 | - Owner_GUID | - 父对象唯一编码 |
| - 管道分支 | - Owner_ItemType | - 父对象类型 |
| - 管道分支 | - Name | - 管线分支名称 |
| - 管道分支 | - Pipe_Grade | - 管道等级 |
| - 管道分支 | - RCCM | - RCCM级别 |
| - 管道分支 | - Material | - 管道材质（材料） |
| - 管道分支 | - JiontEquis | - 管道相连设备电厂识别码 |
| - 管道分支 | - Total_Length | - 总长度（MM） |
| - 管道分支 | - H_Position | - 管道分支头部坐标 |
| - 管道分支 | - T_Position | - 管道分支尾部坐标 |
| - 管道分支 | - H_Direction | - 管道分支头部朝向 |
| - 管道分支 | - T_Direction | - 管道分支尾部朝向 |
| - 管道分支 | - RelationshipItem_GUID | - 关联对象唯一编码 |
| - 管道分支 | - RelationshipItem_ItemType | - 关联对象类型 |
| - 管道分支 | - AED_ID | - 所关联的等轴图AED文件编码 |
| - 管段 | - GUID | - 唯一编码 |
| - 管段 | - ItemType | - 对象类型 |
| - 管段 | - Name | - 对象名称 |
| - 管段 | - Owner_GUID | - 父对象唯一编码 |
| - 管段 | - Owner_ItemType | - 父对象唯一编码 |
| - 管段 | - UpSteam_GUID | - 上游部件唯一编码 |
| - 管段 | - UpSteam_ItemType | - 上游对象类型 |
| - 管段 | - Section_No | - 管段号 |
| - 管段 | - Type_Index | - 该类对象在Spooler中的序号 |
| - 管段 | - Total_Length | - 总长度（MM） |
| - 管段 | - ShipSize | - 装箱规格（长x宽x高，MM） |
| - 管段 | - AED_ID | - 所关联的等轴图AED文件编码 |
| - 现场安装组件 | - GUID | - 唯一编码 |
| - 现场安装组件 | - ItemType | - 对象类型 |
| - 现场安装组件 | - Owner_GUID | - 父对象唯一编码 |
| - 现场安装组件 | - Owner_ItemType | - 父对象类型 |
| - 现场安装组件 | - Name | - 名称 |
| - 现场安装组件 | - Type_Index | - 该类对象在Spooler中的序号 |
| - 现场安装组件 | - AED_ID | - 所关联的等轴图AED文件编码 |
| - 弯头 | - GUID | - 唯一编码 |
| - 弯头 | - ItemType | - 对象类型 |
| - 弯头 | - Owner_GUID | - 父对象唯一编码 |
| - 弯头 | - Owner_ItemType | - 父对象类型 |
| - 弯头 | - Name | - 对象名称 |
| - 弯头 | - RVM_Part_No | - 模型部件号 |
| - 弯头 | - DRAW_Part_No | - 图面材料编号 |
| - 弯头 | - Spooler_Index | - 该类对象在Spooler中的序号 |
| - 弯头 | - DRAW_Weld_M_No | - 图面材料现场焊口编号 |
| - 弯头 | - DRAW_Weld_A_IN_No | - 图面材料工厂焊口入口点编号 |
| - 弯头 | - DRAW_Weld_A_OUT_No | - 图面材料工厂焊口出口点编号 |
| - 弯头 | - Mate_Code | - 物料码（短码） |
| - 弯头 | - RCCM | - RCCM级别 |
| - 弯头 | - Mate_Name | - 物项描述 |
| - 弯头 | - Diameter | - 公称直径（MM） |
| - 弯头 | - Material | - 材质（材料） |
| - 弯头 | - Weight | - 重量（Kg） |
| - 弯头 | - Angle | - 弯曲角度 |
| - 弯头 | - Qty | - 数量（个） |
| - 弯头 | - Position | - 坐标 |
| - 弯头 | - Orientation | - 朝向 |
| - 弯头 | - AED_ID | - 所关联的等轴图AED文件编码 |
| - 弯管 | - GUID | - 唯一编码 |
| - 弯管 | - ItemType | - 对象类型 |
| - 弯管 | - Owner_GUID | - 父对象唯一编码 |
| - 弯管 | - Owner_ItemType | - 父对象类型 |
| - 弯管 | - Name | - 对象名称 |
| - 弯管 | - RVM_Part_No | - 模型部件号 |
| - 弯管 | - DRAW_Part_No | - 图面材料编号 |
| - 弯管 | - Spooler_Index | - 该类对象在Spooler中的序号 |
| - 弯管 | - DRAW_Weld_M_No | - 图面材料现场焊口编号 |
| - 弯管 | - DRAW_Weld_A_IN_No | - 图面材料工厂焊口入口点编号 |
| - 弯管 | - DRAW_Weld_A_OUT_No | - 图面材料工厂焊口出口点编号 |
| - 弯管 | - Mate_Code | - 物料码（短码） |
| - 弯管 | - RCCM | - RCCM级别 |
| - 弯管 | - Mate_Name | - 物项描述 |
| - 弯管 | - Diameter | - 公称直径（MM） |
| - 弯管 | - Material | - 材质（材料） |
| - 弯管 | - Install_Length | - 安装长度（MM） |
| - 弯管 | - Bend_Radius | - 弯曲半径（MM） |
| - 弯管 | - Angle | - 弯曲角度 |
| - 弯管 | - Qty | - 数量（个） |
| - 弯管 | - Position | - 坐标 |
| - 弯管 | - Orientation | - 朝向 |
| - 弯管 | - Weight | - 重量（Kg） |
| - 弯管 | - AED_ID | - 所关联的等轴图AED文件编码 |
| - 三通 | - GUID | - 唯一编码 |
| - 三通 | - ItemType | - 对象类型 |
| - 三通 | - Owner_GUID | - 父对象唯一编码 |
| - 三通 | - Owner_ItemType | - 父对象类型 |
| - 三通 | - Name | - 对象名称 |
| - 三通 | - RVM_Part_No | - 模型部件号 |
| - 三通 | - DRAW_Part_No | - 图面材料编号 |
| - 三通 | - Spooler_Index | - 该类对象在Spooler中的序号 |
| - 三通 | - DRAW_Weld_M_No | - 图面材料现场焊口编号 |
| - 三通 | - DRAW_Weld_A_IN_No | - 图面材料工厂焊口入口点编号 |
| - 三通 | - DRAW_Weld_A_OUT_No | - 图面材料工厂焊口出口点编号 |
| - 三通 | - Mate_Code | - 物料码（短码） |
| - 三通 | - RCCM | - RCCM级别 |
| - 三通 | - Mate_Name | - 物项描述 |
| - 三通 | - Diameter | - 公称直径（MM） |
| - 三通 | - Material | - 材质（材料） |
| - 三通 | - Weight | - 重量（Kg） |
| - 三通 | - Qty | - 数量（个） |
| - 三通 | - Position | - 坐标 |
| - 三通 | - Orientation | - 朝向 |
| - 三通 | - AED_ID | - 所关联的等轴图AED文件编码 |
| - 大小头 | - GUID | - 唯一编码 |
| - 大小头 | - ItemType | - 对象类型 |
| - 大小头 | - Owner_GUID | - 父对象唯一编码 |
| - 大小头 | - Owner_ItemType | - 父对象类型 |
| - 大小头 | - Name | - 对象名称 |
| - 大小头 | - RVM_Part_No | - 模型部件号 |
| - 大小头 | - DRAW_Part_No | - 图面材料编号 |
| - 大小头 | - Spooler_Index | - 该类对象在Spooler中的序号 |
| - 大小头 | - DRAW_Weld_M_No | - 图面材料现场焊口编号 |
| - 大小头 | - DRAW_Weld_A_IN_No | - 图面材料工厂焊口入口点编号 |
| - 大小头 | - DRAW_Weld_A_OUT_No | - 图面材料工厂焊口出口点编号 |
| - 大小头 | - Mate_Code | - 物料码（短码） |
| - 大小头 | - RCCM | - RCCM级别 |
| - 大小头 | - Mate_Name | - 物项描述 |
| - 大小头 | - Diameter | - 公称直径（MM） |
| - 大小头 | - Material | - 材质（材料） |
| - 大小头 | - Weight | - 重量（Kg） |
| - 大小头 | - Qty | - 数量（个） |
| - 大小头 | - Position | - 坐标 |
| - 大小头 | - Orientation | - 朝向 |
| - 大小头 | - AED_ID | - 所关联的等轴图AED文件编码 |
| - 联结器 | - GUID | - 唯一编码 |
| - 联结器 | - ItemType | - 对象类型 |
| - 联结器 | - Owner_GUID | - 父对象唯一编码 |
| - 联结器 | - Owner_ItemType | - 父对象类型 |
| - 联结器 | - Name | - 对象名称 |
| - 联结器 | - RVM_Part_No | - 模型部件号 |
| - 联结器 | - DRAW_Part_No | - 图面材料编号 |
| - 联结器 | - Spooler_Index | - 该类对象在Spooler中的序号 |
| - 联结器 | - DRAW_Weld_M_No | - 图面材料现场焊口编号 |
| - 联结器 | - DRAW_Weld_A_IN_No | - 图面材料工厂焊口入口点编号 |
| - 联结器 | - DRAW_Weld_A_OUT_No | - 图面材料工厂焊口出口点编号 |
| - 联结器 | - Mate_Code | - 物料码（短码） |
| - 联结器 | - RCCM | - RCCM级别 |
| - 联结器 | - Mate_Name | - 物项描述 |
| - 联结器 | - Diameter | - 公称直径（MM） |
| - 联结器 | - Material | - 材质（材料） |
| - 联结器 | - Weight | - 重量（Kg） |
| - 联结器 | - Qty | - 数量（个） |
| - 联结器 | - Position | - 坐标 |
| - 联结器 | - Orientation | - 朝向 |
| - 联结器 | - AED_ID | - 所关联的等轴图AED文件编码 |
| - 支架耳轴 | - GUID | - 唯一编码 |
| - 支架耳轴 | - ItemType | - 对象类型 |
| - 支架耳轴 | - Owner_GUID | - 父对象唯一编码 |
| - 支架耳轴 | - Owner_ItemType | - 父对象类型 |
| - 支架耳轴 | - Name | - 对象名称 |
| - 支架耳轴 | - RVM_Part_No | - 模型部件号 |
| - 支架耳轴 | - DRAW_Part_No | - 图面材料编号 |
| - 支架耳轴 | - Spooler_Index | - 该类对象在Spooler中的序号 |
| - 支架耳轴 | - DRAW_Weld_M_No | - 图面材料现场焊口编号 |
| - 支架耳轴 | - DRAW_Weld_A_IN_No | - 图面材料工厂焊口入口点编号 |
| - 支架耳轴 | - DRAW_Weld_A_OUT_No | - 图面材料工厂焊口出口点编号 |
| - 支架耳轴 | - Mate_Code | - 物料码（短码） |
| - 支架耳轴 | - RCCM | - RCCM级别 |
| - 支架耳轴 | - Mate_Name | - 物项描述 |
| - 支架耳轴 | - Diameter | - 公称直径（MM） |
| - 支架耳轴 | - Material | - 材质（材料） |
| - 支架耳轴 | - Weight | - 重量（Kg） |
| - 支架耳轴 | - Qty | - 数量（个） |
| - 支架耳轴 | - Position | - 坐标 |
| - 支架耳轴 | - Orientation | - 朝向 |
| - 支架耳轴 | - Width | - 宽度（MM） |
| - 支架耳轴 | - AED_ID | - 所关联的等轴图AED文件编码 |
| - 管帽 | - GUID | - 唯一编码 |
| - 管帽 | - ItemType | - 对象类型 |
| - 管帽 | - Owner_GUID | - 父对象唯一编码 |
| - 管帽 | - Owner_ItemType | - 父对象类型 |
| - 管帽 | - Name | - 对象名称 |
| - 管帽 | - RVM_Part_No | - 模型部件号 |
| - 管帽 | - DRAW_Part_No | - 图面材料编号 |
| - 管帽 | - Spooler_Index | - 该类对象在Spooler中的序号 |
| - 管帽 | - DRAW_Weld_M_No | - 图面材料现场焊口编号 |
| - 管帽 | - DRAW_Weld_A_IN_No | - 图面材料工厂焊口入口点编号 |
| - 管帽 | - DRAW_Weld_A_OUT_No | - 图面材料工厂焊口出口点编号 |
| - 管帽 | - Mate_Code | - 物料码（短码） |
| - 管帽 | - RCCM | - RCCM级别 |
| - 管帽 | - Mate_Name | - 物项描述 |
| - 管帽 | - Diameter | - 公称直径（MM） |
| - 管帽 | - Material | - 材质（材料） |
| - 管帽 | - Weight | - 重量（Kg） |
| - 管帽 | - Qty | - 数量（个） |
| - 管帽 | - Position | - 坐标 |
| - 管帽 | - Orientation | - 朝向 |
| - 管帽 | - AED_ID | - 所关联的等轴图AED文件编码 |
| - 短管 | - GUID | - 唯一编码 |
| - 短管 | - ItemType | - 对象类型 |
| - 短管 | - Owner_GUID | - 父对象唯一编码 |
| - 短管 | - Owner_ItemType | - 父对象类型 |
| - 短管 | - Name | - 对象名称 |
| - 短管 | - RVM_Part_No | - 模型部件号 |
| - 短管 | - DRAW_Part_No | - 图面材料编号 |
| - 短管 | - Spooler_Index | - 该类对象在Spooler中的序号 |
| - 短管 | - DRAW_Weld_M_No | - 图面材料现场焊口编号 |
| - 短管 | - DRAW_Weld_A_IN_No | - 图面材料工厂焊口入口点编号 |
| - 短管 | - DRAW_Weld_A_OUT_No | - 图面材料工厂焊口出口点编号 |
| - 短管 | - Mate_Code | - 物料码（短码） |
| - 短管 | - RCCM | - RCCM级别 |
| - 短管 | - Mate_Name | - 物项描述 |
| - 短管 | - Diameter | - 公称直径（MM） |
| - 短管 | - Material | - 材质（材料） |
| - 短管 | - Weight | - 重量（Kg） |
| - 短管 | - Qty | - 数量（个） |
| - 短管 | - Position | - 坐标 |
| - 短管 | - Orientation | - 朝向 |
| - 短管 | - AED_ID | - 所关联的等轴图AED文件编码 |
| - 盲板法兰 | - GUID | - 唯一编码 |
| - 盲板法兰 | - ItemType | - 对象类型 |
| - 盲板法兰 | - Owner_GUID | - 父对象唯一编码 |
| - 盲板法兰 | - Owner_ItemType | - 父对象类型 |
| - 盲板法兰 | - Name | - 对象名称 |
| - 盲板法兰 | - RVM_Part_No | - 模型部件号 |
| - 盲板法兰 | - DRAW_Part_No | - 图面材料编号 |
| - 盲板法兰 | - Spooler_Index | - 该类对象在Spooler中的序号 |
| - 盲板法兰 | - DRAW_Weld_M_No | - 图面材料现场焊口编号 |
| - 盲板法兰 | - DRAW_Weld_A_IN_No | - 图面材料工厂焊口入口点编号 |
| - 盲板法兰 | - DRAW_Weld_A_OUT_No | - 图面材料工厂焊口出口点编号 |
| - 盲板法兰 | - Mate_Code | - 物料码（短码） |
| - 盲板法兰 | - RCCM | - RCCM级别 |
| - 盲板法兰 | - Mate_Name | - 物项描述 |
| - 盲板法兰 | - Diameter | - 公称直径（MM） |
| - 盲板法兰 | - Material | - 材质（材料） |
| - 盲板法兰 | - Weight | - 重量（Kg） |
| - 盲板法兰 | - Qty | - 数量（个） |
| - 盲板法兰 | - Position | - 坐标 |
| - 盲板法兰 | - Orientation | - 朝向 |
| - 盲板法兰 | - AED_ID | - 所关联的等轴图AED文件编码 |
| - 法兰 | - GUID | - 唯一编码 |
| - 法兰 | - ItemType | - 对象类型 |
| - 法兰 | - Owner_GUID | - 父对象唯一编码 |
| - 法兰 | - Owner_ItemType | - 父对象类型 |
| - 法兰 | - Name | - 对象名称 |
| - 法兰 | - RVM_Part_No | - 模型部件号 |
| - 法兰 | - DRAW_Part_No | - 图面材料编号 |
| - 法兰 | - Spooler_Index | - 该类对象在Spooler中的序号 |
| - 法兰 | - DRAW_Weld_M_No | - 图面材料现场焊口编号 |
| - 法兰 | - DRAW_Weld_A_IN_No | - 图面材料工厂焊口入口点编号 |
| - 法兰 | - DRAW_Weld_A_OUT_No | - 图面材料工厂焊口出口点编号 |
| - 法兰 | - Mate_Code | - 物料码（短码） |
| - 法兰 | - RCCM | - RCCM级别 |
| - 法兰 | - Mate_Name | - 物项描述 |
| - 法兰 | - Diameter | - 公称直径（MM） |
| - 法兰 | - Material | - 材质（材料） |
| - 法兰 | - Weight | - 重量（Kg） |
| - 法兰 | - Qty | - 数量（个） |
| - 法兰 | - Position | - 坐标 |
| - 法兰 | - Orientation | - 朝向 |
| - 法兰 | - AED_ID | - 所关联的等轴图AED文件编码 |
| - 垫片 | - GUID | - 唯一编码 |
| - 垫片 | - ItemType | - 对象类型 |
| - 垫片 | - Owner_GUID | - 父对象唯一编码 |
| - 垫片 | - Owner_ItemType | - 父对象类型 |
| - 垫片 | - Name | - 对象名称 |
| - 垫片 | - RVM_Part_No | - 模型部件号 |
| - 垫片 | - DRAW_Part_No | - 图面材料编号 |
| - 垫片 | - Spooler_Index | - 该类对象在Spooler中的序号 |
| - 垫片 | - DRAW_Weld_M_No | - 图面材料现场焊口编号 |
| - 垫片 | - DRAW_Weld_A_IN_No | - 图面材料工厂焊口入口点编号 |
| - 垫片 | - DRAW_Weld_A_OUT_No | - 图面材料工厂焊口出口点编号 |
| - 垫片 | - Mate_Code | - 物料码（短码） |
| - 垫片 | - RCCM | - RCCM级别 |
| - 垫片 | - Mate_Name | - 物项描述 |
| - 垫片 | - Diameter | - 公称直径（MM） |
| - 垫片 | - Material | - 材质（材料） |
| - 垫片 | - Weight | - 重量（Kg） |
| - 垫片 | - Qty | - 数量（个） |
| - 垫片 | - Position | - 坐标 |
| - 垫片 | - Orientation | - 朝向 |
| - 垫片 | - AED_ID | - 所关联的等轴图AED文件编码 |
| - 管子 | - GUID | - 唯一编码 |
| - 管子 | - ItemType | - 对象类型 |
| - 管子 | - Owner_GUID | - 父对象唯一编码 |
| - 管子 | - Owner_ItemType | - 父对象类型 |
| - 管子 | - Name | - 对象名称 |
| - 管子 | - RelationshipItem_GUID | - 关联对象唯一编码 |
| - 管子 | - RelationshipItem_ItemType | - 关联对象类型 |
| - 管子 | - RVM_Part_No | - 模型部件号 |
| - 管子 | - DRAW_Part_No | - 图面材料编号 |
| - 管子 | - Spooler_Index | - 该类对象在Spooler中的序号 |
| - 管子 | - DRAW_Weld_M_No | - 图面材料现场焊口编号 |
| - 管子 | - DRAW_Weld_A_IN_No | - 图面材料工厂焊口入口点编号 |
| - 管子 | - DRAW_Weld_A_OUT_No | - 图面材料工厂焊口出口点编号 |
| - 管子 | - Mate_Code | - 物料码（短码） |
| - 管子 | - RCCM | - RCCM级别 |
| - 管子 | - Mate_Name | - 物项描述 |
| - 管子 | - Diameter | - 公称直径（MM） |
| - 管子 | - Material | - 材质（材料） |
| - 管子 | - Length | - 物项长度（MM） |
| - 管子 | - Weight | - 重量（Kg） |
| - 管子 | - Qty | - 物项数量（个） |
| - 管子 | - Position | - 坐标 |
| - 管子 | - Orientation | - 朝向 |
| - 管子 | - AED_ID | - 所关联的等轴图AED文件编码 |
| - 阀门 | - GUID | - 唯一编码 |
| - 阀门 | - ItemType | - 对象类型 |
| - 阀门 | - Owner_GUID | - 父对象唯一编码 |
| - 阀门 | - Owner_ItemType | - 父对象类型 |
| - 阀门 | - Name | - 电厂识别码（阀门） |
| - 阀门 | - RVM_Part_No | - 模型部件号 |
| - 阀门 | - DRAW_Part_No | - 图面材料编号 |
| - 阀门 | - DRAW_Weld_M_No | - 图面材料现场焊口编号 |
| - 阀门 | - DRAW_Weld_A_IN_No | - 图面材料工厂焊口入口点编号 |
| - 阀门 | - DRAW_Weld_A_OUT_No | - 图面材料工厂焊口出口点编号 |
| - 阀门 | - Room | - 房间 |
| - 阀门 | - Install_Length | - 安装长度（MM） |
| - 阀门 | - RIN_No | - RIN码 |
| - 阀门 | - Joint_Type | - 连接形式 |
| - 阀门 | - Diameter | - 公称直径（MM） |
| - 阀门 | - Weight | - 重量（Kg） |
| - 阀门 | - Install_Angle | - 径向安装角度 |
| - 阀门 | - Position | - 坐标 |
| - 阀门 | - Orientation | - 朝向 |
| - 阀门 | - AED_ID | - 所关联的等轴图AED文件编码 |
| - 三通阀 | - GUID | - 唯一编码 |
| - 三通阀 | - ItemType | - 对象类型 |
| - 三通阀 | - Owner_GUID | - 父对象唯一编码 |
| - 三通阀 | - Owner_ItemType | - 父对象类型 |
| - 三通阀 | - Name | - 电厂识别码（阀门） |
| - 三通阀 | - Room | - 房间 |
| - 三通阀 | - RIN_No | - RIN码 |
| - 三通阀 | - RVM_Part_No | - 模型部件号 |
| - 三通阀 | - DRAW_Part_No | - 图面材料编号 |
| - 三通阀 | - DRAW_Weld_M_No | - 图面材料现场焊口编号 |
| - 三通阀 | - DRAW_Weld_A_IN_No | - 图面材料工厂焊口入口点编号 |
| - 三通阀 | - DRAW_Weld_A_OUT_No | - 图面材料工厂焊口出口点编号 |
| - 三通阀 | - Joint_Type | - 连接形式 |
| - 三通阀 | - Diameter | - 公称直径（MM） |
| - 三通阀 | - Weight | - 重量（Kg） |
| - 三通阀 | - Install_Angle | - 径向安装角度 |
| - 三通阀 | - Position | - 坐标 |
| - 三通阀 | - Orientation | - 朝向 |
| - 三通阀 | - AED_ID | - 所关联的等轴图AED文件编码 |
| - 过滤器 | - GUID | - 唯一编码 |
| - 过滤器 | - ItemType | - 对象类型 |
| - 过滤器 | - Owner_GUID | - 父对象唯一编码 |
| - 过滤器 | - Owner_ItemType | - 父对象类型 |
| - 过滤器 | - Name | - 电厂识别码（过滤器） |
| - 过滤器 | - RVM_Part_No | - 模型部件号 |
| - 过滤器 | - DRAW_Part_No | - 图面材料编号 |
| - 过滤器 | - DRAW_Weld_M_No | - 图面材料现场焊口编号 |
| - 过滤器 | - DRAW_Weld_A_IN_No | - 图面材料工厂焊口入口点编号 |
| - 过滤器 | - DRAW_Weld_A_OUT_No | - 图面材料工厂焊口出口点编号 |
| - 过滤器 | - ComponentDB_Info | - 管道部件元件库信息 |
| - 过滤器 | - Mate_Name | - 物项描述 |
| - 过滤器 | - Qty | - 物项数量（个） |
| - 过滤器 | - Diameter | - 公称直径（MM） |
| - 过滤器 | - Weight | - 重量（Kg） |
| - 过滤器 | - Position | - 坐标 |
| - 过滤器 | - Orientation | - 朝向 |
| - 过滤器 | - Room | - 房间 |
| - 过滤器 | - RCCM | - RCCM级别 |
| - 过滤器 | - AED_ID | - 所关联的等轴图AED文件编码 |
| - 特殊元件 | - GUID | - 唯一编码 |
| - 特殊元件 | - ItemType | - 对象类型 |
| - 特殊元件 | - Owner_GUID | - 父对象唯一编码 |
| - 特殊元件 | - Owner_ItemType | - 父对象类型 |
| - 特殊元件 | - Name | - 电厂识别码（过滤器） |
| - 特殊元件 | - RVM_Part_No | - 模型部件号 |
| - 特殊元件 | - DRAW_Part_No | - 图面材料编号 |
| - 特殊元件 | - DRAW_Weld_M_No | - 图面材料现场焊口编号 |
| - 特殊元件 | - DRAW_Weld_A_IN_No | - 图面材料工厂焊口入口点编号 |
| - 特殊元件 | - DRAW_Weld_A_OUT_No | - 图面材料工厂焊口出口点编号 |
| - 特殊元件 | - ComponentDB_Info | - 管道部件元件库信息 |
| - 特殊元件 | - Mate_Name | - 物项描述 |
| - 特殊元件 | - Qty | - 物项数量（个） |
| - 特殊元件 | - Diameter | - 公称直径（MM） |
| - 特殊元件 | - Weight | - 重量（Kg） |
| - 特殊元件 | - Position | - 坐标 |
| - 特殊元件 | - Orientation | - 朝向 |
| - 特殊元件 | - Room | - 房间 |
| - 特殊元件 | - RCCM | - RCCM级别 |
| - 特殊元件 | - AED_ID | - 所关联的等轴图AED文件编码 |
| - 在线仪表 | - GUID | - 唯一编码 |
| - 在线仪表 | - ItemType | - 对象类型 |
| - 在线仪表 | - Owner_GUID | - 父对象唯一编码 |
| - 在线仪表 | - Owner_ItemType | - 父对象类型 |
| - 在线仪表 | - Name | - 电厂识别码（在线仪表） |
| - 在线仪表 | - RVM_Part_No | - 模型部件号 |
| - 在线仪表 | - DRAW_Part_No | - 图面材料编号 |
| - 在线仪表 | - DRAW_Weld_M_No | - 图面材料现场焊口编号 |
| - 在线仪表 | - DRAW_Weld_A_IN_No | - 图面材料工厂焊口入口点编号 |
| - 在线仪表 | - DRAW_Weld_A_OUT_No | - 图面材料工厂焊口出口点编号 |
| - 在线仪表 | - ComponentDB_Info | - 管道部件元件库信息 |
| - 在线仪表 | - Mate_Name | - 物项描述 |
| - 在线仪表 | - Qty | - 物项数量（个） |
| - 在线仪表 | - Diameter | - 公称直径（MM） |
| - 在线仪表 | - Weight | - 重量（Kg） |
| - 在线仪表 | - Position | - 坐标 |
| - 在线仪表 | - Orientation | - 朝向 |
| - 在线仪表 | - Room | - 房间 |
| - 在线仪表 | - RCCM | - RCCM级别 |
| - 在线仪表 | - AED_ID | - 所关联的等轴图AED文件编码 |
| - 附件焊口 | - GUID | - 唯一编码 |
| - 附件焊口 | - ItemType | - 对象类型 |
| - 附件焊口 | - Name | - 对象名称 |
| - 附件焊口 | - Owner_GUID | - 父对象唯一编码 |
| - 附件焊口 | - Owner_ItemType | - 父对象类型 |
| - 附件焊口 | - UpSteam_GUID | - 上游部件唯一编码 |
| - 附件焊口 | - UpSteam_ItemType | - 上游部件对象类型 |
| - 附件焊口 | - DownSteam_GUID | - 下游部件唯一编码 |
| - 附件焊口 | - DownSteam_ItemType | - 下游部件对象类型 |
| - 附件焊口 | - Weld_No | - 焊口编号 |
| - 附件焊口 | - Type_Index | - 该类对象在Spooler中的序号 |
| - 附件焊口 | - Diameter | - 公称直径（MM） |
| - 附件焊口 | - Room | - 房间 |
| - 附件焊口 | - Position | - 坐标 |
| - 附件焊口 | - Orientation | - 朝向 |
| - 附件焊口 | - Weld_Shop | - RVM模型焊口是否为工厂焊 |
| - 附件焊口 | - AED_ID | - 所关联的等轴图AED文件编码 |
| - 工厂焊口 | - GUID | - 唯一编码 |
| - 工厂焊口 | - ItemType | - 对象类型 |
| - 工厂焊口 | - Name | - 对象名称 |
| - 工厂焊口 | - Owner_GUID | - 父对象唯一编码 |
| - 工厂焊口 | - Owner_ItemType | - 父对象类型 |
| - 工厂焊口 | - UpSteam_GUID | - 上游部件唯一编码 |
| - 工厂焊口 | - UpSteam_ItemType | - 上游部件对象类型 |
| - 工厂焊口 | - DownSteam_GUID | - 下游部件唯一编码 |
| - 工厂焊口 | - DownSteam_ItemType | - 下游部件对象类型 |
| - 工厂焊口 | - Weld_No | - 焊口编号 |
| - 工厂焊口 | - Type_Index | - 该类对象在Spooler中的序号 |
| - 工厂焊口 | - Diameter | - 公称直径（MM） |
| - 工厂焊口 | - Room | - 房间 |
| - 工厂焊口 | - Position | - 坐标 |
| - 工厂焊口 | - Orientation | - 朝向 |
| - 工厂焊口 | - Weld_Shop | - RVM模型焊口是否为工厂焊 |
| - 工厂焊口 | - AED_ID | - 所关联的等轴图AED文件编码 |
| - 现场焊口 | - GUID | - 唯一编码 |
| - 现场焊口 | - ItemType | - 对象类型 |
| - 现场焊口 | - Name | - 对象名称 |
| - 现场焊口 | - Owner_GUID | - 父对象唯一编码 |
| - 现场焊口 | - Owner_ItemType | - 父对象唯一编码 |
| - 现场焊口 | - UpSteam_GUID | - 上游部件唯一编码 |
| - 现场焊口 | - UpSteam_ItemType | - 上游部件对象类型 |
| - 现场焊口 | - DownSteam_GUID | - 下游部件唯一编码 |
| - 现场焊口 | - DownSteam_ItemType | - 下游部件对象类型 |
| - 现场焊口 | - Weld_No | - 焊口编号 |
| - 现场焊口 | - Type_Index | - 该类对象在Spooler中的序号 |
| - 现场焊口 | - Diameter | - 公称直径（MM） |
| - 现场焊口 | - Room | - 房间 |
| - 现场焊口 | - Position | - 坐标 |
| - 现场焊口 | - Orientation | - 朝向 |
| - 现场焊口 | - Field_Fitted | - 是否为调整焊口 |
| - 现场焊口 | - Fitted_Length | - 调整段长度（MM） |
| - 现场焊口 | - Weld_RefNo | - RVM模型焊口编码 |
| - 现场焊口 | - Weld_Shop | - RVM模型焊口是否为工厂焊 |
| - 现场焊口 | - AED_ID | - 所关联的等轴图AED文件编码 |
| - 连接 | - GUID | - 唯一编码 |
| - 连接 | - ItemType | - 对象类型 |
| - 连接 | - Name | - 对象名称 |
| - 连接 | - Owner_GUID | - 父对象唯一编码 |
| - 连接 | - Owner_ItemType | - 父对象类型 |
| - 连接 | - Conn_No | - 连接号 |
| - 连接 | - Connected_Parts | - 栓接部件清单（部件GUID列表） |
| - 连接 | - AED_ID | - 所关联的等轴图AED文件编码 |
| - 支点 | - GUID | - 唯一编码 |
| - 支点 | - ItemType | - 对象类型 |
| - 支点 | - Name | - 支点名称 |
| - 支点 | - Pivot | - 支点号 |
| - 支点 | - RelationshipItem1_GUID | - 关联对象1唯一编码 |
| - 支点 | - RelationshipItem1_ItemType | - 关联对象1类型 |
| - 支点 | - RelationshipItem2_GUID | - 关联对象2唯一编码 |
| - 支点 | - RelationshipItem2_ItemType | - 关联对象2类型 |
| - 支点 | - Stru_Name | - 所属支吊架编码 |
| - 支点 | - Stru_FunctionCode | - 所属支吊架功能编码 |
| - 支点 | - Orientation | - 朝向 |
| - 支点 | - Position | - 坐标 |
| - 支点 | - AED_ID | - 所关联的等轴图AED文件编码 |

管道支吊架数据卡尺

管道支吊架数据卡尺

| TableName 数据表名称 | FieldName 字段名称 | ChineseName 中文名称 |
| --- | --- | --- |
| 支吊架 | - GUID | - 唯一编码 |
| - 支吊架 | - ItemType | - 对象类型 |
| - 支吊架 | - Name | - 电厂识别码（管道支架） |
| - 支吊架 | - Orientation | - 朝向（视图方向） |
| - 支吊架 | - Room | - 房间 |
| - 支吊架 | - Position | - 坐标 |
| - 支吊架 | - Elevation_EmbededPlate | - 埋件支架中心标高（MM） |
| - 支吊架 | - RelationshipItem_GUID | - 关联对象唯一编码 |
| - 支吊架 | - RelationshipItem_ItemType | - 关联对象类型 |
| - 支吊架 | - AED_ID | - 所属管道支吊架组装图名称 |
| - 管道支架支点 | - GUID | - 唯一编码 |
| - 管道支架支点 | - ItemType | - 对象类型 |
| - 管道支架支点 | - Name | - 支点名称 |
| - 管道支架支点 | - Pivot | - 支点号 |
| - 管道支架支点 | - RelationshipItem_GUID | - 关联对象唯一编码 |
| - 管道支架支点 | - RelationshipItem_ItemType | - 关联对象类型 |
| - 管道支架支点 | - Orientation | - 朝向 |
| - 管道支架支点 | - Position | - 坐标 |
| - 管道支架支点 | - Elevation_ClampCenter | - 所关联的管夹中心标高（MM） |
| - 管道支架支点 | - DRAW_Pipe_SN | - 支撑管线图面序号 |
| - 管道支架支点 | - Pipe_Name | - 支撑管线名称 |
| - 管道支架支点 | - RCCM | - RCCM级别 |
| - 管道支架支点 | - Diameter | - 公称直径（MM） |
| - 管道支架支点 | - Fun_Code | - 支架功能 |
| - 管道支架支点 | - SPLDRG_Name | - 所属等轴图图纸名称 |
| - 管道支架支点 | - AED_ID | - 所属管道支吊架组装图名称 |

风管数据卡尺

风管数据卡尺

| TableName 数据表名称 | FieldName 字段名称 | ChineseName 中文名称 |
| --- | --- | --- |
| 风管管段 | - GUID | - 唯一编码 |
| - 风管管段 | - ItemType | - 对象类型 |
| - 风管管段 | - Name | - 电厂识别码（风管管段） |
| - 风管管段 | - UnitNo | - 机组 |
| - 风管管段 | - Building | - 厂房 |
| - 风管管段 | - System | - 系统 |
| - 风管管段 | - Area | - 安装分区（管道） |
| - 风管管段 | - Elevation | - 标高（M） |
| - 风管管段 | - Room | - 房间（风管BRANCH所在房间） |
| - 风管管段 | - Spec | - 管段规格 |
| - 风管管段 | - Length | - 管段长度（MM） |
| - 风管管段 | - IsAdjustable | - 是否可调节 |
| - 风管管段 | - IsInsulated | - 是否保温 |
| - 风管管段 | - Wind_Pressure | - 管段风压 |
| - 风管管段 | - Material | - 管段材质（材料） |
| - 风管管段 | - Duct_Type | - 管段类型 |
| - 风管管段 | - Mate_Thickness | - 管段材料厚度（MM） |
| - 风管管段 | - Weight | - 管段重量（Kg） |
| - 风管管段 | - AED_ID | - 所关联的风管布置平面图文件编码 |
| - 风管管段材料 | - Mate_Code | - 物料码 |
| - 风管管段材料 | - Name | - 物项名称 |
| - 风管管段材料 | - Qty | - 数量 |
| - 风管管段材料 | - Unit | - 单位 |
| - 风管管段材料 | - Material | - 材质（材料） |
| - 风管管段材料 | - Length | - 长度（M） |
| - 风管管段材料 | - Width | - 宽度（MM） |
| - 风管管段材料 | - Height | - 高度（MM） |
| - 风管管段材料 | - Area | - 面积（M²） |
| - 风管管段材料 | - Weight | - 重量（Kg） |
| - 风管管段材料 | - RelationshipItem_GUID | - 关联对象唯一编码 |
| - 风管管段材料 | - RelationshipItem_ItemType | - 关联对象类型 |
| - 风管管段材料 | - AED_ID | - 所关联的风管材料清单文件编码 |
| - 风管部件 | - GUID | - 唯一编码 |
| - 风管部件 | - ItemType | - 对象类型 |
| - 风管部件 | - Name | - 电厂识别码（风管部件） |
| - 风管部件 | - Part_Type | - 部件类型 |
| - 风管部件 | - UnitNo | - 机组 |
| - 风管部件 | - Building | - 厂房 |
| - 风管部件 | - System | - 系统 |
| - 风管部件 | - Area | - 安装分区（管道） |
| - 风管部件 | - Elevation | - 标高（M） |
| - 风管部件 | - Room | - 房间（风管BRANCH所在房间） |
| - 风管部件 | - AED_ID | - 所关联的风管布置平面图文件编码 |
| - 风管部件材料 | - Mate_Code | - 物料码 |
| - 风管部件材料 | - Name | - 物项名称 |
| - 风管部件材料 | - Spec | - 规格型号 |
| - 风管部件材料 | - Material | - 材质（材料） |
| - 风管部件材料 | - Qty | - 数量 |
| - 风管部件材料 | - Unit | - 单位 |
| - 风管部件材料 | - Length | - 长度（M） |
| - 风管部件材料 | - Weight | - 重量（Kg） |
| - 风管部件材料 | - InstallNo | - 安装号 |
| - 风管部件材料 | - RelationshipItem_GUID | - 关联对象唯一编码 |
| - 风管部件材料 | - RelationshipItem_ItemType | - 关联对象类型 |
| - 风管部件材料 | - AED_ID | - 所关联的风管材料清单文件编码 |
| - 风管支吊架 | - GUID | - 唯一编码 |
| - 风管支吊架 | - ItemType | - 对象类型 |
| - 风管支吊架 | - Name | - 电厂识别码（风管支吊架） |
| - 风管支吊架 | - UnitNo | - 机组 |
| - 风管支吊架 | - Building | - 厂房 |
| - 风管支吊架 | - System | - 系统 |
| - 风管支吊架 | - Area | - 安装分区（风管支吊架） |
| - 风管支吊架 | - Elevation | - 标高（M） |
| - 风管支吊架 | - Room | - 房间（风管支架所在房间） |
| - 风管支吊架 | - Sup_Type | - 支架类型 |
| - 风管支吊架 | - Seismic_Class | - 抗震类别 |
| - 风管支吊架 | - Total_Weight | - 支架总重量（Kg） |
| - 风管支吊架 | - HVAC_Name | - 所关联的风管管段名称 |
| - 风管支吊架 | - AED_ID | - 所关联的风管布置平面图文件编码 |
| - 风管支吊架材料 | - SN | - 材料序号 |
| - 风管支吊架材料 | - Mate_Code | - 物料码 |
| - 风管支吊架材料 | - Name | - 物项名称 |
| - 风管支吊架材料 | - Spec | - 规格型号 |
| - 风管支吊架材料 | - Material | - 材质（材料） |
| - 风管支吊架材料 | - Qty | - 数量 |
| - 风管支吊架材料 | - Unit | - 单位 |
| - 风管支吊架材料 | - Unit_Weight | - 单重（Kg） |
| - 风管支吊架材料 | - RelationshipItem_GUID | - 关联对象唯一编码 |
| - 风管支吊架材料 | - RelationshipItem_ItemType | - 关联对象类型 |
| - 风管支吊架材料 | - AED_ID | - 所关联的风管材料清单文件编码 |

管道保温清单数据卡尺

管道保温清单数据卡尺

| TableName 数据表名称 | FieldName 字段名称 | ChineseName 中文名称 |
| --- | --- | --- |
| 管道保温清单 | - GUID | - 唯一编码 |
| - 管道保温清单 | - ItemType | - 对象类型 |
| - 管道保温清单 | - Name | - 对象名称（管道功能位置码） |
| - 管道保温清单 | - UnitNo | - 机组 |
| - 管道保温清单 | - System | - 系统 |
| - 管道保温清单 | - Building | - 厂房 |
| - 管道保温清单 | - Diameter | - 公称直径（MM） |
| - 管道保温清单 | - Insulation_Thickness | - 保温厚度（MM） |
| - 管道保温清单 | - IsHeatTracing | - 是否伴热 |
| - 管道保温清单 | - Description | - 保温说明 |

设备保温清单数据卡尺

设备保温清单数据卡尺

| TableName 数据表名称 | FieldName 字段名称 | ChineseName 中文名称 |
| --- | --- | --- |
| 设备保温清单 | - GUID | - 唯一编码 |
| - 设备保温清单 | - ItemType | - 对象类型 |
| - 设备保温清单 | - Name | - 对象名称（设备功能位置码） |
| - 设备保温清单 | - Description | - 设备名称 |
| - 设备保温清单 | - IsMaster | - 是否是主设备 |
| - 设备保温清单 | - Room | - 房间 |
| - 设备保温清单 | - ErectionArea | - 安装分区 |
| - 设备保温清单 | - Elevation | - 标高（M） |
| - 设备保温清单 | - Building | - 厂房 |
| - 设备保温清单 | - UnitNo | - 机组 |
| - 设备保温清单 | - GUID | - 唯一编码 |
| - 设备保温清单 | - ItemType | - 对象类型 |
| - 设备保温清单 | - Name | - 对象名称（设备功能位置码） |

电缆路径清单数据卡尺

电缆路径清单数据卡尺

| TableName 数据表名称 | FieldName 字段名称 | ChineseName 中文名称 |
| --- | --- | --- |
| 设计文件 | - ItemType | - 对象类型 |
| - 设计文件 | - FileGUID | - 文件唯一标识 |
| - 设计文件 | - FileCode | - 文件编码 |
| - 设计文件 | - FileTitle | - 文件标题 |
| - 设计文件 | - FileVersion | - 文件版本 |
| - 设计文件 | - FileStatus | - 文件状态 |
| - 设计文件 | - FileLang | - 文件语种 |
| - 设计文件 | - FileType | - 文件类型 |
| - 设计文件 | - AED_ID | - 所属电缆路径清单文件编码 |
| - 电缆 | - Name | - 对象名称（电缆编码） |
| - 电缆 | - ItemType | - 对象类型 |
| - 电缆 | - Division | - 列别（回路） |
| - 电缆 | - Color | - 色标 |
| - 电缆 | - Room_From | - 起端房间 |
| - 电缆 | - Equipment_From | - 起端设备号 |
| - 电缆 | - Component_From | - 起端部件号（相序） |
| - 电缆 | - Room_To | - 终端房间 |
| - 电缆 | - Equipment_To | - 终端设备号 |
| - 电缆 | - Component_To | - 终端部件号（相序） |
| - 电缆 | - FuncSafetyCategory | - 功能安全类别 |
| - 电缆 | - AppraisalGrade | - 鉴定等级 |
| - 电缆 | - VoltageLevel | - 电压等级 |
| - 电缆 | - Calc_Length | - 电缆设计长度（M） |
| - 电缆 | - LCT_Length | - 次托盘长度（M） |
| - 电缆 | - Mate_Code | - 物料码（长码） |
| - 电缆 | - Cable_Status | - 电缆状态 |
| - 电缆 | - Route_Status | - 电缆路径状态 |
| - 电缆 | - Route_Path | - 电缆路径（设计托盘段号列表） |
| - 电缆 | - System | - 所属系统 |
| - 电缆 | - Rev_Cable | - 电缆版本 |
| - 电缆 | - Rev_Route | - 电缆路径版本 |
| - 电缆 | - Cable_Type | - 电缆类型 |
| - 电缆 | - Print_Date | - 电缆路径导出日期 |
| - 电缆 | - AED_ID | - 所属电缆路径清单文件编码 |
| - 电缆 | - VolumeLabel | - 所属电缆路径清单文件卷标 |
| - 电缆 | - Version | - 所属电缆路径清单文件版本 |
| - 电缆 | - Remark | - 备注 |
| - 电缆 | - ModifyUser | - 最后修改人 |
| - 电缆 | - ModifyTime | - 最后修改时间 |

电缆桥架数据卡尺

电缆桥架数据卡尺

| TableName 数据表名称 | FieldName 字段名称 | ChineseName 中文名称 |
| --- | --- | --- |
| 设计文件 | - ItemType | - 对象类型 |
| - 设计文件 | - FileGUID | - 文件唯一标识 |
| - 设计文件 | - FileCode | - 文件编码 |
| - 设计文件 | - FileTitle | - 文件标题 |
| - 设计文件 | - FileVersion | - 文件版本 |
| - 设计文件 | - FileStatus | - 文件状态 |
| - 设计文件 | - FileLang | - 文件语种 |
| - 设计文件 | - FileType | - 文件类型 |
| - 设计文件 | - AED_ID_1 | - 所属电缆桥架布置图文件编码 |
| - 设计文件 | - AED_ID_2 | - 所关联的电缆主（次）桥架支架典型图文件编码 |
| - 设计文件 | - AED_ID_3 | - 所关联的电缆主（次）桥架支架清单文件编码 |
| - 电缆主（次）桥架支架 | - ItemType | - 对象类型 |
| - 电缆主（次）桥架支架 | - Name | - 对象名称 |
| - 电缆主（次）桥架支架 | - SITE_Name_Tag | - 对应模型类型标识 |
| - 电缆主（次）桥架支架 | - Room | - 对应模型所在房间号 |
| - 电缆主（次）桥架支架 | - TrayStru_Type | - 支架类型号 |
| - 电缆主（次）桥架支架 | - Fixed_Way | - 固定方式 |
| - 电缆主（次）桥架支架 | - Seismic_Class | - 抗震类别 |
| - 电缆主（次）桥架支架 | - QA_Class | - 质保分级 |
| - 电缆主（次）桥架支架 | - AED_ID_1 | - 所属电缆桥架布置图文件编码 |
| - 电缆主（次）桥架支架 | - AED_ID_2 | - 所关联的电缆主（次）桥架支架典型图文件编码 |
| - 电缆主（次）桥架支架 | - AED_ID_3 | - 所关联的电缆主（次）桥架支架清单文件编码 |
| - 电缆主（次）桥架支架材料 | - Mate_Code | - 物料码（长码） |
| - 电缆主（次）桥架支架材料 | - Mate_Name | - 物项简称 |
| - 电缆主（次）桥架支架材料 | - Mate_Desc | - 物项描述 |
| - 电缆主（次）桥架支架材料 | - Material | - 材质（材料） |
| - 电缆主（次）桥架支架材料 | - Qty | - 数量 |
| - 电缆主（次）桥架支架材料 | - Qty_Unit | - 数量单位 |
| - 电缆主（次）桥架支架材料 | - Length | - 支架型材长度（m） |
| - 电缆主（次）桥架支架材料 | - Weight | - 单重（Kg） |
| - 电缆主（次）桥架支架材料 | - Mate_StdNo | - 物项标准 |
| - 电缆主（次）桥架支架材料 | - Owner_Name | - 父对象名称 |
| - 电缆主（次）桥架支架材料 | - Owner_ItemType | - 父对象类型 |
| - 电缆主（次）桥架支架材料 | - AED_ID_1 | - 所属电缆桥架布置图文件编码 |
| - 电缆主（次）桥架支架材料 | - AED_ID_2 | - 所关联的电缆主（次）桥架支架典型图文件编码 |
| - 电缆主（次）桥架支架材料 | - AED_ID_3 | - 所关联的电缆主（次）桥架支架清单文件编码 |
| - 电缆主（次）托盘 | - ItemType | - 对象类型 |
| - 电缆主（次）托盘 | - Name | - 对象名称 |
| - 电缆主（次）托盘 | - Std_No | - 托盘标准号（含标准数量及单位） |
| - 电缆主（次）托盘 | - Room | - 对应模型所在房间号 |
| - 电缆主（次）托盘 | - Loops | - 回路（桥架列别） |
| - 电缆主（次）托盘 | - Cable_Type | - 电缆类型（电压等级） |
| - 电缆主（次）托盘 | - Color | - 色标 |
| - 电缆主（次）托盘 | - Cover | - 是否有盖板 |
| - 电缆主（次）托盘 | - CableTray_Type | - 托盘类型（功能） |
| - 电缆主（次）托盘 | - CableTray_Style | - 托盘类型（样式） |
| - 电缆主（次）托盘 | - AED_ID_1 | - 所属电缆桥架布置图文件编码 |
| - 电缆主（次）托盘 | - AED_ID_2 | - 所关联的电缆主（次）桥架安装标准文件编码 |
| - 电缆主（次）托盘 | - AED_ID_3 | - 所关联的电缆桥架部件清单文件编码 |
| - 箱盒 | - ItemType | - 对象类型 |
| - 箱盒 | - Name | - 对象名称 |
| - 箱盒 | - Tag_Code | - 箱盒识别码 |
| - 箱盒 | - Std_No | - 支架标准号 |
| - 箱盒 | - Special_Type | - 专业类型 |
| - 箱盒 | - AED_ID_1 | - 所属电缆桥架布置图文件编码 |
| - 箱盒 | - UnitNo | - 机组 |
| - 箱盒 | - SystemCode | - 系统 |
| - 箱盒 | - EquipmentName | - 设备名称 |
| - 箱盒 | - EquipmentEnglishName | - 设备英文名称 |
| - 箱盒 | - TechSpecOrICSCode | - 设备技术规格书/ICS编码 |
| - 箱盒 | - TechSpecOrICSVersion | - 设备技术规格书/ICS版本 |
| - 箱盒 | - TechSpecOrICSName | - 设备技术规格书/ICS名称 |
| - 箱盒 | - TechSpecDenCode | - 设备技术规格书DEN编码 |
| - 箱盒 | - ClassCode | - 物料码 |
| - 箱盒 | - ClassName | - 物料描述 |
| - 箱盒 | - ClassUnit | - 物料单位 |
| - 箱盒 | - ClassMaterial | - 物料材质 |
| - 箱盒 | - ClassModel | - 物料型号规格 |
| - 箱盒 | - QualityValue | - 质保等级 |
| - 箱盒 | - SafeValue | - 安全级别 |
| - 箱盒 | - SpecValue | - 规范等级 |
| - 箱盒 | - CleannessValue | - 清洁度等级 |
| - 箱盒 | - EarthQuValue | - 抗震级别 |
| - 箱盒 | - DependentEquip | - 所属设备 |
| - 箱盒 | - FuncType | - 功能类别 |
| - 箱盒 | - IsStandard | - 是否非标设备 |
| - 箱盒 | - Temperature | - 设计温度 |
| - 箱盒 | - Presure | - 设计压力 |
| - 箱盒 | - RatedVoltage | - 额定电压 |
| - 箱盒 | - RatedElectric | - 额定电流 |
| - 箱盒 | - RatedPower | - 额定容量/功率 |
| - 箱盒 | - ERemark | - 设计备注 |
| - 箱盒 | - Island | - 岛别 |
| - 箱盒 | - BuildingName | - 厂房 |
| - 箱盒 | - AreaName | - 区域 |
| - 箱盒 | - RoomName | - 房间 |
| - 箱盒 | - Elevation | - 楼层 |
| - 箱盒 | - InstallStyle | - 安装方式 |
| - 箱盒 | - SteelWeight | - 钢基础重量(kg) |
| - 箱盒 | - BoltMateCode | - 膨胀螺栓类型 |
| - 箱盒 | - BoltCount | - 膨胀螺栓数量 |
| - 箱盒 | - InstalDrawCode | - 设备安装就位图编码 |
| - 箱盒 | - InstalDrawVersion | - 设备安装就位图版本 |
| - 箱盒 | - InstalDrawName | - 设备安装就位图名称 |
| - 箱盒 | - InstalDrawDenCode | - 设备安装就位图DEN编码 |
| - 箱盒 | - SbSubjectDivision | - 设备专业分工 |
| - 箱盒 | - SbDataVersion | - 设备数据版本 |
| - 箱盒 | - SbLastModifyTime | - 设备最后修改时间 |
| - 箱盒 | - SbDeleteFlag | - 设备删除标识 |
| - 箱盒 | - BzSubjectDivision | - 布置专业分工 |
| - 箱盒 | - BzDataVersion | - 布置数据版本 |
| - 箱盒 | - BzLastModifyTime | - 布置最后修改时间 |
| - 箱盒 | - AED_ID_1 | - 所属电缆桥架布置图文件编码 |
| - 箱盒 | - AED_ID_2 | - 所关联的电缆主（次）桥架支架典型图文件编码 |
| - 箱盒 | - AED_ID_3 | - 所关联的电缆主（次）桥架支架清单文件编码 |

传感器和仪表管数据卡尺

传感器和仪表管数据卡尺

| TableName 数据表名称 | FieldName 字段名称 | ChineseName 中文名称 |
| --- | --- | --- |
| 仪表 | - GUID | - 唯一编码 |
| - 仪表 | - ItemType | - 对象类型 |
| - 仪表 | - Name | - 电厂识别码（仪表） |
| - 仪表 | - UnitNo | - 机组 |
| - 仪表 | - Building | - 厂房 |
| - 仪表 | - System | - 系统 |
| - 仪表 | - Room | - 房间 |
| - 仪表 | - Area | - 安装分区 |
| - 仪表 | - Equi_Type | - 仪表类型 |
| - 仪表 | - Description | - 仪表描述 |
| - 仪表 | - Std_No | - 传感器标准号 |
| - 仪表 | - Supplier | - 供应商 |
| - 仪表 | - QA_Class | - 质保分级 |
| - 仪表 | - Seismic_Class | - 抗震类别 |
| - 仪表 | - Test_Method | - 试验方法 |
| - 仪表 | - Test_Pressure | - 试验压力（MPa） |
| - 仪表 | - IsInsulated | - 是否保温 |
| - 仪表 | - IsHeatTracing | - 是否伴热 |
| - 仪表 | - Power_Supply_Column | - 电气分列（供电列） |
| - 仪表 | - Model | - 传感器型号 |
| - 仪表 | - VALVE1 | - 正极初阀号 |
| - 仪表 | - VALVE2 | - 负极初阀号 |
| - 仪表 | - EQUI1 | - 正极上游设备号 |
| - 仪表 | - EQUI2 | - 负极上游设备号 |
| - 仪表 | - RelationshipItem1_GUID | - 关联高压侧对象唯一编码 |
| - 仪表 | - RelationshipItem1_ItemType | - 关联高压侧对象类型 |
| - 仪表 | - RelationshipItem2_GUID | - 关联低压侧对象唯一编码 |
| - 仪表 | - RelationshipItem2_ItemType | - 关联低压侧对象类型 |
| - 仪表 | - UpStream_Name | - 关联的上游非压差设备号 |
| - 仪表 | - RelationshipItem3_GUID | - 关联的非压差仪表管唯一编码 |
| - 仪表 | - RelationshipItem3_ItemType | - 关联的非压差仪表管对象类型 |
| - 仪表 | - RelationshipItGUID | - 关联对象唯一编码 |
| - 仪表 | - RelationshipItItemType | - 关联对象类型 |
| - 仪表 | - Mate_Code | - 物料码 |
| - 仪表 | - AED_ID_1 | - 所属传感器和仪表管安装图文件编码 |
| - 仪表 | - AED_ID_2 | - 所关联的XXX系统仪表特性清单文件编码 |
| - 仪表管 | - GUID | - 唯一编码 |
| - 仪表管 | - ItemType | - 对象类型 |
| - 仪表管 | - Name | - 电厂识别码（仪表管） |
| - 仪表管 | - Owner_GUID | - 父对象唯一编码 |
| - 仪表管 | - Owner_ItemType | - 父对象类型 |
| - 仪表管支架 | - GUID | - 对象唯一编码 |
| - 仪表管支架 | - ItemType | - 对象类型 |
| - 仪表管支架 | - Name | - 电厂识别码（仪表管支架） |
| - 仪表管支架 | - Std_No | - 仪表管支架标准 |
| - 仪表管支架 | - Clamp_Function | - 所连接的仪表管管夹功能类型编码 |
| - 仪表管支架 | - Owner_Name | - 父对象名称 |
| - 仪表管支架 | - Owner_ItemType | - 父对象类型 |
| - 仪表管支架 | - AED_ID_1 | - 所属传感器和仪表管安装图文件编码 |
| - 仪表架（仪表框架） | - GUID | - 唯一编码 |
| - 仪表架（仪表框架） | - ItemType | - 对象类型 |
| - 仪表架（仪表框架） | - Name | - 电厂识别码（仪表架） |
| - 仪表架（仪表框架） | - Std_No | - 仪表架标准号 |
| - 仪表架（仪表框架） | - AED_ID_1 | - 所属传感器和仪表管安装图文件编码 |
| - 仪表管阀件物料清单 | - UUID | - 数据表代理键（数据行惟一标识) |
| - 仪表管阀件物料清单 | - Project | - 项目编码 |
| - 仪表管阀件物料清单 | - FileCode | - 所属传感器和仪表管安装图文件编码 |
| - 仪表管阀件物料清单 | - VolumeLabel | - 文件卷标 |
| - 仪表管阀件物料清单 | - Edition | - 文件版本 |
| - 仪表管阀件物料清单 | - PowerPlantIdenCode | - 电厂识别码 |
| - 仪表管阀件物料清单 | - McodeLong | - 物料长码 |
| - 仪表管阀件物料清单 | - ShortName | - 简称 |
| - 仪表管阀件物料清单 | - Description | - 描述 |
| - 仪表管阀件物料清单 | - Specification | - 规格 |
| - 仪表管阀件物料清单 | - Material | - 材料 |
| - 仪表管阀件物料清单 | - SingleWeight | - 单重（kg） |
| - 仪表管阀件物料清单 | - TheoreticalValue | - 数量 |
| - 仪表管阀件物料清单 | - Unit | - 单位 |
| - 仪表管阀件物料清单 | - AED_ID_1 | - 所属传感器和仪表管安装图文件编码 |

吊车清单数据卡尺

吊车清单数据卡尺

| TableName 数据表名称 | FieldName 字段名称 | ChineseName 中文名称 |
| --- | --- | --- |
| 工程设计文件 | - ItemType | - 对象类型 |
| - 工程设计文件 | - FileGUID | - 文件唯一标识 |
| - 工程设计文件 | - FileCode | - 文件编码 |
| - 工程设计文件 | - FileTitle | - 文件标题 |
| - 工程设计文件 | - FileVersion | - 文件版本 |
| - 工程设计文件 | - FileStatus | - 文件状态 |
| - 工程设计文件 | - FileLang | - 文件语种 |
| - 工程设计文件 | - FileType | - 文件类型 |
| - 工程设计文件 | - TechSpecCode | - 技术规格书AED文件编码 |
| - EM10吊车 | - ItemType | - 对象类型 |
| - EM10吊车 | - Name | - 功能位置编码 |
| - EM10吊车 | - Mate_Code | - 物料码 |
| - EM10吊车 | - Room | - 房间 |
| - EM10吊车 | - ID_Num | - 标识号 |
| - EM10吊车 | - Equi_Code | - 起重设备代号 |
| - EM10吊车 | - Lifting_Equi | - 起吊的设备 |
| - EM10吊车 | - Track_Length | - 轨道（梁）长度（m） |
| - EM10吊车 | - Service_Area | - 服务范围（m） |
| - EM10吊车 | - Rise_Height | - 起升高度（m） |
| - EM10吊车 | - Span | - 跨度（m） |
| - EM10吊车 | - Lifting_Weight | - 起重量（t） |
| - EM10吊车 | - Operating_Elevation | - 操作标高（m） |
| - EM10吊车 | - Install_Type | - 安装支撑连接形式 |
| - EM10吊车 | - EMark1 | - 设计备注1 |
| - EM10吊车 | - Lifting_Speed | - 起升速度（m/min） |
| - EM10吊车 | - Crane_Run_Speed | - 大车运行速度（m/min） |
| - EM10吊车 | - Crab_Run_Speed | - 小车运行速度（m/min） |
| - EM10吊车 | - Control_Mode | - 控制方式 |
| - EM10吊车 | - EMark2 | - 设计备注2 |
| - EM10吊车 | - Overall_Unit_Work_Rank | - 整机工作级别 |
| - EM10吊车 | - Mechanisms_Work_Rank | - 机构工作级别 |
| - EM10吊车 | - AED_ID | - 吊车清单 |
| - EM10吊车 | - TechSpecCode | - 技术规格书AED文件编码 |

吊环清单数据卡尺

吊环清单数据卡尺

| TableName 数据表名称 | FieldName 字段名称 | ChineseName 中文名称 |
| --- | --- | --- |
| 吊环 | - Name | - 功能位置编码 |
| - 吊环 | - ItemType | - 对象类型 |
| - 吊环 | - Room | - 房间 |
| - 吊环 | - Lifting_Weight | - 规格（T） |
| - 吊环 | - Lifting_Equi | - 所吊物项 |
| - 吊环 | - EMark | - 设计备注 |
| - 吊环 | - AED_ID | - 所属吊环清单文件编码 |

孔洞封堵清单数据卡尺

孔洞封堵清单数据卡尺

| TableName 数据表名称 | FieldName 字段名称 | ChineseName 中文名称 |
| --- | --- | --- |
| 孔洞封堵 | - ItemType | - 对象类型 |
| - 孔洞封堵 | - Name | - 电厂识别码（孔洞） |
| - 孔洞封堵 | - Building | - 厂房 |
| - 孔洞封堵 | - Level | - 楼层（m） |
| - 孔洞封堵 | - DesignDep | - 专业 |
| - 孔洞封堵 | - Owner_Name | - 关联的墙体/楼板 |
| - 孔洞封堵 | - HoleShape | - 孔洞类型 |
| - 孔洞封堵 | - BottomElevation | - 孔洞底标高（mm） |
| - 孔洞封堵 | - Room1 | - 孔洞贯穿房间1 |
| - 孔洞封堵 | - Room2 | - 孔洞贯穿房间2 |
| - 孔洞封堵 | - Size | - 孔洞尺寸（长*宽或直径）（mm） |
| - 孔洞封堵 | - Thickness | - 墙或板厚度（mm） |
| - 孔洞封堵 | - RelationshipItem_Name | - 物项名称 |
| - 孔洞封堵 | - RelationshipItem_ItemType | - 物项类型 |
| - 孔洞封堵 | - RelationshipItem_ItemSize | - 物项尺寸（长*宽或直径）（mm） |
| - 孔洞封堵 | - DesignTemp | - 设计温度（℃） |
| - 孔洞封堵 | - Insulation_Thickness | - 保温厚度（mm） |
| - 孔洞封堵 | - AxialOffset | - 轴向位移（mm） |
| - 孔洞封堵 | - RadialOffset | - 径向位移（mm） |
| - 孔洞封堵 | - isPluggingReq | - 封堵要求（Y/N） |
| - 孔洞封堵 | - FireproofReq | - 防火封堵（F） |
| - 孔洞封堵 | - isAirtight | - 气密封堵（A）（Y/N） |
| - 孔洞封堵 | - isWatertight | - 水密封堵（W） |
| - 孔洞封堵 | - isBioshielding | - 生物屏蔽封堵要求（B） |
| - 孔洞封堵 | - isCleanDirt | - 去污要求 |
| - 孔洞封堵 | - Version | - 版本 |
| - 孔洞封堵 | - Remark | - 备注 |
| - 孔洞封堵 | - AED_ID | - 所属孔洞封堵清单文件编码 |

_________________________________