ICS 点击此处添加ICS号

点击此处添加中国标准文献分类号

团体标准

T/CNEA XXXX—XXXX

压水堆核电厂燃料棒破损分析导则

Guidelines for Fuel Rod Failure Analysis in PWR Nuclear Power Plants

（本稿完成日期：2025年12月）

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

中国核能行业协会   发布

目  次

前言	II

1　范围	1

2　规范性引用文件	1

3　术语和定义	1

4　分析内容和分析原则	1

5　冷却剂中核素活度浓度测量的一般要求	3

附录A（资料性附录）　燃料棒破损数目分析	5

附录B（资料性附录）　反应堆冷却剂中碘活度浓度修正	7

附录C（资料性附录）　启堆、停堆和功率运行下的测量条件	8

前  言

本文件按照GB/T 1.1—2020的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由中国核能行业协会提出并归口，技术支持单位为上海核工程研究设计院股份有限公司、山东核电有限公司、福建福清核电有限公司、中国核电工程有限公司、中国核动力研究设计院、中广核研究院有限公司、阳江核电有限公司。

本文件起草单位：上海核工程研究设计院股份有限公司、山东核电有限公司、福建福清核电有限公司、中国核电工程有限公司、中国核动力研究设计院、中广核研究院有限公司、阳江核电有限公司。

本文件主要起草人：毛兰方、付亚茹、梅其良、陈泽玉、毛婕、李蒙、刘佳欣、高圣钦、孙大威、何宇翔、黎辉、袁顺利、蔡光明、尤伟、谭怡、付鹏涛、李贵杰。

本文件为首次发布。

压水堆核电厂燃料棒破损分析导则（征求意见稿）

范围

本文件规定了压水堆核电厂正常运行期间核燃料棒破损分析应包括的分析内容、应遵循的分析原则、核素活度浓度测量的一般要求等。

本标准适用于压水堆核电厂运行期间核燃料棒破损分析。

规范性引用文件

本文没有规范性引用文件。

术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

- 裂变产物Fission Products

由裂变反应直接产生的裂变碎片以及随后这些碎片经过放射性衰变形成的各种同位素。

- 燃耗Burnup

装入堆芯的单位重量核燃料所产生的总能量的一种度量，也称燃耗深度。

- 富集度Enrichment

铀同位素中235U的质量分数。

- 碘模型Iodine Model

采用碘同位素放射性活度测量数据建立的燃料棒破损分析模型。

- 氙模型Xenon Model

采用氙同位素放射性活度测量数据建立的燃料棒破损分析模型。

分析内容和分析原则

分析内容

燃料棒破损分析一般应基于反应堆冷却剂中特定核素的活度浓度，通过与燃料棒破损特性之间的相关性分析而进行。

一般应包括确定破损发生、给出破损燃料棒数目、燃耗及破损类型等。

确定破损发生

一般可通过133Xe核素活度浓度的增加、133Xe和135Xe活度浓度比值的变大、133Xe和88Kr活度浓度比值变大、131I和133I活度浓度比值的变大以及碘和铯的尖峰释放来进行判断，具体判断依据如表1：

表1  破损发生判断依据

| - 133Xe/135Xe ＞ 1.0 | - 表明堆芯中很可能出现了燃料棒破损 |
| --- | --- |
| - 133Xe/88Kr ＞ 5.0 | - 表明堆芯中很可能出现了燃料棒破损 |
| - 131I/133I ＞ 0.1 | - 表明堆芯中很可能出现了燃料棒破损 |

宜优先采用133Xe核素活度浓度的增加、133Xe和135Xe活度浓度比值的变大进行判断。

燃料棒破损数目分析原则

一般可基于碘的同位素和惰性气体的同位素进行分析，惰性气体的同位素中宜优先采用133Xe进行分析。下文分别称为碘模型和氙模型。

采用碘模型分析时，可选取的碘同位素包括131I、133I、134I和135I，不宜用132I进行分析，除非可对132Te对132I的贡献进行修正。

采用碘模型分析时，应基于稳态情况下碘同位素的活度浓度，稳态情况的功率水平变化范围应不超过±5%。

采用碘模型分析时，应基于131I、133I、134I和135I核素活度浓度的测量值，可采用最小二乘法等方法给出估计的破损数据。具体分析方法可参考附录A。

采用氙模型分析时，可假定惰性气体在燃料包壳间隙中不滞留也无衰变。应考虑133Xe的母核133I对其影响。具体分析方法可参考附录A。

在确保133Xe活度浓度测量准确可信的情况下，相对于碘模型，宜优先采用氙模型进行破损数目评估。

破损燃料棒燃耗分析原则

应通过反应堆冷却剂中代表性核素的活度浓度分析破损燃料棒的燃耗，进行燃耗分析的核素宜选取134Cs和137Cs。

应选取瞬态情况下134Cs与137Cs的活度浓度来进行燃耗分析。瞬态时核素的活度浓度应至少比稳态时高2倍，最好可以高10倍。

应通过理论分析和经验数据的修正，得到反应堆冷却剂中134Cs与137Cs活度浓度的比值与破损燃料棒的燃耗之间的关系曲线。应联合关系曲线及反应堆冷却剂中实测的134Cs与137Cs活度浓度比值，进行破损燃料棒的燃耗水平分析。

在确定关系曲线时，一般应考虑当前循环堆内不同富集度燃料中134Cs/137Cs比值随燃耗变化的差异。

对于评估单个破损燃料棒或者燃耗相同的多个破损燃料棒时，分析得到的燃耗结果与实际测量结果接近。若堆芯中破损燃料棒的燃耗各不相同，则分析得到的燃耗应是所有发生破损燃料棒的平均燃耗。

应基于破损燃料棒燃耗分析结果，结合堆芯燃料装载图和燃耗图初步判断破损燃料所处分区。

燃料棒破损类型分析原则

一般可给出燃料棒破损类型，为运行人员的燃料管理提供参考。

燃料棒的破损类型一般可分为开放型破口和闭合型破口。

燃料棒的破损类型评估可基于碘模型或惰性气体模型开展。

采用碘模型进行评估时，应考虑的核素为131I和133I，根据两个核素的活度浓度比值进行破损类型评估。

采用碘模型进行评估时，应考虑表面铀沾污对测量得到的碘同位素活度浓度进行修正，一般可通过该同位素与134I的裂变产额、衰变常数和去除率之间的比率关系分析得到，具体修正方法可参考附录B。

采用惰性气体中的氙进行评估时，应考虑的核素为133Xe和135Xe，根据两个核素活度浓度比值进行破损类型评估。

采用惰性气体中的氪进行评估时，应考虑的核素为85mKr和87Kr，根据两个核素活度浓度比值进行破损类型评估。

燃料棒破损类型的判断依据应基于电厂运行经验进行确定，对于不同类型电厂，其判据可能存在一定差异，应选择合理的模型进行评估。进行破损类型判断的准则如表2：

表2  破损类型判断

| 活度浓度比值 |  | 破口类型判断 |
| --- | --- | --- |
| 碘同位素 | 0.5 ＞ 131I/133I ＞ 0.2 | 开放型破口 |
|  | 2.0 ＞ 131I/133I ＞ 0.6 | 闭合型破口 |
| 氙同位素 | 133Xe/135Xe ＞ 3.0 | 闭合型破口 |
|  | 1.8 ＞ 133Xe/135Xe ＞ 1.0 | 开放型破口 |
| 氪同位素 | 85mKr /87Kr ＞ 1.0 | 闭合型破口 |
|  | 0.7 ＞ 85mKr /87Kr ＞ 0.5 | 开放型破口 |

冷却剂中核素活度浓度测量的一般要求

数据要求

应收集反应堆运行相关参数，包括反应堆功率随时间的变化、破损燃料历史、比功率、燃料棒数目、冷却剂质量和压力、冷却剂净化率、冷却剂活度浓度的限值。

一般应获得随时间变化的冷却剂中核素活度浓度数据，代表性核素包括，碘的同位素131I、133I、134I、135I；氙的同位素133Xe和135Xe；氪的同位素85mKr、87Kr；铯的同位素137Cs与134Cs。

在给出取样时核素活度时，应考虑衰变修正，根据测量时间与取样时间，计算出取样时刻的活度。

化学取样测量频率

在化学取样获得氙和氪同位素的活度浓度时，应采用加压取样的方法。

在取样时，还应获得电厂的相关参数，一般包括，反应堆功率水平、下泄净化流量，并至少每1个月获得一次除盐床的净化效率。

启堆、停堆和功率运行条件下的测量频率可参考附录C。

在线监测一般要求

在线监测仪表应能解谱给出冷却剂中代表性核素的活度浓度；

在线监测仪表宜设置在净化装置之前，保障代表性；

在线监测仪表应与接口程序系统具备良好的数据传递功能；

在线监测仪表应根据现场使用条件进行标定后，才能使用。

（资料性附录）
燃料棒破损数目分析

氙模型分析燃料棒破损数目

通过反应堆冷却剂中133Xe的活度浓度计算燃料棒破损数目的方法如下：

反应堆冷却剂中133Xe的核子数目可通过公式（A.1）计算得到：

............................................................（A.1）

式中，

冷却剂中133Xe的核子数目；

破损燃料棒的数目；

单个燃料棒的裂变速率，裂变/s；

燃料棒中133I的裂变产额；

燃料棒中133Xe的裂变产额；

133I的衰变常数，s-1；

133Xe的衰变常数，s-1；

核素133I从燃料中的逃脱率系数，s-1；

核素133Xe从燃料中的逃脱率系数，s-1；

133Xe的净化率。

同时，Ncx也可以通过反应堆冷却剂中133Xe的活度浓度计算得到：

.............................................................................................（A.2）

式中：

Ax		反应堆冷却剂中133Xe的活度浓度，Bq/cm3；

V		反应堆冷却剂的体积，cm3。

通过公式（A.1）和（A.2）联立求解，便可以计算得到破损燃料棒的数目。

碘模型分析燃料棒破损数目

通过反应堆冷却剂中碘同位素的活度浓度计算燃料棒破损数目的方法如下：

....................................................................（A.3）

式中，

同位素i从破损燃料棒中的释放速率与燃料棒内部产生速率的比值；

N		破损燃料棒的数目；

G	；

S		燃料芯块的有效表面积与体积比值，cm-1；

D		碘在UO2燃料中的扩散系数，与燃料中裂变速率呈线性关系，cm2/s；

υi		同位素i从燃料棒间隙释放至冷却剂的逃脱率系数，s-1。

λi		同位素i的衰变常数，s-1；

FR		单个燃料棒的裂变速率，裂变/s；

YRi		燃料棒中碘同位素i的裂变产额；

FT		沾污铀的裂变速率，裂变/s ；

YTi		沾污铀中碘同位素i的裂变产额。

令公式（A.3）中=c1，υi =c2，FT/FR =c3， =f1，得到函数：

................................................（A.4）

式中，

；

碘同位素i的第j个测量数据，Bq/g；

M		运行状态下冷却剂总质量（不包括稳压器及其他滞留区域的质量），g；

B		碘同位素的净化去除系数，s-1。

通过最小二乘法对公式（A.4）进行数值分析，便可以计算得到破损燃料棒的数目。

（资料性附录）
反应堆冷却剂中碘活度浓度修正

反应堆冷却剂中碘活度浓度修正

反应堆冷却剂中碘浓度的修正可通过下式来进行：

.........................................................................（B.1）

式中：

碘同位素i的修正值，Bq/g；

反应堆冷却剂中碘同位素i活度浓度的测量值，Bq/g；

Ki		修正系数；

Yi		沾污中碘同位素i的裂变产额，可表示为：

，表示沾污中易裂变核素的份额与产额乘积之和；

ff5		沾污中235U的份额；

ff8		沾污中238U的份额；

ff9		沾污中239Pu的份额；

ff1		沾污中241Pu的份额；

y5(i) 	235U对碘同位素i的裂变产额；

y8(i) 	238U对碘同位素i的裂变产额；

y9(i)	239Pu对碘同位素i的裂变产额；

y1(i)	241Pu对碘同位素i的裂变产额；

Y134		沾污铀中134I的裂变产额；

λi		碘同位素i的衰变常数，s-1；

B		反应堆冷却剂净化系统对碘同位素的去除率，s-1；

A134(obs)反应堆冷却剂中134I活度浓度的测量值，Bq/g。

（资料性附录）
启堆、停堆和功率运行下的测量条件

启堆条件下的测量应满足如下条件

每3-4小时监测一次。

在零功率时开始。

在功率逐步上升期间持续。

直到持续满功率运行24小时后。

停堆条件下的测量应满足如下条件：

对于碘和铯同位素，测量频率3-4小时。

对于氙，测量频率为8小时。

尽可能快的开始监测。

对于碘和铯，持续到零功率后24小时。

铯和碘的数据应该衰变至少1天。

在冷停堆和寿期末停堆期间，氙测量应该持续到降压结束。

需要给出系统压力和温度。

在功率运行条件下的测量应满足如下条件：

在满功率最初的4周，应每天测量一次碘，每两天测量一次惰性气体和总活度，每7天测量一次铯和除盐床效率。

在满功率运行后4周的平衡状态，每3天测量一次碘、惰性气体、总活度和树脂床效率；每7天测量一次铯。

当131I活度浓度在稳定值的±25%以内时，C.3.1和C.3.2测量一直持续。当131I活度浓度增加到大于稳定值25%时，取样频率与满功率运行最初4周相同。