| ICS | 27.120.20 |
| --- | --- |
| CCS | F65 |

团体标准

T/XXX XXXX—XXXX

核安全级仪控系统测试工具评价规范

Evaluation specification for nuclear safety class instrumentation and control system test tools

（本草案完成时间：2026.6.16）

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

发布

目次

前言	II

引言	III

1  范围	1

2  规范性引用文件	1

3  术语和定义	1

4  缩略语	1

5  总体要求	2

6  工具评价流程	2

7  工具评价实施	2

8  工具评价总结	6

附录A（资料性）  定制开发工具的基本开发过程	7

附录B（资料性）  AI测试工具专项评价指南	9

附录C（资料性）  基于AHP确定TCL等级的方法	10

附录D（资料性）  常用测试工具评价示例	13

附录E（资料性）  工具评价报告示例	16

参考文献	17

前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由中国核能行业协会提出并归口，技术支持单位为上海核工程研究设计院股份有限公司、核工业标准化研究所、苏州热工研究院有限公司、华能核能技术研究院有限公司。

本文件起草单位：中国核动力研究设计院、北京广利核系统工程有限公司、生态环境部华北核与辐射安全监督站、国核自仪系统工程有限公司、中核控制系统工程有限公司。

本文件主要起草人：陈钊、黎静银、文景、万子源、贺先建、周青、王枨宇、朱剑、张旭、郑骈垚、曾景晖、李朝力、淮小利、杨秉政、何丽冰。

本文件首次发布。

引言

本文件旨在通过测试工具评价为测试人员选取适宜、可用且具备一定置信度的工具，以支撑验证与测试活动的实施，并生成工具选取过程的相关记录与材料，确保其可追溯。

测试工具评价有助于确认工具功能的可靠程度，降低测试过程中工具向被测系统引入故障的风险，并间接保证通过工具获取的被测系统质量数据的真实、可信。

测试工具评价并非被测系统的验证与确认（V&V）过程本身，而是执行该过程的某一前置活动。

核安全级仪控系统测试工具评价规范

范围

本文件规定了核安全级仪控系统测试工具的评价方法及过程。

本文件适用于执行核安全级仪控系统验证与测试活动任务、可直接输出验证与测试结果的测试工具，包括各类测试软件、标准计量器具、系统测试工装等，其它用于支持验证与测试活动的管理工具、文档工具，以及不用于生成测试结果的转换工具等不在本文件范围内，可参考本文件使用。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 13629-2023 核电厂安全系统中可编程数字设备的适用准则

JJF 1094-2002 测量仪器特性评定

术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

离线工具 offline tools

用于开展或协助开展验证与测试活动，且不能修改被测系统可执行代码输出的工具，因此离线工具不会向被测系统引入错误，而是以测试结果的形式输出，为测试人员提供信息，以确认系统正按照设计的功能运行。如数字万用表。

[来源：GB/T 13629-2023，5.3.3，有修改]

在线工具 online tools

用于开展或协助开展验证与测试活动，设计用于修改被测系统可执行代码输出的工具。如被测系统的维护工具。

[来源：GB/T 13629-2023，5.3.3，有修改]

工具置信度水平 tool confidence level

用于表征测试工具功能和输出的可信程度，等级从低到高分别为TCL1、TCL2、TCL3。

AI测试工具 AI-based test tools

在测试工具中应用人工智能/机器学习技术的工具。其核心功能由人工智能/机器学习模型驱动，模型的输出可直接用于生成测试结论或直接影响测试判定结果。

缩略语

下列缩略语适用于本文件。

AI：人工智能（Artificial Intelligence）

AHP：层次分析法（Analytic Hierarchy Process）

ML：机器学习（Machine Learning）

TCL：工具置信度水平（Tool Confidence Level）

V&V：验证和确认（Verification and Validation）

总体要求

测试工具评价应在核安全级仪控系统的测试活动开始之前，由工具的使用者主导，也可委托有相应资质或技术经验的、非工具开发者的第三方实施，但最终责任方仍是工具使用者。

工具评价人员应具备测试相关领域的专业知识与实践经验，熟悉被评价工具的技术特性及应用场景，掌握相应的验证与确认方法。

工具评价结果应包含以下内容：

应给出被评价工具是否满足验证与测试活动使用要求的结论；

应给出工具置信度水平；

应能提供可追溯的客观证据证明工具评价结果。

工具评价流程

工具评价过程共分为准备、实施和总结三个阶段。各阶段主要内容如下：

- 准备阶段：梳理工具的使用要求，策划拟评价的工具和相关过程资源，详见7.1；

- 实施阶段：整理各工具评价要素，确定工具TCL等级，详见7.2；

- 总结阶段：得出工具评价结论，详见第8章。

工具评价的实施流程如图1所示。

工具评价流程图

工具评价实施

准备阶段

应梳理验证与测试活动对工具的使用要求，通常包括但不限于：

工具拟执行的功能，如信号采集和输出功能、逻辑控制功能等；

工具需满足的性能，如精度、响应时间、负荷、稳定性等。

应策划拟评价的工具和过程资源，通常包括但不限于：

明确拟评价工具的名称、型号、版本、用途、范围；

说明工具评价过程各相关方的职责；

策划工具评价过程中人员、工具、环境等资源的分配；

策划工具评价过程相关文档和记录的配置管理。

实施阶段

整理工具评价要素

工具评价要素

工具评价要素包括工具类型、开发过程的审查、已有验证措施、缓解措施和使用经验（若有）等。

评价方法

不同类型的工具通常采用不同的评价方法确定TCL等级。所有测试工具按照其对被测系统的影响可分为在线工具和离线工具两类。离线工具评价方法见7.2.2.2，在线工具评价方法见7.2.2.3。

评价内容

对工具开发过程的审查，通常评价以下内容：

工具的开发过程模型及相应的生命周期过程，确认工具的设计、实现、验证等过程的符合性和完整性,附录A给出了定制开发工具的基本开发过程示例；

工具开发过程实施的质量控制，包括但不限于对工具开展的测试、检验活动，并且确认是否覆盖开发需求；

工具开发过程中发现的缺陷是否得到了处理，遗留缺陷是否给出了相应解决方案和规避方案；

工具最终的合格情况；

可以支持工具日常使用和维护的文档资料的完整性；

工具开发过程的配置管理；

关注工具版本变更时对未变更部分功能的影响；

对于采用了理论模型的工具，还宜审查和分析理论模型的合理性和成熟度。若无法获取理论模型的内部实现，也可通过执行相应的测试验证活动以确认模型的输出可靠。

使用人员对工具开发过程的审查也可考虑在工具开发阶段介入（通常作为需求提出方和/或验收方介入），以更好地审查工具实现与预期使用目标的一致性，并促使工具在开发过程中尽早处理可能出现的不一致情况。这些审查和处理的过程数据也可以作为工具评价材料的一部分。

对工具的已有验证措施，通常评价以下内容：

开发过程的验证措施是否能覆盖工具功能、性能的使用需求；

在开发过程外实施的补充验证措施是否能覆盖工具功能、性能的使用需求。

补充验证措施可以在工具评价前由使用者或其他非开发人员实施，实施过程记录和结果将作为工具评价材料的一部分，并用于确定工具的TCL等级。补充验证措施可根据实际需求选择，本文件列出以下内容作为参考。

用途确认：确认工具的版本和应用场景是否满足测试活动的使用需求；

试运行：在使用环境试运行工具，确认工具的输入、输出及相关功能正常；

功能测试：补充测试工具的各类功能是否正常运行且输出符合要求，如采集和发送功能、信息显示功能、逻辑控制和计算功能等；

性能测试：补充测试工具的各项性能指标是否符合要求，如精度、响应时间、容量、可用性等。特别地，对于性能指标中有精度要求的工具，其精度选择应符合JJF1094-2002中5.3.1.4中的规定；

接口测试：补充测试工具的各类接口是否正常运行，如通信接口、人机接口等；

有效期：确认工具的相关证明文件在有效期之内，如检定/校准证书或其他有时限要求的证明材料；

输出比对：与其他已知可靠工具的输出结果进行比对。

对工具的缓解措施，通常评价以下内容：

是否在工具的开发过程中考虑向被测系统引入故障的可能和后果，并在技术上实施相应的缓解措施，如进行异常探测和报警、预设异常响应机制等；

对工具的已知异常，是否采取了有效的缓解措施，如通过其它工具替代异常功能、编制应急预案以第一时间减轻故障后果、输出结果人工复核等；

是否可以通过其它的检测或验证手段发现工具引入故障后被测系统的异常行为，如通过其它测试发现被测系统的异常、被测系统自身的报警提示等。

对工具的使用经验（若有），通常评价以下内容：

工具以往使用数据反映出的工具的性能状况，如可靠性、稳定性、精度、负荷、响应时间等；

工具以往使用过程中出现的异常及其集中部位和根本原因，关注这些异常内在的关联性；

工具在相近或同行业的成熟运用案例或经验；

工具供应商的供货案例。

AI工具的评价

当测试工具符合3.4定义的AI工具范畴时，可考虑参考附录B开展补充评价。

确定工具TCL等级

工具的TCL分级

为表征测试工具的置信度水平，可对测试工具的评价结果进行等级化处理。可分为三级，等级越高，工具的置信度越高。表1提供了一种工具置信度水平的等级划分方法。

工具置信度水平分级

| TCL等级 | 描述 |
| --- | --- |
| TCL1 | 工具功能和输出的置信度低，不满足使用要求，不允许使用 |
| TCL2 | 工具功能和输出的置信度中等，可满足使用要求，允许使用 |
| TCL3 | 工具功能和输出的置信度高，满足使用要求，允许使用 |

离线工具评价

本文件给出了一种定性的评价方法作为参考，如表2所示。

离线工具TCL等级确定

| TCL评分 | 工具评价要素 | 各要素权重Wi | 各要素的评价得分Ri |
| --- | --- | --- | --- |
| S | 开发过程的审查 | W1 | R1 |
|  | 已有验证措施 | W2 | R2 |
|  | 缓解措施 | W3 | R3 |
|  | 使用经验（若有） | W4 | R4 |
| 各要素权重总和为1，i∈{1,2,3,4}，Wi∈[0,1)； 各要素的评价得分：Ri∈{0,1,2}，其中，0分——无相关证明材料；1分——可以获取证明材料，但证据不够充分；2分——有充分的证明材料。 |  |  |  |

离线工具TCL评分计算见公式（1）：

S=i=14WiRi	()

式中：

Wi——第 i 项工具评价要素的权重；

Ri——第 i 项工具评价要素的得分。

使用表2中的方法评价时，同类型工具宜采用相同的计算权重，不同类型的工具宜采用不同的计算权重。如根据用户可获取的工具资料，可将离线工具分为商用现成工具和定制开发工具，两者宜采用不同的权重计算。

在线工具评价

在线工具的评价应包含离线工具评价的所有要素，同时还需考虑其使用时可能修改被测系统的可执行代码，从而改变被测系统的预期功能。通常，在核安全级仪控系统的测试过程中应尽可能避免此类事件的发生。然而一旦发生，根据被测系统可执行代码修改后的恢复操作，将可能出现以下三种情况：

- 使用在线工具临时性修改被测系统的可执行代码，恢复时，无须重新对被测系统进行编译、下装，一旦系统重启，被测系统将自动恢复至修改前状态；

- 使用在线工具永久性修改被测系统的可执行代码，恢复时，无须重新对被测系统进行编译、下装，不能通过系统重启自动恢复，需人工在线操作后才能恢复至修改前的状态；

- 使用在线工具永久性修改被测系统的可执行代码，恢复时，需要重新对被测系统进行编译、下装才能恢复至修改前的状态。

根据上述三种情况，在线工具的评价需在离线工具的评价基础上增加评价要素——恢复操作，其评价方法如表3所示。

在线工具TCL等级确定

| TCL评分 | 工具评价要素 | 各要素权重Wi | 各要素的评价得分Ri |
| --- | --- | --- | --- |
| S | 开发过程的审查 | W1 | R1 |
|  | 已有验证措施 | W2 | R2 |
|  | 缓解措施 | W3 | R3 |
|  | 使用经验（若有） | W4 | R4 |
|  | 恢复操作 | / | R5 |
| - 各要素权重总和为1，i∈{1,2,3,4,5}，Wi∈[0,1)； - 各要素的评价得分：Ri∈{0,1,2}，其中，0分——无相关证明材料；1分——可以获取证明材料，但证据不够充分；2分——有充分的证明材料。特别地，对R5的分值说明如下：0分——符合7.2.2.3 c)的描述；1分——符合7.2.2.3 b)的描述；2分——符合7.2.2.3 a)的描述。 |  |  |  |

在线工具TCL评分计算见公式（2）：

S=R5×i=14WiRi	()

式中：

Wi——第 i 项工具评价要素的权重；

Ri——第 i 项工具评价要素的得分。

通常，在线工具中仅有部分功能可能向被测系统引入故障，工具评价时，可以考虑仅对能修改被测系统的功能采用在线工具的评价方法，其余功能采用离线工具的评价方法，但两种评价方法都至少应满足TCL2级后方可使用工具。同时，在评价过程中应充分说明两种功能之间的隔离措施、界定原则，并适当考虑对隔离措施进行验证。隔离措施可参考7.2.3.2的内容。

TCL等级的判定

测试评价人员需根据选择的评价方法分别计算每种工具的TCL评分，在考虑工具类型的基础上，根据分值的分布状况为每个TCL等级设定分值范围，并对所有工具的评分结果进行等级处理。每个等级对应的置信度水平见7.2.2.1。

本文件在附录C中给出一种使用AHP定量决策权重的方法作为参考，在附录D中给出了各类常用测试工具的评价示例和权重推荐。权重推荐值在使用过程中可根据实际进行调整，但同类型工具应符合相同的分级原则，并可考虑在评价报告中说明这些原则。

工具功能的隔离

在工具评价过程中，对工具功能的隔离适用于以下场景：

评价具有多个功能的工具时，预防各功能之间的相互影响，如隔离非安全功能使其不影响安全功能；

工具部分功能存在缺陷，隔离缺陷后评价其它功能，如隔离异常的测量功能，评价正常的输出功能；

工具发生变更时，隔离原来的功能以评价变更部分。

工具的隔离措施包括但不限于以下几个方面：

控制工具的输入。对工具的输入进行控制，避免工具执行某些功能，从而保护其它功能免受任何不利影响；

用户权限分配。对工具的用户角色授权不同的操作权限，禁止某一角色下未授权功能的执行，以达到禁止某些功能执行的目的；

限用标识。对工具需要隔离的功能进行标识，限制其使用。

隔离措施宜作为工具评价的一部分，必要时考虑进行适当地验证。

评价结果的复用

工具评价结果可以复用，但应满足以下条件：

若本次评价时，工具的版本、用途、功能/性能和输出在两次评价之间未发生变化，且评价范围一致并在有效期内，则可直接使用工具之前的评价结果和报告；

若本次评价时，工具的版本、用途、功能/性能或输出已经发生了变更（如工具升版、修复补丁等），应在实施隔离措施之后，对工具的变更部分单独执行工具评价，也可重新执行全范围的评价。

通常工具评价结论的有效期应可支持整个测试活动。若用以支撑工具评价结论的证明材料在测试活动期间面临有效期风险，应在取得新的有效期证明后，且在其他被评价内容未改变的状态下，可继续使用工具，否则应重新评价工具。

过程记录

工具评价过程的相关文档、记录应纳入配置管理，内容包括但不限于：

过程记录：记录工具的类型、版本、评价方法、实施过程、评价人员以及时间；

异常记录（若有）：记录工具在评价过程中的异常、根本原因及处理措施；

结果记录：记录工具评价的结果，并得出是否可用的结论。

工具评价总结

工具评价过程应最终形成工具评价报告，并纳入配置管理，报告内容至少包括：

被评价工具的名称、类型、版本、用途和评价范围；

执行工具评价的人员或组织；

工具评价的方法、内容、最终的TCL等级；

执行工具评价的过程记录、异常记录、结果记录；

若有，需记录对工具已知异常或偏差实施的相应的缓解措施的说明；

得出工具评价的结论，描述工具是否能满足其使用需求并可用。

本文件给出了工具评价报告的模板，相关示例见附录E。

（资料性）
定制开发工具的基本开发过程

概述

本附录给出了定制工具的基本开发过程。在开发过程中，通常由需求方确定测试工具的产品需求，由开发方实现这些需求所进行的开发工作，最终由需求方主导测试工具产品的验收。

一般开发过程的基本阶段包括：

需求阶段；

设计阶段；

实现阶段；

测试验收阶段。

需求阶段

在本阶段编制测试工具的需求说明（如需求说明书、采购技术规格书等）。需求说明应至少包含使用范围、技术指标要求（功能及性能）、环境指标要求、接口要求、机械结构要求、约束条件等内容。本阶段输入输出如下表A.1所示。

需求阶段输入输出

| 输入/输出 | 文件/成果 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 输入 | 使用需求、测试设计文档、测试规范等 | / |
| 输出 | 需求说明书或（和）采购技术规格书 | 可适用于通过外包定制途径获得的工具 |

设计阶段

在设计阶段完成工具的设计工作，编写设计文件，将需求说明的各项要求分配到各个组件进行实现。此阶段包括确定系统架构、基本配置、功能和性能指标、外部和内部接口信号类型及要求、各组件功能分配、使用环境要求等内容。

如，一个测试反应堆保护功能的装置可能包含了软件、硬件和结构件，如果这些组件是非标准测试工具，测试工具系统设计说明应将需求说明的各项要求分配到各个组件进行实现。可在此阶段同时启动这些组件的设计阶段；如果这些组件是商用现成工具，则在系统设计说明中应包括一个配套表，说明该系统中所采用的商品化的组件型号及其所承担的功能。

本阶段输入输出如下表A.2所示。

设计阶段输入输出

| 输入/输出 | 文件/成果 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 输入 | 需求说明 | / |
| 输出 | 系统设计说明 | 说明测试工具系统设计 |
| 输出 | 软件设计说明 | 说明测试工具软件设计 |
| 输出 | 硬件电路原理图和PCB文件 | 说明测试工具硬件设计 |
| 输出 | 结构三维模型及配套图纸 | 说明测试工具结构件设计 |

测试工具设计时需考虑以下要求：

工具在设计时，应避免或缓解其对被测对象引入故障或错误的机会。例如：

采用电气隔离手段，防止测试设备某些意外的短路接地、过高电压输出等故障造成被测试对象的故障。

避免在测试验证工具中包含能够修改被测对象代码、程序、数据或固件等的功能，防止工具使用中因某些错误而意外地修改了被测对象。

在设计过程中，如出现因技术条件限制，必须对需求说明中未说明的约束条件进行额外规定时（例如，约束系统容量、速度等性能方面的边界，满足功能正常的基本条件，非正常使用可能存在的潜在风险等），需要与需求方进行澄清，形成记录，并将这些规定列入设计文件中。

实现阶段

在实现阶段，针对设计说明的要求进行开发和实现，对组成该系统的单产品进行研制。对于测试工具系统，宜在此阶段开展系统调试活动。本阶段输入输出如下表A.3所示。

实现阶段输入输出

| 输入/输出 | 文件/成果 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 输入 | 需求说明 | / |
| 输入 | 系统设计说明 | / |
| 输出 | 系统调试报告 | 测试验证工具系统 |
| 输出 | 软件源码和（或）目标文件 | 软件组件 |
| 输出 | 加工工艺说明文件 烧录在硬件上的固件程序（如有） 加工完成的硬件设备 | 硬件组件 |
| 输出 | 结构加工说明书 加工完成的结构件 | 结构组件 |
| 输出 | 测试计划、测试设计、测试用例、测试规程 | 可进行文件合并，需包含全部的内容 |

测试验收阶段

在测试验收阶段，依据需求说明确定需要测试的内容或质量特性, 并根据测试设计及测试用例的内容开展测试验证，通常开展黑盒测试。测试过程中发现的缺陷由发现人员提交给开发人员进行处理。测试完成后，发布测试报告。

开发人员编写使用手册，如在设计阶段中规定了约束条件，应在用户手册中进行说明。

测试工具系统若包含了组件，在此阶段可以将组件置于这个系统之下进行整体测试，并由需求方根据其需要，决定是否需要对这些组件进行单独测试。

本阶段输入输出如下表A.4所示。

测试验收阶段输入输出

| 输入/输出 | 文件/成果 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 输入 | 系统需求说明、系统设计说明 |  |
| 输出 | 系统测试记录、系统测试报告、集成测试记录、集成测试报告 | 可合并为测试报告 |
| 输出 | 验收测试结论 |  |
| 输出 | 使用手册 |  |

工具测试验收时，需要充分考虑以下目标：

系统测试：

对所研发的工具进行黑盒测试，验证是否符合工具研发初期发布的需求文档的要求；

评价所研发的工具，不会将缺陷或故障引入到被测对象中。

适用性评价：

该工具应用到实际测试活动中，是否能够达到研制该工具最初的预期。例如：减少引入人因错误的可能性、提高发现缺陷的可能性、提高效率带来经济效益等。

宜采用对比法进行测试，选取一组典型测试项，使用自动测试验证工具和手动测试两种方法，在相同的被测设备、测试环境下执行相同的测试用例，并分别获取两种测试方法所得到的测试结果进行对比：

自动测试验证工具比较手动测试应得到相同或更准确的测试结果；

应发现相同或更多的缺陷；

对比二者在测试执行的时间和人力投入。

（资料性）
AI测试工具专项评价指南

概述

本附录为采用了人工智能（AI）技术的测试工具提供了专项评价指南。当测试工具符合3.4定义的AI测试工具范畴时，可参照本附录开展补充评价。

补充评价内容

本附录给出了参考的补充评价内容，如表B.1所示，实际可根据工具的使用需求进行选择。

AI测试工具补充评价内容参考

| 类型 | 测试项 | 概述 |
| --- | --- | --- |
| 数据质量专项测试 | 数据治理测试 | 数据治理涉及与数据管理相关的策略。数据治理测试是静态测试，通常以评审形式进行，旨在检查是否违反了组织或项目的策略、标准、规则或法规。 |
|  | 数据溯源测试 | 数据溯源测试旨在确定向数据集提供数据的来源是否可信、管理良好，以及数据通信渠道是否安全。 |
|  | 数据代表性测试 | 数据代表性测试旨在确定用于训练、验证和测试的数据集是否能公平地代表运行中的AI模型预期遇到的数据。 |
|  | 数据充分性测试 | 数据充分性测试旨在确定用于训练、验证和测试的数据是否充分。 |
|  | 数据集约束测试 | 数据集约束测试检查数据集上的任何逻辑约束或规定约束是否未被违反。 |
|  | 特征贡献测试 | 特征贡献测试旨在确定单个特征是否为训练数据集提供了足够的价值。 |
|  | 特征功效测试 | 特征功效测试旨在确定在数据集中包含每个特征的功效。通常涉及衡量包含特征的成本，并将该成本与模型性能目标的提升进行比较。 |
|  | 特征-值对测试 | 特征-值对测试旨在检查模型是否正确处理了某个特征的最重要值，以及它们对结果的预期影响是否未被数据集中的其他特征所掩盖。 |
|  | 标签正确性测试 | 标签正确性测试旨在确保训练数据集和测试数据集中的目标类别标签是正确的。 |
|  | 非期望偏差测试 | 非期望偏差测试旨在检查数据集是否包含非期望偏差。 |
| AI模型专项测试 | 模型适用性评审 | 这包括检查模型的选择是否适合该问题。例如，检查所选模型是否适用于一种情况，但在预期可接受表现的其他全部情况下不适用。 |
|  | 模型性能测试 | 模型性能测试用于测量AI模型的性能（例如准确性）是否符合规定的验收准则。 |
|  | 对抗性测试 | 对抗性测试（通常称为执行对抗性攻击）通常侧重于ML模型。它涉及对模型输入进行扰动，旨在识别对抗样本，即模型未按预期处理的特定输入。 |
|  | 漂移测试 | 漂移测试是一种回归测试形式，侧重于测量运行中模型的性能指标，以识别概念漂移是否已超过阈值。 |
|  | 模型文档评审 | 在模型描述内容达成一致的基础上，可以派生检查表并用于支持评审。 |
|  | AI模型可解释性测试 | 可解释性测试旨在确认影响AI模型输出的因素是否可以以人类可理解的方式表达，并与人类决策过程保持一致。可解释性有助于模型的透明度和可信度，并且可能是法律要求。通常，更大、更复杂的模型更难解释。 |

（资料性）
基于AHP确定TCL等级的方法

概述

本附录给出了一种基于工具评价要素综合确定TCL等级的方法示例，该方法依托层次分析法（AHP）实现。AHP是一种将复杂决策问题层次化分解并实现定量决策的方法，其核心目标是解决多准则决策问题中权重的合理分配。在本文中，工具TCL等级由多个工具评价要素综合确定，使用AHP可实现对各评价要素权重的定量决策。

本附录给出的方法仅作为AHP方法使用过程的参考示例。

AHP方法的构建

AHP通常将问题分解为目标层、准则层、方案层。目标层是最终解决的目标问题，准则层包括影响目标问题的不同因素，方案层列出针对准则层的解决方案。AHP的核心思想是通过将同一层级的两两要素利用表C.1所列的1-9标度法相互比较得出判断矩阵，再将矩阵数据进行归一化处理，逐步构建出各方案向目标贡献的合成总权重，最终实现目标结果的定量决策。

判断矩阵标度表

| 标度wij | 含义 |
| --- | --- |
| 1 | i, j两元素同样重要 |
| 3 | i元素比j元素稍重要 |
| 5 | i元素比j元素明显重要 |
| 7 | i元素比j元素明显强烈重要 |
| 9 | i元素比j元素明显极端重要 |
| 2,4,6,8 | 为上述相邻判断的中间值 |
| 倒数（1/wij） | 表示若i元素对j元素的重要性为wij，则j元素对i元素的重要性为1/wij |

层次建模

根据AHP的原则，对目标问题——工具评价等级、影响目标问题的多个准则——工具评价要素、决定工具评价准则的多个方案——工具评价的过程资料，三个层级进行AHP的模型构建，如表C.2所示。

工具评价等级的层次模型

| 目标层 | 准则层 | 方案层 |
| --- | --- | --- |
| 工具评价等级（O） | 已有验证措施 （C1） | 根据开发需求经过完整的功能、性能测试，故障插入测试，使用环境现场调试（P1） |
|  |  | 根据开发需求经过完整的功能、性能测试，故障插入测试（P2） |
|  |  | 根据开发需求经过完整的功能、性能测试（P3） |
|  |  | 经过部分功能、性能测试（P4） |
|  |  | 未经过测试验证（P5） |
|  | 开发过程的审查 （C2） | 有相应的材料证明以下内容：描述了工具开发的生命周期过程；可证明开发过程实施的完整性；实施了质量控制（P6） |
|  |  | 有相应的材料证明工具的开发过程较为完整，并实施了质量控制（P7） |
|  |  | 有相应的材料证明工具的开发过程实施了质量控制（P8） |
|  |  | 无材料证明工具的开发过程活动，但有质量合格证明（P9） |
|  | 缓解措施 （C3） | 对工具使用期间可能出现缺陷或异常的部位实施了有效的缓解措施（P10） |
|  |  | 有一定的缓解措施，但仅能预防关键功能的缺陷或异常（P11） |
|  |  | 有一定的缓解措施，但仅能探测缺陷或异常（P12） |
|  |  | 无任何缓解措施（P13） |

表C.2  工具评价等级的层次模型（续）

| 目标层 | 准则层 | 方案层 |
| --- | --- | --- |
| 工具评价等级（O） | 使用经验 （C4） | 有丰富的使用经验，能获取充分的数据用于理论分析，且已有相应的分析结果和处理措施（P14） |
|  |  | 有较为丰富的使用经验，能获取充分的数据分析异常情况及其集中部位，但暂未得出根本原因及处理措施（P15） |
|  |  | 有一定的使用经验，但使用经验较少，未能获取充分的数据用于理论分析（P16） |
|  |  | 无使用经验（P17） |

构造准则层的判断矩阵

准则层判断矩阵应根据准则层各要素对目标问题的重要程度建立。本节给出了各准则层要素构造判断矩阵的示例，如表C.3所示。

准则层的判断矩阵

| 要素 | C1 | C2 | C3 | C4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| C1 | 1 | 5 | 3 | 6 |
| C2 | 1/5 | 1 | 1/3 | 2 |
| C3 | 1/3 | 3 | 1 | 3 |
| C4 | 1/6 | 1/2 | 1/3 | 1 |
| 矩阵中的值需根据表C.1的内容确定，其表示第i行的要素对于第j列要素的重要程度。如通过专家判断要素“已有验证措施”的重要程度相比“开发过程的审查”明显重要，则第C1行、C2列的值填写标度值5，反之C2行、C1列的值填写其倒数1/5。 |  |  |  |  |

构建出的矩阵需计算特征值以判断数据一致性，使用几何平均法计算上述矩阵时：

最大特征值λmax=4.0787；

归一化特征向量v=(0.56952，0.1117，0.2433，0.0755)T；

代入一致性指标公式：CI=λmax-nn-1 ；

其中，CI为一致性指标，λmax为矩阵最大特征值，n为矩阵阶数。

随机一致性指标均值RI由下表C.4查得：

4阶矩阵的RI值

| 指标数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RI | 0 | 0 | 0.51 | 0.89 | 1.12 | 1.25 | 1.35 | 1.42 | 1.46 | 1.49 | 1.52 |

代入一致性判别式：CR=CIRI

得出CR准=0.0295＜0.1，证明矩阵满足一致性判断。

综上，准则层要素工具的已有验证措施、开发过程的审查、缓解措施、使用经验分别对目标问题工具评价等级确定的决策贡献度为0.5695，0.1117，0.2433，0.0755。

构造方案层的判断矩阵

和准则层判读矩阵构建同理，本节给出了方案层判断矩阵的示例，见表C.5所示，矩阵中的值应根据实际进行调整。

方案层的判断矩阵

| C1 | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P1 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
| P2 | 1/3 | 1 | 3 | 5 | 7 |
| P3 | 1/5 | 1/3 | 1 | 3 | 5 |
| P4 | 1/7 | 1/5 | 1/3 | 1 | 5 |
| P5 | 1/9 | 1/7 | 1/5 | 1/5 | 1 |

计算得出最大特征值为λmax=5.3651；

归一化特征向量v=(0.5082，0.2629，0.1291，0.0702，0.0296)T；

将5阶矩阵的RI值和最大特征值代入一致性判别式得：CR方=0.0815＜0.1，证明矩阵满足一致性判断。

因此，在工具的已有验证措施准则层中，方案P1、P2、P3、P4、P5分别的贡献度为0.5082，0.2629，0.1291，0.0702，0.0296。

同理构建P6-P17方案层的判断矩阵，得出以下内容：

——P6~P9分别对工具开发过程审查的贡献度为；0.5403，0.3119，0.0993，0.0485；

——P10~P13分别对工具缓解措施的贡献度为；0.6452，0.2193，0.0942，0.0413；

——P14~P17分别对工具使用经验的贡献度为；0.5900，0.2346，0.1077，0.0677。

合成总权重与TCL等级划分

根据C.2.2和C.2.3节的内容，将方案层与准则层的贡献度数值经过加权求和可得出合成总权重，并可算出最终目标层的评估范围在0.03~0.56之间。随后结合工程经验并引入专家判断，确定基于AHP目标综合评分的TCL等级分配方案如表C.6所示。

TCL等级分配方案

| TCL等级 | 目标综合评分f |
| --- | --- |
| 1 | 0.03≤f＜0.21 |
| 2 | 0.21≤f＜0.39 |
| 3 | 0.39≤f＜0.56 |

示例

假设存在工具A，其已有验证措施、对开发过程的审查、缓解措施、使用经验分别对应方案P1、P6、P10、 P17；存在工具B对应方案P2、P9、P10、P14。则可得出如下表C.7所示的工具A、B的TCL等级。

工具A、B的TCL等级确定

| 工具 | 已有验证措施 C1（0.5695） | 开发过程的审查C2（0.1117） | 缓解措施 C3（0.2433） | 使用经验 C4（0.0755） | 评分 | TCL等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | P1：0.5082 | P6：0.5403 | P10：0.6452 | P17：0.0677 | 0.52 | TCL3 |
| B | P2：0.2629 | P9：0.0485 | P10：0.6452 | P14：0.5900 | 0.36 | TCL2 |

AHP的边界处理

当AHP的最终结果处于两个等级的边界值附近时，应倾向于更高安全等级或补充证据重新调整选择的方案。但若存在同类型工具的评分聚集在边界值附近时，应结合实际情况合理界定评分范围，甚至修改判断矩阵。

AHP的优化

通常，使用AHP时需明确两个要素之间重要程度的区别以明确具体的标度值，但在实际使用过程中，往往很难精确描述“重要、明显重要、强烈重要”，可能是比明显重要强一点，但远不到强烈重要。因此为了更精确的量化相对程度，可以在判断矩阵中引入三角模糊数(l,m,u)来表示，其中l表示最小可能值， u表示最大可能值，m表示最可能的值。

如表C.3中的例子，当要素“已有验证措施”的重要程度相比“开发过程的审查”明显重要、但不那么强烈时，第C1行、第C2列的值填写为（5,6,7），即重要程度在“明显重要”和“强烈重要”之间，最可能的值是6，最小可能值是5，最大可能值是7，具体值是模糊的。这种引入模糊数的AHP也叫做模糊层次分析法（FAHP），其在决策环境存在信息不足、语义模糊或专家意见分歧时，比AHP更贴近真实的决策过程。

（资料性）
常用测试工具评价示例

概述

本附录给出了核安全级仪控系统常用测试工具TCL等级评价的典型示例，离线工具包括数字万用表、通信测试软件、系统测试工装，在线工具为被测系统的维护工具。

工具评价示例

工具类型

根据7.2.2.2中的离线工具分类原则，数字万用表和通信测试软件为商用现成工具，系统测试工装为定制开发工具。

商用现成工具

数字万用表和通信测试软件通常为批量化生产的商用现成工具。其中，前者用于测量交直流电压、电流信号等，其功能实现主要依赖物理实体，嵌入式软件（若有）事先预置且不可修改，同类型硬件工具如信号发生器、示波器、电阻箱等；后者用于对被测系统进行网络通信测试，其功能不依赖物理实体，通常为运行于通用计算设备上的程序，同类型软件工具如静态代码分析软件等。

通常，使用者难以获取上述两类工具的开发过程资料，但对其功能、性能的补充验证可以通过检定/校准、试运行、输出比对等手段完成。因此，在对此类工具进行TCL等级评价时，“开发过程的审查”可以不作为评价要素，将“已有验证措施”作为其主要评价要素。表D.1中给出了几种工具的评价输入，表D.2给出了对应的评价过程示例。

商用现成工具评价输入

| 工具名称 | 工具评价要素 | 证明材料 |
| --- | --- | --- |
| 数字万用表 | 开发过程的审查 | 无法获取开发过程资料 |
|  | 已有验证措施 | 确认使用其电压和电流测量功能，检定/校准过程中发现电流功能异常，其余功能正常 |
|  | 缓解措施 | 无 |
|  | 使用经验（若有） | 行业通用工具，本单位也有使用经验 |
| 示波器 | 开发过程的审查 | 无法获取开发过程资料 |
|  | 已有验证措施 | 各功能检定/校准报告均合格 |
|  | 缓解措施 | 无 |
|  | 使用经验（若有） | 本单位有使用经验 |
| 通信测试软件 | 开发过程的审查 | 无法获取开发过程资料 |
|  | 已有验证措施 | 功能、性能补充测试合格，现场环境试运行通过 |
|  | 缓解措施 | 无 |
|  | 使用经验（若有） | 本单位首次使用 |
| 在实际评价过程中，证明材料的描述和资料应尽可能详实、清晰。 |  |  |

商用现成工具TCL评分表

| TCL等级 | 工具评价要素 | 各要素权重（Wi） | 各要素的评价得分（Ri） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 数字万用表 | 示波器 | 通信测试软件 |
| S | 开发过程的审查 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 已有验证措施 | 0.5 | 1 | 2 | 2 |
|  | 缓解措施 | 0.2 | 0 | 0 | 0 |
|  | 使用经验（若有） | 0.3 | 2 | 1 | 0 |
| - 各要素权重总和为1，i∈{1,2,3,4}，Wi∈[0,1)； - 各要素的评价得分：Ri∈{0,1,2}，其中，0分——无相关证明材料；1分——可以获取证明材料，但证据不够充分；2分——有充分的证明材料。 |  |  |  |  |  |

根据表D.1、表D.2和公式（1）的内容计算得出：

S数字万用表=0+1×0.5+0×0.2+2×0.3=1.1；

S示波器=0+2×0.5+0×0.2+1×0.3=1.3；

S通信测试软件=0+2×0.5+0×0.2+0×0.2=1。

若S∈[0,1.2）时，判定工具置信度水平符合TCL1；S∈[1.2,1.6]时，判定工具置信度水平符合TCL2；S∈(1.6,2]时，判定工具置信度水平符合TCL3；则在上述工具中，仅示波器允许使用。

定制开发工具

系统测试工装用于执行连续、自动的测试任务并输出测试结果，通常为适应被测系统特性而通过定制需求的方式开发，其既依赖物理实体与被测系统的接口连接以进行数据交互，又依赖上位机软件实现人机交互，完成其本身的组态配置。

在这类测试工具的开发过程中，使用者通常作为需求的提出方，较易获取相关开发过程资料。因此，在对此类工具进行TCL等级评价时，应综合考虑各要素的权重。表D.3中给出了某工具的评价输入，表D.4中给出了对应的评价示例。

定制开发工具评价输入

| 工具名称 | 工具评价要素 | 证明材料 |
| --- | --- | --- |
| 系统测试工装 | 开发过程的审查 | 系统需求说明、系统架构设计方案、软硬件设计图纸、软硬件实物集成、开发过程的异常处理情况等 |
|  | 已有验证措施 | 使用范围说明，补充的功能、性能测试结果，检定/校准报告，使用环境现场调试结果等 |
|  | 缓解措施 | 设计组态配置错误、通信失败、通道异常等报警提示 |
|  | 使用经验（若有） | 本单位首次使用 |

定制开发工具TCL评分表

| TCL评分 | 工具评价要素 | 各要素权重 | 各要素的评价得分 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 情况1 | 情况2 | 情况3 |
| S | 开发过程的审查 | 0.3 | 1 | 2 | 1 |
|  | 已有验证措施 | 0.4 | 2 | 1 | 1 |
|  | 缓解措施 | 0.2 | 1 | 0 | 1 |
|  | 使用经验（若有） | 0.1 | 0 | 0 | 2 |

根据表D.3、表D.4和公式（1）的内容计算得出：

情况1——开发过程控制一般、已有验证措施充分、有缓解措施、无使用经验：

S1=1×0.3+2×0.4+1×0.2+0×0.1=1.3；

情况2——开发过程控制较好、已有验证措施证据不足、无缓解措施、无使用经验：

S2=2×0.3+1×0.4+0×0.2+0×0.1=1；

情况3——开发过程控制一般、已有验证措施证据不足、有一定的缓解措施、多次良好的使用经验：

S3=1×0.3+1×0.4+1×0.2+2×0.1=1.1。

若S∈[0,1.2）时，判定工具置信度水平符合TCL1；S∈[1.2,1.6]时，判定工具置信度水平符合TCL2；S∈(1.6,2]时，判定工具置信度水平符合TCL3；则该工具在情况1时允许使用，情况2和情况3不允许使用。

在线工具

被测系统维护工具设计用于修改被测系统的软件组态配置，通常包括变量组态、逻辑组态、编译下装、在线监视和强制、参数修改等功能。其中，参数修改、在线监视和强制功能在验证与测试活动中通常作为测试工具的功能被使用，这些功能存在向被测系统预期功能引入异常的风险。因此，在线工具不仅增加了评价要素——恢复操作，也更加关注开发过程的审查和已有验证措施的充分性。

本附录在表D.5中给出了维护工具的评价输入，表D.6中给出了对应的评价示例。

维护工具评价输入

| 工具名称 | 工具评价要素 | 证明材料 |
| --- | --- | --- |
| 系统测试工装 | 开发过程的审查 | 系统需求说明、系统架构设计方案、软硬件设计图纸、软硬件实物集成、开发过程的异常处理情况等 |
|  | 已有验证措施 | 使用范围说明，补充的功能、性能测试结果，检定/校准报告，使用环境现场调试结果等 |
|  | 缓解措施 | 设计组态配置错误、通信失败、通道异常等报警提示 |
|  | 使用经验（若有） | 本单位首次使用 |
|  | 恢复操作 | 通过编译下装、重启恢复、人工操作等恢复 |

维护工具TCL评分表

| TCL评分 | 工具评价要素 | 各要素权重 | 各要素的评价得分 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 情况1 | 情况2 | 情况3 | 情况4 |
| S | 开发过程的审查 | 0.3 | 2 | 1 | 1 | 1 |
|  | 已有验证措施 | 0.3 | 2 | 2 | 2 | 1 |
|  | 缓解措施 | 0.3 | 2 | 2 | 1 | 1 |
|  | 使用经验（若有） | 0.1 | 2 | 0 | 2 | 1 |
|  | 恢复操作 | / | 0 | 1 | 1 | 2 |

根据表D.5、表D.6和公式（2）的内容计算得出：

情况1——需要重新编译、下装才可恢复被测系统：

S1=0；

情况2——不需要编译、下装，无法通过断电重启恢复，需要人手动执行、缓解措施充分：

S2=（1×0.3+2×0.3+2×0.3+0×0.1）×1=1.5；

情况3——不需要编译、下装，无法通过断电重启恢复，需要人手动执行、缓解措施不充分：

S3=（1×0.3+2×0.3+1×0.3+2×0.1）×1=1.4；

情况4——不需要编译、下装，通过断电重启即可恢复至系统修改前状态：

S4=（1×0.3+1×0.3+1×0.3+1×0.1）×2=2。

若S∈[0,1.4]时，判定工具置信度水平符合TCL1；S∈(1.4,3.2]时，判定工具置信度水平符合TCL2；S∈(3.2,4]时，判定工具置信度水平符合TCL3；则该工具在情况2和情况4时允许使用，情况1和情况3不允许使用。

（资料性）
工具评价报告示例

| 工具名称 | 系统测试工装 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 工具型号/版本 |  | 型号： ATDP |  |
|  |  | 版本： V1.0.0 | 历史评价版本：■无； □有： |
| 工具类型 | 在线工具 | □在线工具 |  |
|  | 离线工具 | □商用现成工具 ■定制开发工具 |  |
| 工具的使用需求 | 使用对象 | 测试验证人员 |  |
|  | 功能需求 | 可发送或采集信号类型：DC0V~48V、4mA~20mA、80Ω~400Ω； 可用于执行逻辑功能自动测试。 |  |
|  | 性能需求 | AI精度：优于0.05%FS@25℃； AO精度：有源优于0.03%FS@25℃，无源优于0.1%FS@25℃。 |  |
| 工具评价过程 | 评价实施 | - 开发过程的审查： - 产品的开发、设计、制造、实现符合开发需求，详见文件《XXXXXX》； - 开发过程中产生的异常均已处理并有质量合格证明，详见合格证《XXXXXX》： - 产品的使用手册可以满足日常使用需求，详见用户手册《XXXXXX》。 - 已有验证措施： - 开发过程验证： - 性能和有效期：对系统测试工装完成检定/校准，结果合格且在有效期内，详见检定/校准证书； - 功能：已实施通道测试、功能测试、通信测试、报警测试、人机画面测试等，确认功能满足使用需求，详见测试报告《XXXXXX》； - 补充验证： - 使用环境下试运行：能正常发送和采集信号DC0V~48V、4mA~20mA、80Ω~400Ω； - 使用环境下试运行：能正常执行逻辑功能自动测试。 测试结果详见测试报告《XXXXXX》。 - 缓解措施： 无。 - 使用经验： 无。 - TCL的得分计算过程。 |  |
|  | 评价结论 | TCL等级： □TCL1 ■TCL2 □TCL3 |  |
|  |  | 结论： 满足测试需求，允许使用 |  |
| 评价人员/时间 |  | 张三，2026年1月1日 |  |

参考文献

[1] GB/T 20438.3 电气/电子/可编程电子安全相关系统的功能安全 第3部分：软件要求

[2] GB/T 20438.4 电气/电子/可编程电子安全相关系统的功能安全 第4部分：定义和缩略语

[3] GB/T 34590.8 道路车辆 功能安全 第8部分：支持过程

[4] NB/T 20054 核电厂安全重要仪表和控制系统执行A类功能的计算机软件

[5] ISO/IEC TS 42119-2:2025 Artificial intelligence - Testing of AI - Part 2: Overview of testing AI systems[S]. Geneva: ISO, 2025.

[6] RTCA DO-178C：2011 Software Considerations in Airborne Systems and Equipment Certification

[7] RTCA DO-330：2011 Software Tool Qualification Considerations