| ICS | 27.120.20 |
| --- | --- |
| CCS | F65 |

团体标准

T/XXX XXXX—XXXX

核安全级仪控系统工厂测试规范

Specification for factory test of nuclear safety class instrument and control system

（征求意见稿）

（本草案完成时间：2026.6.16）

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

发布

目次

前言	II

引言	III

1  范围	1

2  规范性引用文件	1

3  术语和定义	1

4  测试目的与测试范围	2

5  测试过程	2

6  测试策划	4

7  测试设计	5

8  测试准备	7

9  测试执行	8

10  测试总结	10

11  工厂测试准出条件	10

12  变更管理	10

13  配置管理	11

附录A（资料性）  基于核安全级DCS设备的测试需求分析方案	12

附录B（资料性）  测试文档编制参考模板	18

附录C（资料性）  工厂测试项、测试方法、判定标准示例	21

前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由中国核能行业协会提出并归口，技术支持单位为上海核工程研究设计院股份有限公司、核工业标准化研究所、苏州热工研究院有限公司、华能核能技术研究院有限公司。

本文件起草单位：中国核动力研究设计院、北京广利核系统工程有限公司、生态环境部华北核与辐射安全监督站、国核自仪系统工程有限公司、中核控制系统工程有限公司。

本文件主要起草人：陈钊、文景、万子源、黎静银、贺先建、周青、王枨宇、朱剑、崔吉叶、郑骈垚、曾景晖、廖一波、蔡蕾、杨秉政、裴宇森。

本文件首次发布。

引言

核安全级仪控系统是保障核电厂安全运行的核心设备，其可靠性和准确性直接关系到核电厂的整体安全和稳定，需通过完整的测试确认其质量符合标准要求。工厂测试作为核安全级仪控系统生命周期验证的核心环节，是确保核安全级仪控系统得到充分测试的关键屏障。目前国际、国内标准体系中尚无针对核安全级仪控系统指导工厂测试具体实施的统一标准。

为加快推进核安全级仪控系统工厂测试实施体系的完善，满足日益增长的高可靠性和安全性需求，保障核电厂建设规模化、标准化的可持续发展，结合核行业法规、标准要求，总结核仪控行业工厂测试良好实践经验，聚焦工厂测试活动执行的要素特征，编制本文件，为核安全级仪控系统工厂测试的具体实施提供标准支撑。

核安全级仪控系统工厂测试规范

范围

本文件规定了核安全级仪控系统工厂测试的流程、关键活动、活动要素及执行要求，为全流程测试提供技术指导。

本文件适用于核安全级仪控系统的工厂测试工作，包含但不限于反应堆保护系统、事故监测系统等设备的测试活动。使用者在满足工厂测试总体目标的前提下，可根据具体项目需求对测试过程及任务进行适应性裁剪。

在不引起混淆的情况下，本文件中的“核安全级仪控系统”简称为“仪控系统”。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 38634.4-2020  系统与软件工程 软件测试 第4部分：测试技术

GB/T 8170-2008  数值修约规则与极限数值的表示和判定

NB/T 20448-2017  核电厂系统和软件的验证和确认

术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

工厂测试 factory test

在工厂内对核安全级仪控系统完成系统集成后，所开展的确认系统需求的一系列活动。

单体测试 unit testing

以单个或单组机柜（设备）为基础开展的测试活动，主要确认单个或单组机柜（设备）的功能、性能是否满足设计要求以及制造的正确性。

集成测试 integration testing

在单体测试的基础上，对单个或单组机柜（设备）集成后的子系统或组合单元开展的测试活动，主要是确认子系统或组合单元实现的功能、性能满足设计要求。

系统测试 system testing

为评价系统是否满足规定的需求而对完整的、集成的系统进行测试的活动。

[来源：NB/T 20448-2017，3.1.30]

基线 baseline

一份（组）规格说明或产品，已经过正式评审与批准，可用作下一步开发的基础，并且只有通过正式的变更控制规程才能加以修改。

[来源：NB/T 20448-2017，3.1.5]

测试设计 test design

规定系统、软件或硬件特性或特性组合的测试方法、定义相关测试的文件。

[来源：NB/T 20448-2017，3.1.32]

测试计划 test plan

测试计划应包含下列内容：

描述要进行测试活动的范围、方法、资源和进度的文件。它确定测试项、要测试的特性、测试任务、执行每一个任务的人员和需要应急计划的任何风险；

描述测试系统或部件所应遵循的技术和管理方法的文件。典型内容包括确定要测试的项、要执行的任务、责任、进度和测试活动需要的资源。

- [来源：NB/T 20448-2017，3.1.33]

测试程序 test procedure

测试程序是对测试计划的细化和补充，应包含下列内容：

- 详细规定测试项的测试方法、测试步骤和判定标准，并针对计划中的其他规定补充详细描述；

描述测试应遵循的方法和步骤，作为测试用例设计的基础。典型内容包括测试过程记录表格模板。

测试用例 test case

测试用例具有下列特点：

- 为具体的目标（例如，为实现具体的程序路径或验证与特定需求的符合性）而开发的一组测试输入、执行条件和期望结果；

对于测试项，明确说明输入、预期结果和一组执行条件的文件；

规定执行测试的动作序列的文件。

[来源：NB/T 20448-2017，3.1.31，有修改]

本文件中“测试用例”已涵盖“测试规程”相关内涵，包含其定义：“测试规程：用来规定执行测试的动作序列的文件”。

电子记录electronic record

以电子形式生成、存储和传输的测试记录，包括测试数据、测试报告、异常记录及相关附件。

电子签名electronic signature

数据电文中以电子形式所含、所附用于识别签名人身份并表明签名人认可其中内容的数据。

测试目的与测试范围

测试目的

工厂测试目的是：

- 确认仪控系统功能、性能是否满足系统技术规格书和设计要求；

发现仪控系统的潜在缺陷；

为仪控系统的质量评价提供依据。

测试范围

工厂测试范围包括核安全级仪控系统软件、硬件和软硬件集成的系统，还包括与非安全级仪控系统以及第三方系统之间的接口。

测试过程

阶段划分

工厂测试活动划分为测试策划、测试设计、测试准备、测试执行和测试总结五个阶段。

阶段定义

各阶段的定义、主要输入、主要输出、准入条件和准出条件见表1。

工厂测试阶段定义

| 阶段 | 定义 | 主要输入 | 主要输出 | 准入条件 | 准出条件 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测试策划 | 确定测试范围、目标、策略和资源的活动 | 用户需求、技术规格书、合同文件 | 测试计划（或测试大纲）、测试需求追踪矩阵或测试需求分析报告 | 测试输入基线已受控 | 测试计划已批准 |
| 测试设计 | 制定测试程序、设计测试用例的活动 | 测试计划、设计基线、设计文件等 | 测试程序（或测试设计说明）、测试用例 | 测试计划已批准 | 测试设计文档已批准 |
| 测试准备 | 确认测试先决条件的活动 | 测试设计、设计文件、测试环境、被测对象、测试工具、测试资源、人员资质等 | 通过的先决条件检查记录 | 测试设计文档已批准 | 先决条件检查全部通过 |
| 测试执行 | 按照测试用例开展测试、记录结果、处理异常的活动 | 测试计划、测试设计文件、就绪的测试环境 | 测试记录、异常报告 | 先决条件检查全部通过 | 所有测试项已完成并通过 |
| 测试总结 | 总结测试过程、评价测试结果、形成结论、输出报告的活动 | 测试记录、异常处理记录 | 测试总结报告 | 所有测试项已完成并通过 | 测试总结报告已批准 |
| 若测试执行划分了子阶段（如单体测试、集成测试、系统测试），则测试用例可分阶段设计并发布 |  |  |  |  |  |

阶段关系

五个阶段原则上按顺序执行，但在出现基线变更或异常的情况下允许回溯至相应阶段。

测试流程

图1所示为无异常情况下的标准执行流程，各阶段应按5.2规定的准入和准出条件衔接。实际执行中可按阶段关系与迭代的规定进行回溯。

测试流程

测试策划

测试需求分析

概述

测试需求分析是对用户需求进行分析整理，从中确定出需要测试的特征或质量特性，并策划出相关的测试项，形成测试需求追踪关系的活动。

测试需求分析原则

测试需求分析应遵循以下要求：

- 测试需求分析的输入基线文件应受控；

需求分析应覆盖用户需求的所有内容及接口澄清，如合同技术附件、技术规格书等；

建立用户需求与其覆盖方式之间的可追溯性关系，如形成测试需求追踪矩阵。

测试需求分析内容

测试需求分析结果应包括但不限于以下内容：

- 需求条目。将用户需求的内容拆解成需求条目并进行需求标识。若需要，将其分类；

测试特征。从用户需求的功能、性能、状态、接口、设计约束等描述中整理提取出需要测试的特征，如功能实现的要求、性能的指标等；

覆盖方法。包括测试（如工厂测试）、型式试验、检验、分析等，并映射相关测试项或证明材料；

测试项。根据测试特征和覆盖方法，对于拟开展工厂测试的需求条目策划相应测试项，并建立测试标识；

可追溯性关系。建立需求条目、测试特征、覆盖方法、测试项等内容之间的可追溯关系，确保需求分析的完整性。

本文件推荐了一种适用于核安全级DCS的测试需求分析方案。参见附录A。

测试计划

概述

测试计划主要是依据合同文件、项目策划文件、技术规格书、需求说明书以及测试需求追踪关系等输入制定。

测试计划编写原则

测试计划的编写应遵循以下原则：

- 基于需求的原则。充分响应用户需求和项目合同要求，确保测试范围、测试内容覆盖所有规定的需求项；

资源匹配的原则。测试计划中的资源配置应与测试内容和进度相匹配，确保计划的可执行性；

风险预控的原则。识别测试过程中的潜在风险，并制定应对措施和应急预案。

测试计划内容

编制测试计划时，应包括但不限于以下内容：

- 测试范围。确定测试应覆盖的范围，包括测试对象、测试基线等，确保测试充分性；

测试内容。依据测试输入的要求和需求分析结果确定测试特征、测试内容并对其标识；

测试执行策略。根据被测对象规模大小，确定测试执行阶段划分策略，若被测对象规模较大，宜按照规模由小到大，将工厂测试执行划分为单体测试、集成测试和系统测试三个子阶段。三个子阶段以递进的方式串行开展测试。

测试资源。明确用于测试的资源需求，包括被测设备、环境条件、测试工器具以及人员要求；

测试进度。依据项目总体策划和测试资源制定测试进度；

管理要求。制定测试过程管理要求，包括人员职责、测试暂停与重启、异常发起、异常回归及测试迭代等管理规定；

交付项。规定测试需要交付的文档、产品等内容；

风险与应急。对测试工作进行风险分析与评估，并制订应对措施。

测试计划的文档结构可参考附录B执行。

测试设计

测试程序

概述

测试程序在文档分类中可定义为测试设计说明。

测试程序是对测试计划中的内容进行补充和细化，应描述各个测试项的测试方法和操作步骤，规定各个测试项的判定标准。

若测试项涉及数据计算或结果分析，应说明其方法。

测试程序设计原则

测试程序的设计应遵循以下原则：

- 基于测试需求的设计原则。充分响应测试策划内容，完整覆盖测试需求分析中纳入工厂测试的需求，根据测试计划中规定的测试项和测试特征，制定详细的测试方案，为测试用例的编制提供依据。

兼顾测试充分性和效率的原则。测试方法/操作/说明应兼顾测试的充分性和测试的效率，每个测试项的测试内容也应完整，具有可操作性，同时宜考虑采用自动化测试工具。

测试程序内容

编制测试程序时，应包含但不限于以下内容：

- 目的和适用范围。对文档的目标定位，规定程序的适用范围；

测试基准。明确本次测试目标产品，并规定本次测试所采用的设计基线；

环境条件。明确测试活动开展所需要具备的被测对象状态以及物理环境等；

测试内容。列出每个测试项和标识符；

测试方法/操作/说明。根据每个测试项的测试特征，对各测试项的测试方法/操作/说明进行明确，如测试条件（初始条件、特殊条件等）、采用的测试方法、测试边界、特殊测试要求（如响应时间测试的次数）等进行详细说明；

判定标准。分别说明每个测试项的判定标准，根据此标准能够判断测试的功能性能是否得到满足，作为测试最终通过的依据；

用例模板。列出每一类测试用例的模板。

测试程序的文档结构可参考附录B（资料性附录）测试文档编制参考模板。

测试用例

概述

测试用例用于指导测试执行并提供测试过程记录表格。

测试用例设计原则

测试用例的设计应遵循以下原则：

- 基于测试程序要求的原则。应按照测试程序的要求设计测试用例；

测试充分性和效率的原则。应保证测试用例内容完整，具有可操作性；

测试执行的可再现性原则。应保证测试用例执行的可再现性；

持续改进的原则。应根据现场经验反馈持续优化测试用例设计。

测试用例内容

编制测试用例时，应包含但不限于以下内容：

- 用例说明。简要描述测试的目的、对象和所采用的测试方法；

名称和标识。每个测试项应有唯一的名称和标识符，确保测试计划、程序、用例、记录、报告之间可追踪；

初始条件。明确被测对象初始状态和/或测试前置条件；

测试的输入。在测试用例执行中发送给被测对象的所有测试指令、数据和信号等。一般包括：每个测试输入的具体内容（如确定的数值、状态或信号等）以及配套的辅助信息（如信号注入位置、功能描述等）；测试输入施加的方法或动作（如模拟强制、模拟电气信号注入）；测试输入的时间顺序或操作顺序；

期望的测试结果。说明测试用例执行中期望的测试结果，即经过验证，认为正确的结果。必要时，应提供中间的期望结果。期望测试结果应该有具体内容，如确定的数值、状态或信号等，不应是不确切的概念或笼统的描述；

评价测试结果的准则。判断测试用例执行中产生的中间和最后结果是否正确的准则。对于每个测试结果，应根据不同情况提供如下信息：

实际测试结果所需的精度；

实际测试结果与期望结果之间的差异允许的上限、下限；

上面没有提及的其他准则。

操作过程。实施测试用例的执行步骤。把测试的操作过程定义为一系列按照执行顺序排列的相对独立的步骤，对于每个操作应提供：

每一步所需的测试操作动作；

每一步期望的测试结果；

每一步的结果评价准则；

每一步的测试数据或现象记录。

其他说明。如测试日期、测试人员、测试工具、温/湿度、被测对象软硬件版本信息等。

测试用例的文档结构及技术要求可参考附录B（资料性附录）测试文档编制参考模板。

测试方法

测试方法分为静态测试和动态测试。静态测试主要以检查的形式进行，确认详细设计文件与系统需求或设计方案一致，如设定值参数检查。动态测试采用黑盒测试方法、白盒测试方法以及灰盒测试方法。黑盒测试方法是基于系统需求的测试，一般包括功能分解、边界值分析、判定表、因果图、状态图、随机测试、猜错法和正交试验法等；白盒测试方法是基于系统结构的测试，一般包括控制流测试、数据流测试；灰盒测试方法同时基于系统需求以及系统结构。详细测试方法可以参考GB/T 38634.4。

动态测试的信号路径宜覆盖从仪控系统输入到输出的所有环节，确保所有环节协同工作。当受测试条件约束时，宜采用分段测试的方法，对每段进行测试，并保证每段之间具有重叠，确保全范围测试。

宜使用自动化工具执行动态测试，降低手动测试中的错误率，提高测试准确性。

标准测试项的测试方法可参考附录C。

设计验证

测试设计文档完成编制后应开展设计验证，确保文档的合理性、有效性和准确性。

测试准备

概述

测试准备是测试执行前的必要阶段，目的是配置测试环境、准备测试工具、确认先决条件，确保测试执行具备开展的条件。

测试准备要求

- 测试执行前，应对以下要素进行准备及确认：

- 人员资质及培训

测试执行人员应获得相应的测试资质；

测试活动开展前应进行相应的培训和考核（如测试计划、程序、用例等），并形成相关记录。

测试工具

测试工具选取应满足与被测对象的特性要求，如信号类型、量程、精度、通讯协议等；

计量器具已通过检定或校准等方式完成溯源工作，证书在有效期内；

计量器具处于正常状态，其不确定度和量程等符合测试要求；

计算机软件工具应经过有效的鉴定，并获取相应报告或证明件；

自制工具使用前应开展工具验证和评价，确保工具的有效性。

测试对象

前序工序活动均已完成见证签点并释放；

前序阶段质量问题已确认归零。

测试文件

制定了测试执行依据的文件，满足测试要求。如测试计划、测试程序、测试用例等。

测试所需的技术文件、图纸和资料齐全，已批准发布，现行有效。

测试环境

测试场地环境满足系统正常运行条件，包括供电、接地、温度、湿度等；

被测设备布局宜与现场安装布局一致；

测试所需的条件保障、措施已落实，包括网络安全、用电安全、消防安全等防护措施。

上述内容满足要求后可进入测试执行阶段。

测试执行

概述

按照已批准的测试文档，使用计量设备或计算机软件等工具对系统或设备的功能和性能进行测试，获取测试数据，并基于测试数据判定被测对象是否合格。

测试执行要求

操作规范

- 严格按照测试用例要求和步骤执行测试并记录实测数据，不应跳步、漏步；

- 若实测结果与预期结果不一致，按9.2.5要求处理；

对任何超出测试用例规定的活动都应事先经过审批，如修改、增加、删除既定操作步骤；

当多个信号或功能交叉在一起时，在实际可行的前提下应独立测试每个功能和性能（包括信号通道、触发逻辑、驱动和支持功能）；

对于可能引入静电的操作，应释放静电并穿着防静电服装、佩戴防静电手环。

工具使用

测试过程中如发现测量设备出现故障，应及时停止使用该设备，并对已生成的测试数据和测试结果进行有效性评价，必要时应重新进行相关测试。

执行顺序

测试时应根据测试项之间的逻辑关系，对测试项进行统筹安排，按照一定的测试顺序开展。测试项执行顺序包括以下几种情况：

- 顺序关系：测试项必须按顺序执行。如单体测试、集成测试、系统测试阶段的测试项应按照阶段顺序执行；

可并行关系：测试项之间相互不影响，可安排在同一时间段进行。如不同机柜和盘台的单体测试之间可以并行开展；

不可并行关系：测试项之间没有先后顺序的要求，但相互影响，不能并行开展。

结果判定

测试结果应依据实际测量值与预期值的符合性进行判定，任何超出测试用例预期值的结果都应判定为不通过。

测试异常

- 测试执行过程中，若出现实测不符合预期、存疑、判定依据不明或无法确认等，应发起异常报告；

对于不同性质的异常宜有相应的分类机制，异常的分类与处理应遵循下列原则：

若产生的异常将引起被测系统的软件、硬件或软硬件的组合发生状态改变，应归类为产品不符合项，必要时可采取提级审批或联合审批的方式严格控制产品不符合项处理流程；

若产生的异常不会引起被测系统的产品状态发生变化，仅修改相关文档（如设备设计文件、测试用例等），可归类为异常信息反馈。

异常处理可按照图2所示流程执行。

若异常被确定为不符合项，则异常自动关闭，按不符合项流程处理。

异常处理流程

测试恢复

测试完成后应将测试环境恢复到测试前的状态。

暂停与重启

测试暂停

为确保设备安全和产品质量，存在以下情况时宜暂停测试：

- 发生批次性或共性设计问题；

发生批次性产品异常；

测试环境条件不满足设备运行条件；

其他无法开展测试的情况。

测试重启

经排查、分析并解决导致暂停的问题后，可重启测试。

测试记录

- 测试结果应做到及时、真实、准确、完整记录，防止漏记，严禁伪造测试过程记录；

测量产生的数值应按实际观察示值被真实记录，不宜进行数值修约或转换；

手动计算得出的数值按照GB/T 8170修约规则进行处理；

记录中的数值不应涂抹修改，应采用划改方式更正（即在错误数据上划一条横线，保持原数据清晰可辨，在旁边填写正确数据，并签署更正人姓名和更正日期）；

当采用电子记录和电子签名时，应满足以下要求：

电子记录系统应经过验证，确保其功能满足测试记录的管理要求，包括数据的生成、存储、检索和归档；

电子记录系统应具备用户身份识别和权限控制功能，确保只有授权人员才能进行数据的录入、修改和审批操作；

电子记录应具备防止未经授权篡改的机制；

电子签名应能唯一识别签名人身份，并表明签名人对其所签署内容的认可；

电子记录系统应具备数据备份和恢复功能，确保测试记录的完整性和可用性。

测试总结

概述

测试全部完成后，测试人员应编制测试总结报告，用于验收、交付、归档及后续质量追溯。

测试总结要求

测试总结内容应客观、可追溯，不应删减测试结果、隐匿缺陷、模糊结论。

测试总结内容

编制测试总结报告时，应包含但不限于以下内容：

- 测试过程描述；

测试人员、测试时间和测试地点；

被测设备信息，包含设备名称、编号、应用软件版本、平台软件版本、测试基线版本（输入基线、输出基线）等；

测试工具信息，包含计量器具名称、编号、检定/校准有效期；软件工具名称、版本号；

测试项结果评价；

测试数据和记录（可作为附件）；

测试异常清单，包含异常编号、问题描述、原因分析、处置措施、验证情况等；

关键性能指标测量结果，包含精度、响应时间、容量等；

测试充分性评价；

测试结论；

遗留项（若有）；

改进建议（若有）。

工厂测试准出条件

- 根据测试设计文件，完成所有测试项的测试验证工作，且所有测试结果合格；

测试过程中发现的所有异常及不符合项，已完成回归验证并关闭；

工厂测试总结报告已批准发布。

变更管理

概述

仪控系统在工厂测试期间发生任何形式的变更活动，应实施变更控制，开展变更影响分析和回归验证。

系统变更

系统变更包括但不限于以下情况：

- 仪控系统存在缺陷。由测试人员执行过程中发起异常问题，需进行异常修复的；

采购方提出了新的要求（如设计输入基线变更）或修改了旧的要求，从而导致仪控系统需要进行修改的；

仪控系统存在可优化项或存在理论上的潜在风险，需从设计上进行变更，经评估后需实施新方案的；

由外部因素导致的设计变更（如经验反馈）；

平台产品迭代更新（如补丁包）。

变更影响分析

当仪控系统发生变更后，测试人员需要针对变更的内容开展变更影响分析，评估确定变更内容对测试的影响范围，并指导回归或迭代测试。

变更影响分析应符合以下要求：

- 需评估的变更范围应覆盖测试计划、测试程序、测试用例以及被测设备的相关功能、性能要求；

变更影响分析应进行充分评估，不仅对变更部分内容进行评估，还应评估变更内容是否会对产品原有的、正确的功能、性能和其他规定的要求造成损害，在分析期间需对关联内容一并考虑；

变更影响分析应遵循可追溯性原则，所有的变更来源均通过配置管理流程控制，确保变更可追溯。

回归及迭代测试

仪控系统发生变更之后，若由基线变更导致，则应对其进行迭代测试，若由异常或其他情况导致变更，应对其进行回归测试。

应根据变更影响分析结果，对回归或迭代测试的范围、方法、判定标准等开展评估并执行相应的测试活动。

回归或迭代测试可根据影响分析结果，选择采用原测试设计用例或变更测试用例。

回归或迭代验证的时机宜按以下要求执行：

- 由基线引发的变更，开展的时机应在当前基线版本测试活动阶段性完成以后再进行新基线切换，并执行变更部分的迭代测试；

由异常问题触发的变更，应在当前基线版本内完成回归测试，回归测试通过后，方可进入下一个测试阶段或切换到下一版基线。

配置管理

概述

配置管理是对测试活动中软件、硬件、文档等配置项进行管理的过程，确保测试全过程的配置状态受控、可追溯。

配置管理内容

配置管理应包含以下基本内容：

- 输入文档管理：测试活动各个环节的输入文档应纳入配置管理，并确保在每个环节开始前受控分发，保证测试人员使用的均为最新有效版本；

- 被测设备技术状态控制：被测设备（包括机柜、机箱、板卡、工程软件）在测试执行前其技术状态（如版本号、参数配置、接口定义）应已受控，确保与设计要求一致；

- 测试工具软件状态控制：测试所需的工具软件在测试执行前应经过验证，确保其功能性能满足测试要求，并通过软件鉴定且状态受控；

- 版本控制：所有配置项（包括软件、硬件、文档）应实施严格的版本控制，记录版本变更历史，确保可追溯性；

- 状态控制：在测试过程中，应及时记录和监控配置项的状态（如测试进度、异常记录、版本更新等），确保测试过程可追踪；

- 测试数据管理：测试过程中产生的数据（如原始记录、测试报告）应纳入配置管理，确保数据完整性和可追溯性。

（资料性）
基于核安全级DCS设备的测试需求分析方案

介绍

测试需求分析活动直接影响工厂测试的充分性以及对用户需求覆盖的完整性，是决定产品可靠性得到充分验证的关键活动。测试需求分析属于测试策划阶段活动，目的是对上游设计输入的用户需求进行分析，整理工厂测试需求，作为工厂测试设计和执行的输入，并为用户需求与测试需求的转化提供可追溯依据。本附录提供一种基于核安全级DCS设备的测试需求分析方案，可参考执行。

工作程序

测试需求分析的原则是对用户需求进行分解，整理出与系统功能、性能相关的要求，分析这些要求的可测试性，明确测试特征，策划测试阶段，映射测试内容，形成工厂测试的测试项。同时对未通过工厂测试覆盖的用户需求进行覆盖说明，包括覆盖方式、覆盖阶段或不适用原因，确保用户需求被安全级DCS 设备生命周期各阶段的验证与确认活动充分覆盖。

测试需求分析活动分为需求获取、初步分析、详细分析、报告生成四个阶段，活动的输入是项目合同和ICM接口提资的上游设计文件，即项目设计输入基线清单中的所有文件，活动的最终输出是测试需求分析报告。

工作流程

参考的工厂测试需求分析工作流程如下：

测试需求分析流程

需求获取

需求获取阶段需根据项目设计输入基线清单的内容，获取清单中所有的上游设计文件，包括各类技术规格书、设计准则、接口澄清、合同技术附件、工艺系统图纸、设备清单、定值手册等。

初步分析

初步分析阶段的任务是对需求获取的上游设计文件进行整理、分类、筛选，确定是否开展详细分析。对于无需开展详细分析的需求文件，在初步分析结果中说明原因；对于需要开展详细分析的需求文件，在初步分析结果中进行标识。初步分析结果可通过表格等形式体现，并纳入测试需求分析报告。

初步分析的输入是需求获取的所有用户需求文件，这些用户需求文件按其内容通常可分为以下5类（按项目实际情况增删），每种类型的分析原则如下所示：

1）	系统技术规格书类

该类文件为总体要求类文件，通常涉及对系统多个方面功能、性能相关的技术要求，需对其进行详细分析。如DCS设备技术规格书、RPS需求规范书等。

2）	专项规格书类

该类文件主要对系统的某个子系统、某个设备或某一专项功能提出技术要求。若该类需求中有较为具体的技术指标，且具备可测试性，则需对专项规格书进行详细分析；若该类需求仅提供参考示意，技术要求为总体原则、需进一步设计明确，或无可测试性，则这类需求不开展详细分析，在初步分析结果中说明其他的验证与确认活动如何覆盖此部分需求。如DCS信息安全需求规格书、SVDU画面技术要求规格书等。

3）	准则、原则类

该类文件主要对设计原则提供指导，因其不直接描述与系统功能、性能相关的技术要求，且不具备测试性，所以不进行详细分析，仅在初步分析阶段进行说明。如DCS设备编码原则、电气设备隔离准则、核岛接地标准设计准则等。

4）	工艺系统图纸

该类文件包括FD/SAMA图纸、I/O清单和定值手册等，其内容为各系统逻辑功能和信号参数配置，属于验证和确认的对象。因在测试需求分析阶段尚未完成测试脚本的编制，测试需求与用户需求的可追溯性不便在本阶段执行，需待测试脚本编制时同步开展需求追踪工作。因此，该类文件在测试需求分析阶段不开展详细分析，仅在初步分析中说明后续覆盖方式。如RRP、RCS、CSP、WEC、CAV 等系统手册。

5）	澄清文件

澄清文件的主要形式有三类：通过接口传递的IICS文件、项目CR/TA单、合同偏差项和澄清项，这些文件主要对其源文件（被澄清对象）的内容进行澄清说明，在测试需求分析时，应与其源文件看作一体，不单独进行分析说明。

详细分析

详细分析阶段的主要任务是判断用户需求描述是否与系统的功能性能相关，并根据其可测试性，明确测试特征、映射测试项，梳理出最终需要开展工厂测试的内容。同时，在本阶段也对派生需求、其他与功能性能不相关或不可测用户需求的验证和确认方式进行说明。

详细分析阶段的输入是初步分析结果中所有需要开展详细分析的文件，输出是需求跟踪矩阵。详细分析过程包括建立详细分析需求目录、需求分类、需求分析、建立需求跟踪矩阵。

1）	建立详细分析需求目录

将需要开展详细分析的用户需求文件按章节、段落或其原文的需求号划分为相对独立段落条目，并为这些段落条目进行唯一标识，用以对这些条目单独进行分析和提供可追溯性依据。若原文有需求标识的，可直接采用；若无需求标识的，可按统一规则要求赋予相应需求标识。

2）	需求澄清

对需求目录中的每项用户需求进行技术内容识别，确认平台各项技术指标的理论计算结果等是否能够满足用户需求，若不能满足，应发起需求澄清。

3）	需求分类

将需求目录中的每项用户需求按照与系统功能性能的技术相关性和可测试性进行分类，分类结果如下：

a)	功能、性能相关需求：用户需求中对系统功能、性能相关的描述，如停堆功能、硬逻辑功能、报警功能、精度、响应时间等，其又分为可测需求和不可测需求；

——可测需求：该需求具备可测试性和明确的判定标准，如“从传感器的输出到信号被 RPS 的处理单元采集到的整个模拟量输入通道精度≤量程的±0.5%”；

——不可测需求：不具备可测试性或无明确的判定标准，如“系统设备故障导致误停堆率≤1 次/10 年；系统设备故障导致误触发系统级的专设启动指令≤1 次/10 年”。

b)	非功能、性能相关需求：用户需求对系统功能、性能无关的描述，如文档规定、缩略语、定义等。

另外，除上述可测需求、不可测需求、非功能性能相关需求三种类型的需求外，还有一类派生需求，其未在用户需求中直接描述，而是通过结合平台特性或其他项目经验反馈等产生的测试需求，这类需求也在本阶段进行分析。

4）	需求分析

对上述完成分类的用户需求进行分析，确定其被覆盖的方法、阶段及最终呈现形式，需求被覆盖的方法有测试、分析、试验、检验等。各方法选择要求如下：

——选用测试法时，需求覆盖阶段有工厂测试、平台测试、专项测试等，呈现形式为映射的工厂测试项和测试标识、平台测试报告、专项测试报告等；

——选用分析法时，需求覆盖阶段为不适用，呈现形式为相应的分析报告、实际分析计算结果、硬件V&V报告等；

——选用试验法时，通常为对环境、抗震、电磁兼容相关需求进行型式试验，需求覆盖阶段为鉴定试验，呈现形式为试验报告；

——选用检验法时，需求覆盖阶段为检验，呈现形式为检验记录。

根据上述各方法的选择要求，对分类后的可测需求、不可测需求、非功能性能相关需求和派生需求进行详细分析，分析方法如下：

a)	可测需求：根据用户需求内容提取测试特征，确定需求覆盖阶段和方法。若覆盖阶段为工厂测试，则映射工厂测试项，生成工厂测试标识；若覆盖阶段为平台测试、专项测试、鉴定试验或检验等，则至少应提供相应报告和记录的索引；

工厂测试标识生成规则参考如下所示：

——工厂测试各阶段编码：如DT（单体测试）、JC（集成测试）、XT（系统测试）、JK（接口测试）等；

—— 一级测试项编码：按 01、02、03……依次排序。

b)	不可测需求：通常采用分析方法确认，需求覆盖阶段为不适用，覆盖方式应至少提供相应分析报告或分析结果的索引。报告如可靠性分析报告、可用性分析报告等；

c)	非功能、性能相关需求：此类需求不在工厂测试需求分析范围内，需求覆盖方法和覆盖阶段不适用，但需简要说明需求内容与系统功能、性能无关；

d)	派生需求：派生需求需根据项目实际情况增加，并建立对应的需求标识。派生需求的描述应包括需求来源，如根据漳州1&2号机组现场经验反馈增加AO限幅测试项等。派生需求的覆盖方法和覆盖阶段参照可测需求的原则进行分析。

5）	建立需求跟踪矩阵

需求详细分析的结果和过程需记录在需求跟踪矩阵中，矩阵元素包括用户需求描述、派生需求描述、测试需求分析、测试项、测试标识、测试特征、需求覆盖阶段、不适用说明等。需求跟踪矩阵参考示例模板如下表所示：

测试需求跟踪矩阵

| 序号 | 用户需求/派生需求 |  |  | 测试需求分析 |  |  |  |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 章节 | 需求标识 | 需求描述 | 需求分类 | 测试特征 | 方法 | 需求覆盖阶段 | 工厂测试项/需求覆盖文件/不适用原因 | 测试标识 | 需求分类 |  |
| 1 | 1 概述 1.1 RPS系统概貌 | （原标识）RPS-RQ-001 | RPS是反应堆保护系统(Reactor Protection System)英文描述首字母的缩写，在本文件中，RPS包括由安全级DCS平台NASPIC实现的Level 1层反应堆保护系统以及与之相连的Level 2层的SVDU。 | 非功能、性能相关需求 | NA（不适用） | NA | NA | 综述性描述，与功能性能无关，无需进行测试验证 | NA | 非功能、性能相关需求 |  |
| 2 | 6.1 精度 | （原标识）RPS-RQ-002 | RPS系统精度应满足： 1) 从传感器的输出到信号被 RPS的处理单元采集到的整个模拟量输入通道精度≤量程的±0.5%。 | 可测需求 | 确认RPS系统模拟量的精度 | 测试 | 工厂测试 | I/O通道测试 | DT-02 | 可测需求 |  |
| 3 |  | （原标识）RPS-RQ-003 | 上述精度要求包含基准精度以及温度、负载、电源等各种因素的影响，所考虑的通道校准周期为X个月，即DCS 供货商应确保所提供的设备至少在X个月内能满足上述精度要求。 | 可测需求 | 验证RPS系统通道校准周期 | 测试 | 平台测试 | 《平台模拟量模块测试报告》 | NA | 可测需求 |  |
| 4 | 11.5 喷涂 | （原标识）RPS-RQ-010 | 安全级DCS机柜的颜色为青蓝色，色标号为RAL****。 | 可测需求 | 验证机柜的颜色 | 检验 | 检验 | 机柜外观检验记录 | NA | 可测需求 |  |
| 5 | 6.2.2 可用性 | （原标识）RPS-RQ-004 | 可用性要求： ●系统设备故障导致误停堆率≤X次/Y年； | 不可测需求 | NA | 分析 | NA | 《可用性分析报告》 | NA | 不可测需求 |  |
| 6 | 10.3 电磁兼容性 | （原标识）RPS-RQ-009 | 设备应具备足够的电磁兼容性(EMC)。满足《DCS设备技术规格书》的电磁兼容要求。DCS设备的设计应使其对核电厂的环境或人员不造成任何不良影响。有关电磁兼容的设计要求见相应要求。 | 可测需求 | 验证系统的电磁兼容能力 | 试验 | 鉴定试验 | 《鉴定试验总结报告》 | NA | 可测需求 |  |
| 7 | / | 派生-RQ-001 | 根据以往机组现场经验反馈增加AO输出限幅逻辑检查。 | 派生需求 | 检查所有AO信号的限幅逻辑 | 测试 | 工厂测试 | AO限幅检查 | XT-06 | 派生需求 |  |
| 8 | …… | …… | …… | …… | …… | … | …… | …… | …… | …… |  |
| 9 | …… | …… | …… | …… | …… | … | …… | …… | …… | …… |  |

报告生成

应根据初步分析结果和详细分析建立的需求跟踪矩阵内容生成测试需求分析报告，报告应至少包含测试需求分析的设计输入基线说明、分析过程记录、需求统计结果。需求统计结果应包含总需求数，以及按覆盖方式分类的各维度需求数（工厂测试、平台测试、专项测试、试验、分析、检验、非功能性能相关等）。

记录和报告

测试需求分析活动过程中，初步分析结果和详细分析的需求跟踪矩阵均应形成过程记录，并体现在测试需求分析报告中。

（资料性）
测试文档编制参考模板

测试计划

测试计划编制可参考如下文档结构进行设计：

测试计划（模板）

测试计划（模板）

1 目的及适用范围 2 参考标准和依据文件 2.1 参考标准 2.2 依据文件 3 缩略语 4 职责 5 测试时间和测试地点 5.1 测试时间 5.2 测试地点 6 先决条件 6.1 人员配备和培训要求 6.2 测试工具和测试设备 6.3 被测设备 6.4 测试所需文档 6.5 环境要求 7 测试内容 7.1 测试项和测试特征 7.2 测试除外项 8 测试方法 9 判定标准 10 测试管理 10.1 控制规程 10.2 测试暂停和重启管理 11 问题处理 12 风险和应急 13 测试交付项

测试程序

测试程序编制可参考如下文档结构进行设计：

测试程序（模板）

测试程序（模板）

1 目的及适用范围 2 参考标准和依据文件 2.1 参考标准 2.2 依据文件 3 缩略语 4 职责 5 测试时间和测试地点 5.1 测试时间 5.2 测试地点 6 测试先决条件 7 测试基本原则 8 测试策略 8.1 测试阶段划分策略 8.2 测试回归和迭代策略 9 单体测试 9.1 电源测试 9.2 IO通道测试 9.3 超量程测试 ………… 10 集成测试 ………… 11 系统测试 ………… 12 测试与记录 13 问题处理 14 风险和应急 15 测试交付项 16 测试变更评估 17 测试现场管理要求 附录 单体测试用例模板 附录 集成测试用例模板 附录 系统测试用例模板

测试用例

测试用例编制可参考如下文档结构进行设计：

测试用例（模板）

测试用例（模板）

1 目的及适用范围 2 依据文件 3 缩略语 4 操作规程 5 测试记录 附录A：xxx测试记录表 附录B：xxx测试记录表 …………

测试报告

测试报告编制可参考如下文档结构进行设计：

测试报告（模板）

测试报告（模板）

1 概述 2 参考标准和依据文件 2.1 参考标准 2.2 依据文件 3 缩略语和术语 4 测试综述 4.1 测试目标 4.2 生命周期 4.3 测试对象 4.4 组织结构 4.5 测试人员 4.6 测试地点 4.7 测试工具 4.8 测试输出 4.9 回归及变更控制策略 5 测试设计 5.1 测试阶段划分 5.2 测试项和判定标准 6 测试过程 6.1 测试时间 6.2 测试活动依据文件 6.3 测试执行情况 6.4 异常情况 6.5 测试总结 7 测试数据与记录 8 测试评估 9 建议 10 结论 附录 测试过程记录

（资料性）
工厂测试项、测试方法、判定标准示例

概述

依据GB/T 25000.10 系统与软件质量模型中的产品质量特性并结合仪控系统自身的技术特征，工厂测试内容宜覆盖功能性、性能效率、可靠性、信息安全性和维护性五项产品质量特性。

标准测试项

典型的标准测试项宜包括电源测试、通道测试、逻辑功能测试、人机接口测试、响应时间测试、负荷测试、长期稳定性测试、信息安全测试、定期试验等，测试项对应的质量特性和测试特征见表C.1所示。

标准测试项清单

| 质量特性 | 测试项 | 测试特征 |
| --- | --- | --- |
| 功能性 | 电源测试 | 确认机柜电源模块输出电压是否满足设计要求，系统供电是否正常。 |
|  | 通道测试 | 确认开关量通道功能和模拟量通道精度是否满足要求。 |
|  | 逻辑功能测试 | 确认逻辑功能实现的正确性，包括参数设置的正确性、相关报警信号的正确性等，如停堆功能、专设功能等 |
|  | 人机接口测试 | 确认安全显示设备画面中设备控制和状态反馈功能的正确性 |
| 性能效率 | 响应时间测试 | 确认停堆、专设等功能响应时间是否满足系统需求 |
|  | 负荷测试 | 确认控制器负荷、网络负荷、内存裕量等是否满足系统需求 |
| 可靠性 | 长期稳定运行测试 | 确认系统在长期运行过程中无异常报警，且系统功能运行正常 |
|  | 旁通降级功能测试 | 确认信号在故障的情况下，系统降级功能实现的正确性 |
|  | 缺省值测试 | 确认信号质量位为坏时，信号是否能够按照预期缺省值正确处理 |
| 信息安全性 | 信息安全测试 | 确认信息安全相关的配置是否满足设计要求，防止未经授权的访问、数据泄露、破坏或丢失。 |
| 维护性 | 定期试验测试 | 确认定期试验功能的正确性，包含T1、T2和T3试验功能 |
|  | 仪控报警测试 | 确认系统在异常或故障的情况下诊断和报警指示功能的正确性。 |

测试方法及判定标准

典型的标准测试项测试方法见表C.2所示。

标准测试项测试方法

| 测试项 | 测试方法 | 判定标准 |
| --- | --- | --- |
| 电源测试 | - 在正常供电的状态下，使用工具分别测量电源模块和负载端的输入电压值并记录测量数据； - 在单路供电的状态下，使用工具分别测量电源模块和负载端的输入电压值并记录测量数据； - 测试完成后将被测设备恢复至初始状态。 | 测量电压值满足系统运行要求。 |

表C.2  标准测试项测试方法（续）

| 测试项 | 测试方法 | 判定标准 |
| --- | --- | --- |
| 通道测试 | - 模拟量输入：使用标准信号源，在被测信号对应的源头端子处分别输入量程的0%、25%、50%、75%、100%电气值，然后使用工程师站读取被测信号的工程值，记录并计算通道精度； - 模拟量输出：通过工程师站，分别按照被测信号量程的0%、25%、50%、75%、100%设置输出值，然后使用标准测量仪在被测信号对应的终端端子处测量并读取显示值，记录并计算通道精度； - 开关量输入：使用短接线，在被测信号对应的源头端子处分别进行短接和断开操作，然后在工程师站读取被测开关量信号的采集状态； - 开关量输出：通过工程师站，分别设置被测信号为通、断（或0、1）输出状态，使用标准测量仪在被测信号对应的终端端子处测量通、断（或高、低电平）状态。 | 模拟量信号：通道可用，精度满足合同要求。 开关量信号：通道可用，状态变化正确。 |
| 逻辑功能测试 （停堆、专设） | - 使用测试装置模拟核电厂正常运行工况，确认无停堆、专设等逻辑触发； - 使用测试装置加载待测工况的测试用例，注入由正常值过渡到触发阈值的输入信号，并包含输入信号各种逻辑条件的组合； - 通过工程师站或测试装置等方式获取所有输出信号的状态（包括停堆状态信号、报警信号等）； - 将记录的输出信号结果与预期结果进行比较，判定结果； - 对停堆、专设的所有工况进行测试，每个工况测试完成后，恢复初始状态。 | 系统根据注入的信号逻辑组合能够正常实现停堆、专设功能和恢复初始状态。停堆、专设功能符合系统需求。 |
| 人机接口测试 | - 显示功能测试：通过工程师站或测试装置强制开关量设备反馈状态或模拟量数值，在显示设备上确认开关量设备图符状态或模拟量数值； - 控制功能测试：操作显示设备画面中的指令按钮、导航按钮等，确认按钮命令是否正确的执行。 | 显示功能：能够正常显示设备反馈状态。 控制功能：指令按钮的命令正确下发至各控制站，导航按钮正确的切页、跳页至指定画面。 |
| 响应时间测试 | - 使用测试装置模拟核电厂正常运行工况，确认无停堆、专设等逻辑触发； - 使用测试装置加载待测工况的测试用例，注入由正常值过渡到触发阈值的输入信号，并包含输入信号各种逻辑条件的组合； - 使用测试装置或数字示波记录仪采集这些触发停堆和专设动作的信号，同时采集停堆和专设动作输出信号； - 信号注入时间记为T1，采集到的输出信号时间点记为T2，则响应时间为T2-T1； - 测试至少10次，选取响应时间最大值作为测试结果并记录。 | 响应时间性能满足合同要求。 |
| 负荷测试 | - 在正常运行工况和雪崩工况（若有）下分别通过工程师站或其他方式读取CPU负荷、内存裕量、网络负荷，记录数值。 | 负荷满足合同要求。 |
| 长期稳定运行测试 | - 使用测试装置模拟核电厂正常运行工况，使系统的输出处于非报警、非停堆、非停机、专设安全设施驱动功能未触发的状态； - 系统连续运行168小时，运行期间利用测试装置、工程师站等工具连续监视系统设备状态、信号状态（主要为系统变量类信号、仪控报警类信号、停堆专设类驱动信号）； - 每8小时巡检一次机柜及信号状态并记录； - 测试完成后将设备恢复至初始状态。 | 长期稳定运行期间，系统运行正常，无设备故障，无信号误触发。 |
| 旁通降级功能测试 | - 使用测试装置模拟核电厂正常运行工况，使系统的输出处于非报警、非停堆、非停机、专设安全设施驱动功能未触发的状态； - 设置某一个通道为旁通状态或模拟故障（如通道失电）状态； - 通过测试装置或模拟仪表向被测机柜注入触发停堆和安全专设动作的信号（模拟量或开关量），或注入盘台手动操作指令触发信号； - 查看并记录停堆信号和专设驱动信号状态，判断其是否符合设计要求。 | 任意一个通道处于通道旁通或故障状态，不影响保护和专设功能触发。 |

表C.2  标准测试项测试方法（续）

| 测试项 | 测试方法 | 判定标准 |
| --- | --- | --- |
| 缺省值测试 | - 输入缺省值检查：使用工程师站打开算法组态，确认输入信号缺省值设置是否与设计要求一致； - 输出缺省值测试：使用工程师站设置被测信号的质量位状态为故障，然后用标准测量仪在被测信号输出端子处测量信号输出值或信号输出状态。 | 缺省值设置符合设计要求。 |
| 信息安全测试 | - 物理访问控制测试：确认机柜是否配置锁具，机柜内未使用的硬件接口的状态； - 逻辑访问控制测试：使用工程师站登录连接控制站，确认访问控制功能； - 登录日志功能测试：使用工程师站登录接控制站，确认登录日志功能。 - 系统配置功能检查：检查工程师站信息安全配置策略是否与方案一致。 | 信息安全防护策略符合设计要求。 |
| 定期试验测试 | - T1定期试验：使用标准信号源在被测信号端子处输入不同量程内的值，在工程师站观察被测信号的值并记录； - T2定期试验：启动定期试验工具，连接被测试验站，执行该功能试验对应的定期试验项，观察并记录试验结果； - T3定期试验：启动定期试验工具，连接被测试验站，执行该功能试验对应的定期试验项，使用仪表测量输出状态和观察安全显示设备画面中的信号状态，观察并记录试验结果。 | 定期试验功能正确，符合设计要求。 |
| 仪控报警测试 | - 通过插拔卡件、插拔网线或光纤、断开电源、断开空开等方式制造系统内部各种故障； - 使用工程师站观察报警信息，确认机柜门灯指示状态，判断系统是否正确执行自诊断功能。 | 故障时，工程师站和机柜门灯正确显示报警信息。 |