ICS

CCS

团体标准

T/CNEA XXXX—XXXX

在役核电站汽轮机保养规范

Maintenance Guidelines for In-Service Turbines at Nuclear Power Plants

点击此处添加与国际标准一致性程度的标识

（征求意见稿）

（本稿完成日期：）

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

中国核能行业协会   发布

目  次

前  言	II

引  言	III

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 术语和定义	1

4 汽轮机保养	1

### 4.1 核电汽轮机零部件备件保养规范	1

4.2 大修期间汽轮机关键零部件现场保养规范	1

4.3 核电汽轮机大修期间保养规范	2

4.4 核电汽轮机小修期间保养规范	5

附录A (规范性附录)	6

附录B（资料性附录）	7

参考文献	8

前  言

本文件按照GB/T 1.1—2020的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由中国核能行业协会提出并归口，技术支持单位为上海核工程研究设计院有限公司、核工业标准化研究所、苏州热工研究院有限公司。

本文件起草单位：海南核电有限公司。参编单位：中核运维技术有限公司、福建福清核电有限公司、中核国电漳州能源有限公司。

本文件主要起草人：陈泳、詹华德、洪族奇、刘竹鹏、罗贤龙、韩培、朱建斌、张成亮、陈善安、乔晟原。

本文件为首次发布。

引  言

- 核电站汽轮机作为核能发电系统的核心设备之一，在机组的安全稳定运行中发挥着重要作用。为了保障在役核电站汽轮机的高效运转和长周期可靠性运行，设备保养工作至关重要。本文件通过详细介绍在役核电站汽轮机设备零部件大修、小修期间的汽轮机保养技术要求。通过具体的可操作措施，执行汽轮机的保养。不仅能够预防设备因保养不当带来的故障，还能有效延长汽轮机的使用寿命，为核电站的安全运行提供坚实保障。

在役核电站汽轮机保养规范

范围

本文件规定了核电厂汽轮机保养的一般方法和基本要求。

本文件适用于核电厂125MW容量及以上容量的凝汽式汽轮机。其他核电汽轮机组也可参照执行，进口机组按照制造厂说明说进行保养，若制造厂无这方面具体说明，也可以参照本标准执行。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 35683-2017                 核电厂常规岛（压水堆）汽轮机规范

GB/T 19292.1-2018/ISO 9223:2012  金属和合金的腐蚀

NB/T 10600-2021                 核电厂汽轮机保养规范

术语和定义

GB/T 35683-2017   界定的术语和定义适用本文件

汽轮机保养

核电汽轮机零部件备件保养要求

- 核电汽轮机零部件备件分类及对应的备件保养要求参照 NB/T 10600-2021执行 。

大修期间汽轮机关键零部件现场保养规范

汽轮机转子在现场检修支架存放时，每隔2周要求对转子翻身一次（即沿圆周方向旋转180°）。在翻身前要求检查转子托架各附件完好，具备可翻动条件，在转子翻身过程中做好保护措施，防止转子倾斜，翻身后如发现有锈蚀现象应立即除锈。

汽轮机隔板存放过程中应放置在木板或专用的隔板架上，并且根据不同缸体的隔板分区存放，不得堆压。发现隔板有锈蚀时，应除锈防腐处理。

汽轮机汽缸法兰面、中分面等精加工表面应用砂布清理表面浮锈，汽缸中分面需铺设胶皮或专用铝合金检修平台。检修期间对缸体管口用木板或铝合金板制作专门堵板封堵，待扣缸前再拆除汽缸堵板，并对汽缸吹扫干净，确保无异物和灰尘。

汽轮机轴承应保持油孔的清洁，轴承应用清洗剂清洗完毕后，再用压缩空气吹干，严防铁屑、杂质颗粒等异物落入油孔。发现轴承壳体有表面浮锈时，用砂布清理表面浮锈并上油保养。

核电汽轮机大修期间保养规范

核电汽轮机零部件材质大部分为碳钢，参考GB/T 19292.1-2018/ISO 9223:2012第1部分 ，碳钢在空气相对湿度高于临界值60%RH，碳钢的腐蚀速度会急剧增大。汽轮机保养根据环境湿度的限值为60%RH，超过限值应及时开展汽轮机保养。

汽轮机发电机机组大修，汽轮机没有开缸检修任务，停运时间超过一周，汽轮机应采用压缩空气或干风对汽轮机进行保养。

汽轮机进行保养前应确认，与汽轮机相连接的抽汽管道、疏水管道上的疏水阀已开启，放尽余汽和疏水，汽轮机本体有关的汽水管道上的阀门均已关闭。

典型的保养方式如图1-图3所示：

图1为再热主汽阀、再热调节阀不开启情况下的低压缸单独干风保养方式。通过打开汽轮机低压缸人孔，将两台干风保养装置分别安装在人孔门接口处，并在人孔处做好防异物措施，防止异物落入，同时打开凝汽器人孔门。启动连接好的干风保养装置，干空气进入汽缸、低压加热器、凝汽器，最终从凝汽器人孔排出，汽缸内风压宜小于0.04MPa。

图2-1为再热主汽阀、再热调节阀不开启情况下的高压缸单独干风保养方式。方式一：通过打开一台汽水分离再热器人孔门，将一台干风保养装置安装至打开的汽水分离再热器人孔处，并在人孔处做好防异物措施，防止异物落入，同时打开凝汽器人孔门。启动连接好的干风保养装置，干空气通过汽水分离再热器进入壳侧疏水箱、一级疏水箱，最终进入凝汽器，通过凝汽器人孔门排出。另一列干风通过汽水分离再热器进入高压缸排气管道再依次进入高压缸到主蒸汽母管，然后经过旁路管道或通过壳侧疏水箱、一级疏水箱，最终进入凝汽器通过凝汽器人孔门排出。方式二：在高压缸排汽管道人孔处增加干风保养装置，反向送风，最终通过凝汽器排出。

图2-2为再热主汽阀、再热调节阀不开启情况下的高压缸单独采用压缩空气保养方式。通过打开高压缸进气口设置的隔离阀，并采用压缩空气软管连接，通过压缩空气逐级自流方法，最后在端部汽封处流出。

图3为再热主汽阀、再热调节阀均开启的情况下的高、低压缸在汽水分离再热器人孔处接入的联合保养方式。通过打开A、B列汽水分离再热器人孔门进气，将两台干风保养装置分别安装在人孔门接口处，并在人孔处做好防异物措施，防止异物落入，同时打开凝汽器人孔门。启动两台干风保养装置，干空气进入汽水分离再热器，然后分别进入高压缸、通过再热主汽阀、再热调节阀以及低压连通管道进入低压缸，最后排至凝汽器，通过凝汽器人孔门排出，汽缸内风压宜小于0.04MPa。

汽轮机应定期开展湿度测量，根据附表A.1进行记录。

低压缸单独干风保养流程示意图

- 图2-1   高压缸单独干风保养流程示意图

- 图2-2   高压缸单独压缩空气保养流程示意图

- 图3     高、低压缸联合干风保养流程示意图

核电汽轮机小修期间保养规范

汽轮机小修停机时间在1周之内时，参考附录图B.1。凝汽器汽侧若真空破坏，隔绝一切可能进入汽轮机内部的汽、水系统并开启汽轮机本体疏水阀、主蒸汽管道、抽汽管道、旁路系统汽机侧所有疏水阀门，凝汽器热阱内部积水放尽；若凝汽器真空不破坏，应维持汽轮机抽真空系统，并保持汽轮机盘车状态。

汽轮机小修停机时间超过1周时，参考附录图B.1。应采用图3将再热主汽阀、再热调节阀均开启的情况下进行高、低压缸联合保养。

各核电站在役运行期间，需要执行汽轮机保养在机组小修和大修停机两种状态。结合两种状态，可根据汽轮机厂房室内湿度和检修任务统筹汽轮机保养计划。在高压缸温度降到室温，低压缸介质排空的前提下，可参考下表1对汽轮机进行保养：

表 1  两种状态下汽轮机保养方式

| 机组状态 | 缸 体 | 保养条件 | 保养方式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 小 修 | 高压缸 | - 汽缸温度达到室温 - 两周内无启动计划 | 压缩空气保养或干风保养 |
|  | 低压缸 | - 1、汽缸温度达到室温 - 2、两周内无启动计划 - 3、汽轮机厂房内空气湿度≥60%RH | 干风保养 |
|  |  | - 1、汽缸温度达到室温 - 2、两周内无启动计划 3、汽轮机厂房内空气湿度≤60%RH | 打开每台低压缸4个人孔，一侧人孔加装风机，另一侧人孔做排风防异物措施，形成对角通风 |
| 大 修 | 高压缸 | - 汽缸温度达到室温 - 高压缸无全面解体检修项目 | 压缩空气保养或干风保养 |
|  | 低压缸 | - 1、汽缸温度达到室温 - 2、低压缸无全面解体检修项目 - 3、汽轮机厂房内空气湿度≥60%RH | 干风保养 |
|  |  | - 1、汽缸温度达到室温； - 2、低压缸无全面解体检修项目 3、汽轮机厂房内空气湿度≤60%RH | 打开每台低压缸4个人孔，一侧人孔加装风机，另一侧人孔做排风防异物措施，形成对角通风 |

（规范性附录）
汽轮机保养逻辑框图

A.1 汽轮机湿度测量记录表 A.1。

表 A.1 汽轮机湿度测量记录表（单位 % RH）

| 监督 项目 | 湿度测量 |  |  |  | 监督要求 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检 查 |  | 缸 体 | 缸内湿度 | 环境湿度 | 标 准 |  | 备注 |
| 日期 | 检查人 |  |  |  | 限值60% | 期望值50% |  |

（资料性附录）
检 查 记 录 表

B.1  汽轮机保养逻辑框图见图B.1

图 B.1  汽轮机小修保养逻辑框图

参 考 文 献

NB/T 10600-2021   核电厂汽轮机保养规范

_________________________________