《核电厂电动隔离阀诊断测试导则》编制说明

（征求意见稿）

# 一、工作简况

1、任务来源

《核电厂电动隔离阀诊断测试导则》为中核武汉核电运行技术股份有限公司（简称中核武汉）和三门核电有限公司主编，核动力运行研究所、中核运维技术有限公司、国核示范电站有限责任公司、中核核电运行管理有限公司、福建福清核电有限公司、辽宁红沿河核电有限公司参编。标准编制是为积极响应核能行业协会做好团体标准建设工作的号召，根据《关于征集2023年度中国核能行业协会团体标准项目的通知》（核协科发〔2022〕668号）文件要求，于2024年2月完成标准立项审批稿的编写工作，2024年11月通过核能行业协会立项审批，2025年12月完成标准征求意见稿编写工作。

中核武汉与中国核能行业协会签署了《中国核能行业协会团体标准编制技术服务项目集采框架协议子订单合同202502》，计划2026年12月完成标准报批稿。

2、主要工作过程

2.1 总体过程

本标准的制定过程主要分为初稿编制阶段、征求意见稿编制阶段、送审稿编制阶段和报批稿编制阶段。

2.2 初稿编制阶段

该阶段主要任务是成立标准编制小组，明确分工要求、分解工作任务、开展资料收集和调研分析、确定标准编制的进度控制等要求。

明确责任分工后，各成员单位按计划开展调研和资料收集工作，主要围绕电动隔离阀相关上下游法规、规范、标准和导则等资料进行收集、整理和分析，同时学习、消化国内外电站的阀门诊断经验。首先，课题组对国际、国内现行电动隔离阀诊断测试相关标准情况进行了深入调研，包括《GB/T 25739-2010核电厂阀门调试技术导则》、《NBT/20167-2012压水堆核电厂隔离阀鉴定规程》、《NB/T 20219-2013核电厂阀门诊断》、《T/CNEA 013-2021 核电厂电动隔离阀和气动阀在役试验》、《ASME OM CODE-2017》、《EPRI 3002008055 Evaluation Guide for Valve Thrust and Torque Requirement》、《EPRI 1015396 Application Guide for Motor-Operated Valves in Nuclear Power Plants》、《EPRI 3002007059 MOV Performance Prediction Program》等。

经过调研分析发现，我国已有电动隔离阀出厂调试等阶段的基本参数检测技术标准，但缺少指导核电厂电动隔离阀诊断测试试规范化开展的标准，与电动隔离阀诊断直接相关的标准仅有2013年中广核集团主编的《NB/T 20219-2013核电厂阀门诊断》，其对现有的核电厂阀门诊断技术及应用进行了简要总结，为诊断测试提供了一般性工作方法，包括通用型阀门诊断技术（声发射检测法阀门内漏诊断、声学探测法阀门性能诊断、红外热成像法阀门泄漏诊断、阀门密封性试验）和控制型阀门诊断技术（包括电动隔离阀门诊断），指出了电动隔离阀诊断测试试验的类型和主要参数，但缺乏阀门诊断测试频度要求、参数采集具体要求、诊断测试具体实现方法、参数标准确定与参数评估等实质性的内容，无法有效指导阀门诊断测试实际应用。

项目组也开展了国际调研，对当前美国在电动隔离阀诊断领域的规范和标准进行了研究，目前国外电动隔离阀检测相关的标准、规范或导则大多侧重于阀门的出厂试验、调试及维修等方面，未形成专门针对电动隔离阀诊断检测的标准。

课题组经过调研和分析总结，基本确定了本标准的编制思路，即对国内外核电厂电动隔离阀诊断测试技术及其应用经验进行总结和提炼，结合国内核电厂诊断测试优秀经验成果，形成适用于国内核电厂的电动隔离阀诊断测试规范。

2024年2月4日，编制组完成工作组讨论稿《核电厂电动隔离阀诊断测试》的编写，经过多次讨论和修改，形成标准立项审批稿。

2024年11月8日，通过团体标准立项评审，根据评委会的意见，标准名称修改为《核电厂电动隔离阀诊断测试导则》。

2.3 征求意见稿编制阶段

根据下达任务，编制组认真考虑和研究立项评委会的意见，结合调研情况及多次讨论，于2025年12月编制形成《核电厂电动隔离阀诊断测试导则》征求意见稿。

征求意见稿建议发放范围为国内各大核电集团、核电设计院、阀门厂家等单位相关阀门设计、制造、运行和维护领域专家，专家数量10名左右。

2.4 送审稿编制阶段

后续补充。

2.5 报批稿编制阶段

后续补充。

3、主要参加单位和工作组成员及其所作的工作等

本标准由中核武汉和和三门核电有限公司主编，核动力运行研究所（105所）、中核运维技术有限公司、国核示范电站有限责任公司、中核核电运行管理有限公司、福建福清核电有限公司、辽宁红沿河核电有限公司参编。标准编制组成员如下，详见表1。

表1：标准编制组成员名单

| 序号 | 姓名 | 单位 | 职务/职称 | 分工 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 舒芝锋 | 中核武汉 | 中心副总工/正高 | 项目负责人，调研、标准起草、修改 |
| 2 | 张建军 | 中核武汉/105所 | 副总工程/正高 | 标准审查 |
| 3 | 沈勇波 | 中核武汉/105所 | 高级工程师 | 标准起草、修改 |
| 4 | 杨垦 | 中核武汉 | 科室主任/高工 | 调研、标准起草 |
| 5 | 罗伟 | 中核武汉 | 科室副主任/高工 | 调研、标准起草 |
| 6 | 王子虎 | 三门核电 | 处长/高工 | 标准修改 |
| 7 | 刘夏城 | 三门核电 | 高级主管/高工 | 标准起草、修改 |
| 8 | 焦守超 | 国核示范 | 高级主管/高工 | 标准起草、修改 |
| 9 | 郭轶波 | 中核运维 | 高级主任工/正高 | 标准起草、修改 |
| 10 | 韩杰 | 三门核电 | 高级主任技师/正高 | 标准起草、修改 |
| 11 | 牟杨 | 中核运维 | 秦山项目部副总经理/正高 | 标准起草、修改 |
| 12 | 卢琪 | 中核运行 | 副处长/正高 | 标准起草、修改 |
| 13 | 程铁 | 国核示范 | 高工 | 标准起草、修改 |
| 14 | 高良文 | 国核示范 | 高工 | 标准起草、修改 |
| 15 | 蒋泰铿 | 福清核电 | 副处长 | 标准起草、修改 |
| 16 | 王伟 | 福清核电 | 科长/高工 | 标准起草、修改 |
| 17 | 黄萍 | 中核武汉/105所 | 高级主任技术/正高 | 标准审查 |
| 18 | 徐速 | 红沿河核电 | 高工 | 标准起草、修改 |

# 二、标准编制原则和主要内容

1、标准编制原则

主要依据《中国核能行业协会团体标准管理办法（试行）》的相关要求，说明标准的科学性和实用性。

本标准的编制按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》进行编制，规定了核电厂调试和运行阶段对电动隔离阀实施诊断测试的一般要求，特别是对诊断方法及数据分析与评估进行了重点描述。阀门出厂验收阶段的诊断测试可参照执行。

本标准编制工作本着科学性和可行性的原则开展。

（1）科学性

本标准对核电厂电动隔离阀的推力和扭矩诊断试验方法进行了验证，并借鉴了国际标准《ASME OM-2017 Operation and Maintenance of Nuclear Power Plants》，同时结合了美国电科院EPRI相关电动隔离阀推力和扭矩评估导则中的实际应用情况，以及国内核电厂，如三门核电、秦山核电、福清核电机组在核级安全相关电动隔离阀设计、选型要求以及在调试和运行期间的试验实践情况，对本团体标准进行编写。

（2）实用性

标准内的技术规定和要求满足国际和国内的标准规范的要求，并提供了具体的检查和试验方法的技术规定，从适用对象范围、诊断测试时机、测试条件、测试频度、测试设备、测试方法、测试数据分析与评估、性能参数偏离验收范围的处理、数据管理与报告等环节建立规范，是对国内外现行标准中对电动隔离阀相关规定的细化和完善，使其向科学化、合理化方向迈进，减少各具体实施单位的主观性、随意性，增加科学性、客观性，从而达到提高核电厂电动隔离阀可靠性和安全功能管控的目的。

2、标准主要内容的依据

本团体标准编写的格式遵从GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的要求。同时对标准的各个章节技术和内容主要依据进行详细说明。

本团体标准中的主要技术要求和技术参数指标体现最新的研究成果，符合目前国内核电厂法律、法规和监管要求。

本标准正文共分十一个章节。

第一章为范围。

本文件适用于核电厂调试和运行阶段对电动隔离阀的诊断测试，阀门出厂验收阶段的诊断测试也可参照执行。

第二章为规范性引用文件。

第三章为术语和定义。

第四章为电动隔离阀诊断测试时机，规定了电动隔离阀诊断测试的实施时机要求，诊断测试时机涵盖阀门整个生命周期。

第五章为电动隔离阀诊断测试条件，规定了电动隔离阀诊断测试的实施条件，及条件不满足时可以采取的措施。

第六章为电动隔离阀诊断测试频度，规定了电动隔离阀诊断测试的实施频度要求和分组测试规则，不同风险等级和不同裕量的电动隔离阀规定了不同的试验频度。

第七章为电动隔离阀诊断设备，规定了电动隔离阀诊断测试设备的主要组成和类型，及其测试参数和精度（误差）要求。

第八章为电动隔离阀诊断测试方法，规定了电动隔离阀诊断测试的实施步骤和方法，以及测试参数和误差要求。

第九章为电动隔离阀诊断测试数据分析与评估，规定了电动隔离阀诊断测试的主要测试参数、参数计算公式和分析评价验收标准。

第十章为性能参数偏离验收范围的处理，规定了电动隔离阀诊断测试获得的参数偏离验收范围时的处理方法和要求。

第十一章为数据管理与报告，规定了电动隔离阀诊断测试数据的管理要求和诊断测试报告的内容要求。

附录A介绍了基于阀杆直径的石墨填料摩擦力估算取值范围。

3、解决的主要问题

电动隔离阀是核电厂中广泛运用的设备，也是故障率最高的设备之一，它的性能好坏与核电厂的运行安全息息相关，某些隔离边界阀门的失效会导致严重的安全事故和巨大的经济损失。

经过调研分析发现，我国已有电动隔离阀出厂调试等阶段的基本参数检测技术标准，但缺少指导核电厂电动隔离阀诊断测试规范化开展的标准，与电动隔离阀诊断测试直接相关的标准仅有2013年中广核集团主编的《NB/T 20219-2013核电厂阀门诊断》和2017年中核武汉主编的《核电厂电动隔离阀状态检测》。《NB/T 20219-2013核电厂阀门诊断》对现有的核电厂阀门诊断技术及应用进行了简要总结，为诊断测试提供了一般性工作方法，包括通用型阀门诊断技术（声发射检测法阀门内漏诊断、声学探测法阀门性能诊断、红外热成像法阀门泄漏诊断、阀门密封性试验）和控制型阀门诊断技术（电动阀门诊断、气动阀门诊断），指出了电动阀和气动阀诊断测试试验的类型和主要参数，但缺乏阀门诊断测试频度要求、参数采集具体要求、诊断测试具体实现方法、参数标准确定与参数评估等实质性的内容，无法有效指导阀门诊断测试实际应用，自2013年发布以来并未得到有效应用。《核电厂电动隔离阀状态检测》对电动隔离阀的主要状态检测技术进行了梳理，为电动隔离阀状态检测提供了一般性工作方法，包括阀门动作试验、阀门整体性能诊断试验、电动装置扭矩试验、阀门密封性试验、声发射内漏试验和红外热成像泄漏检测等，其中与本标准内容相近的阀门整体性能诊断试验方法仅提出了较粗略的阀门性能诊断试验频度要求、阀门分组、测试参数、诊断测试实现方法和参数评估等内容，阀门诊断测试频度和分组的确定未给出具体的指标数据和参数，测试参数及参数评估内容不够全面，对阀门诊断测试实际应用指导性不强。

项目组也开展了国际调研，对当前美国在电动隔离阀诊断测试领域的规范和标准进行了研究，目前国外电动隔离阀检测相关的标准、规范或导则大多侧重于阀门的出厂试验、调试及维修等方面，未形成专门针对电动隔离阀诊断检测的标准。

课题组经过调研和分析总结，基本确定了本标准的编制思路，即对国内外核电厂电动隔离阀诊断测试技术及其应用经验进行总结和提炼，结合国内核电厂诊断测试优秀经验成果，对核电厂电动隔离阀诊断测试提供推荐性的一般工作方法。

本团体标准在借鉴国外先进的电动隔离阀诊断测试技术标准的基础上，结合国内实施电动隔离阀性能诊断测试的经验，从适用对象范围、诊断测试时机、测试条件、测试频度、测试设备、测试方法、测试数据分析与评估、性能参数偏离验收范围的处理、数据管理与报告等环节建立标准执行规范，以科学指导电动隔离阀诊断测试工作在核电厂的实施。

# 三、主要试验（或验证）情况

该标准中电动隔离阀诊断测试已经在三门核电厂、秦山核电、福清核电等进行了试验验证，由于AP1000核电厂在设计上采用美国标准，其在调试和运行阶段采用的标准和规范比该标准更为严格，为使该标准在业内具有普遍适用性，通过对其他核电厂的分析研究，该标准在AP1000核电厂实际运用的基础下进行了适当修改。

中核武汉开展电动隔离阀诊断测试已近30年，该标准中总结了电动隔离阀诊断测试的经验成果，已经在中核、中广核等国内核电厂进行了验证。

# 四、标准中涉及专利的情况

本标准不涉及专利问题。

# 五、预期达到的社会效益、对产业发展的作用等情况

本团体标准制定后，可有效指导电动隔离阀诊断测试技术在国内核电厂的应用和实施，提高电动隔离阀的安全可靠性，消除阀门运行隐患，减少人因失误，降低运维成本，保证了核电机组的安全、正常、经济运行；同时，也可帮助核电厂由传统的基于时间的预防性检修策略向基于状态的预防性检修策略转变，提升电厂设备管理水平。

# 六、与国际、国外对比情况

6.1 国外现有相关标准体系分析

美国作为核电厂阀门诊断技术研发和应用的先驱，其法规、标准、导则等较为完善。早在2004年，美国JOG（Joint Owner Group）组织电动隔离阀（MOV）用户工作组发布了MPR-2524 《JOG MOV Periodic Verification Program Summary》，作为美国核电厂电动隔离阀专项管理的行业参考标准，对核电厂实施MOV诊断的范围和管理要求进行了明确；美国电力科学研究院（EPRI）自1997年以来发布多份指导文件用于电动阀诊断技术实施的指导，主要包括：

- 《TR-103237 EPRI Motor Operated Valve Performance Prediction Program 》开发了电动隔离阀推力和扭矩需求的计算方法，用于预测和评估闸阀、截止阀和蝶阀的性能；

- 《3002012918，Using Motor Operated Valve MOV Static Diagnostic Testing to Diagnose Valve Degradation MOV Trace Analysis Guideline》用于电动隔离阀降级趋势预测，介绍了电动隔离阀曲线分析导则，使用该技术可以通过电动隔离阀静态诊断试验来诊断阀门降级情况；

- 《3002008045 及3002008047 Application Guide for Motor-Operated Valves in Nuclear Power Plants》对不同类型的电动隔离阀受力及计算进行详细介绍；

在美国发布强制性法规之前，美国国内各核电集团一般都根据JOG大纲以及EPRI文件编制了用于企业内部的规范文件。2003年美国核管会在RG1.192中批注了ASME OM 的规范案例 OMN-1压水堆核电厂电动隔离阀役前和在役试验，2009年ASME OM 委员会将该规范案例作为了ASME OM规范的强制性附Ⅲ，这一条款的落实，使得电动隔离阀诊断在美国作为一项国家层面的法规要求，成为一项强制性要求。

根据梳理，国外此类标准起步更早，更为完善。电动隔离阀诊断在美国核电厂是法规要求的强制性内容。当前，我国对于核电厂电动隔离阀的役前和在役试验无此类强制性要求。

6.2 与国内相关标准间的关系

我国已有电动隔离阀出厂调试等阶段的基本参数检测技术标准，但缺少直接指导核电厂电动隔离阀推力和扭矩诊断测试规范化开展的标准与电动隔离阀诊断测试相关的标准，如下：

（1）	NB/T 20219-2013核电厂阀门诊断：该标准对现有的核电厂阀门诊断技术及应用进行了简要总结，为诊断测试提供了一般性工作方法，包括通用型阀门诊断技术（声发射检测法阀门内漏诊断、声学探测法阀门性能诊断、红外热成像法阀门泄漏诊断、阀门密封性试验）和控制型阀门诊断技术（电动隔离阀门诊断、气动阀门诊断），指出了电动隔离阀诊断测试试验的类型和主要参数，但缺乏阀门诊断测试频度要求、参数采集具体要求、诊断测试具体实现方法、参数标准确定与参数评估等实质性的内容，无法有效指导阀门诊断测试实际应用；

（2）	GB/T 25739-2010核电厂阀门调试技术导则：该标准规定了电动隔离阀、电动调节阀等阀门的调试方法、试验要求和验收准则，主要是检查基本状态和初步设置，无法测试出阀门具体性能指标；

（3）	GB/T 28270-2012 智能型阀门电动装置：该标准规定了电动隔离阀智能型驱动装置的功能要求、技术要求、试验方法和检验规则等，但由于核电厂安全相关电动隔离阀考虑耐辐照要求，一般不采用智能型驱动装置而是选用机械式电动装置，因此该标准不适用于核电厂安全相关电动隔离阀；

（4）	NBT/20167-2012压水堆核电厂隔离阀鉴定规程：该标准规定了用试验法进行能定隔离阀（闸阀和截止阀）的鉴定试验项目、试验方法、试验条件和验收准则。

综上梳理，当前国内暂无完全覆盖核电厂电动隔离阀诊断测试所有技术环节的现行标准，无法指导电动隔离阀诊断测试规范化开展。

# 七、在标准体系中的位置，与现行相关法律、法规、规章及标准，特别是强制性标准的协调性

本标准与现行相关法律、法规、规章及相关标准协调一致。

# 八、重大分歧意见的处理经过和依据

无。

# 九、标准性质的建议说明

建议本标准的性质为团体标准、推荐标准。

# 十、贯彻标准的要求和措施建议

标准发布后，中核武汉将配合中国核能行业协会组织行业召开标准宣贯会，开展培训活动，促进该标准更好的贯彻实施。

# 十一、废止现行相关标准的建议

无。

# 十二、其他应予说明的事项

无。