| ICS | 27.120.20 |
| --- | --- |
| CCS | F60/69 |

团体标准

T/CNEA XXXX—202X

压水堆核电厂反应堆压力容器辐照监督技术指南

Technical Guide for Irradiation Surveillance of Reactor Pressure Vessels in Pressurized Water Reactor Nuclear Power Plants

（本草案完成时间：2025年12月16日）

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

中国核能行业协会  发布

目次

前言	II

1  范围	1

2  规范性引用文件	1

3  术语和定义	1

4  辐照监督大纲制定	1

5  辐照监督材料	2

6  辐照监督管设计	2

7  辐照监督管制造	4

8  辐照监督管安装、提取与运输	4

9  辐照监督管切割解体和样品检查	5

10  辐照监督试验	6

11  中子学参数计算和分析	8

12  辐照监督结果分析	8

13  反应堆压力容器材料辐照损伤评价	9

14  反应堆压力容器安全评价	9

15  试验报告	9

参考文献	11

前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由中国核能行业协会提出并归口，技术支持单位为上海核工程研究设计院股份有限公司、核工业标准化研究所、苏州热工研究院有限公司、华能核能技术研究院有限公司。

本文件起草单位：国核电站运行服务技术有限公司、生态环境部核与辐射安全中心、国核示范电站有限责任公司、山东核电有限公司、国核湛江核电有限公司、中电投广西核电有限公司、上海核工程研究设计院股份有限公司、中核运维技术有限公司、大亚湾核电运营管理有限责任公司、中国原子能科学研究院、中国核动力研究设计院。

本文件主要起草人：张亚平、杨双亮、李国健、李劲松、郑会、初起宝、房永刚、操丰、吕阳、郑正、付忠明、王羽翀、褚英杰、龙笛、王弘昶、李清泉、李心刚、张长义、黄娟。

本文件首次发布。

压水堆核电厂反应堆压力容器辐照监督技术指南

范围

本文件规定了压水堆核电厂反应堆压力容器中子辐照监督与安全评价的通用要求及方法，内容包括辐照监督大纲制定、辐照监督管设计与制造、辐照监督管安装提取与运输、辐照监督管解体与样品检查、辐照监督试验与分析、反应堆压力容器安全评价等工作。

本文件适用于压水堆核电厂反应堆压力容器辐照监督和评价。其他类型核电机组或反应堆的压力容器辐照监督工作可参照本文件执行。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

NB/T 20220—2013 轻水冷却反应堆压力容器辐照监督

术语和定义

NB/T 20220—2013界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

冷态试样 unirradiated specimen

指未经辐照、与辐照监督试样同材质的力学试样，其试验数据用作后续对比的基准，以评估辐照对材料性能的影响，包括冷态冲击试样、冷态拉伸试样及冷态断裂韧性试样。

阳面 hot side

辐照监督管朝向堆芯活性区、承受更高中子注量的一侧。

阴面 cold side

辐照监督管背向堆芯活性区、承受相对较低中子注量的一侧。

测量盒 measurement box

辐照监督管内用于固定和安装中子剂量探测器或温度监测器的组件。

测量元件 Monitoring Sensors

辐照监督管内中子剂量探测器和温度监测器的统称。

辐照监督大纲制定

目的

制定辐照监督大纲的目的是规定在反应堆压力容器内设置反应堆压力容器堆芯区材料（母材、焊缝和热影响区）的辐照损伤监督试样和其它测量元件的要求及准备工作，并制定监督试样和测量元件的定期提取和进行测试的试验方案，保证实现辐照损伤引起的材料性能变化的定期监控，以确定反应堆压力容器安全运行的条件，防止其在机组运行过程中发生脆性断裂。

要求

4.2.1  应依据反应堆压力容器设计、制造、运行和维护所依据的法规与标准，并结合机组运行期间中子注量分布数据，制定辐照监督大纲。

4.2.2  辐照监督大纲应涵盖对反应堆压力容器材料因中子辐照引起性能变化的监督、预测与评价，明确各项辐照监督试验所依据的标准及版本，并明确试验结果分析与应用的要求。

4.2.3  反应堆压力容器辐照监督大纲至少应规定以下内容：

辐照监督准则，并明确制定该准则所依据的法规、规范、标准及其版本；

辐照监督材料要求；

冷态试样与辐照监督试样的类型、数量、加工及试验要求；

温度监测器的选取与检查的要求；

中子剂量探测器的选取与测量要求；

辐照监督管制造及监督样品布置的要求；

辐照监督管的提取计划；

辐照监督试验报告的要求。

辐照监督材料

辐照监督材料包括母材金属、焊缝金属、热影响区材料、档案材料及参考材料等。

辐照监督材料的制造工艺应与反应堆压力容器的制造工艺一致，并保留完整记录。

辐照监督材料的无损检测方法应与反应堆压力容器的无损检测方法一致，并保留记录完整。

辐照监督材料应按相应产品技术规格书的要求进行化学成分分析，记录完整，数值精确至0.01%。化学成分应至少包括磷（P）、硫（S）、铜（Cu）、钒（V）、硅（Si）、锰（Mn）、镍（Ni）、碳（C），以及低合金钢产品常规分析应测定的其他合金元素和残余元素。

辐照监督母材金属和焊缝金属应满足NB/T 20220—2013中4.2.1的要求。如果反应堆压力容器环带区没有焊缝，则对于目标注量超过限制焊缝设计注量两倍的监督管，可以不包含焊缝金属。但第一个监督管必须包含最限制性的焊缝金属。

热影响区材料不要求纳入辐照监督程序。建议将母材热影响区材料与焊缝一并存档保留。

应保留足够的母材金属和焊缝金属作为档案材料，具备制造比辐照监督程序最低要求多出3个监督管的材料总能力。如果设计有备用辐照监督管，则可以相应减少档案材料数量，但最终必须独立保留至少足够制造1个完整监督管的材料。档案材料应以原始材料的全厚度截面形式保存，并实施系统性保管，具有清晰唯一的标识和完备的追溯记录，并定期开展检查与维护。

参考材料作为辐照监督试验的可选项。如果选择使用，该材料的力学性能对中子注量、辐照温度的依赖性必须已得到充分表征并留有记录。参考材料应具有良好的均匀性。

辐照监督管设计

一般要求

6.1.1  辐照监督管的设计应满足NB/T 20220—2013中4.6.1的要求。同类型材料、同类型试样宜尽量布置在辐照监督管同一侧的相近位置。

6.1.2  辐照监督管应布置于反应堆压力容器内部，应确保辐照监督管经历的辐照历史（包括中子能谱、温度历史和最大中子注量等）在系统物理限制范围内，尽可能接近反应堆压力容器环带区所经历的环境。容器监督管的超前因子宜为1.5～5。若反应堆压力容器或堆内构件设计不允许所有监督管均满足上述规定的超前因子范围，可将额外的监督管布置于超前因子更高的位置，用于加速辐照。此类监督管的超前因子可大于5。当超前因子大于5时，应提供方法验证加速辐照数据的有效性，例如可采用参考材料。

6.1.3  应根据机组寿期内反应堆压力容器材料辐照损伤监督的需要，设置数量充足的辐照监督管。辐照监督管至少为５个，其中４个监督管须分别在反应堆压力容器内表面达到四分之一、二分之一、四分之三及一倍最大设计注量时取出并进行试验，剩余监督管作为备用件置于辐照位置。对于监测堆芯重大变更、容器退火或超期服役等特殊工况，可适量增加辐照监督管数量。

6.1.4  由于反应堆运行参数或燃料管理变化引起超前因子或中子注量率变化，应定期审查辐照监督管提取计划。对于新堆型，建议采用首根辐照监督管试验结果或其他方式（如堆外中子注量测量方法）验证机组运行时中子注量分布的实际情况，并据此调整辐照监督管提取计划。针对同类型机组群，建议实施群厂协同辐照监督策略，统一协调管理，优化辐照监督管提取计划，最大限度利用有限的在堆辐照监督管资源，获取注量覆盖范围更广的辐照监督数据。

辐照监督试样及测量元件

力学性能监督试样

试样类型

力学性能辐照监督试样类型通常包括夏比V型冲击试样、拉伸试样和断裂韧性试样。

试样尺寸

试样尺寸和形状应满足辐照监督大纲规定的试验标准的要求。冷态试样和入堆辐照试样的尺寸和形状应保持一致。

试样取样位置和方向

6.2.1.3.1  母材的力学性能监督试样应取自距容器内外表面四分之一厚度位置，且试样中段距离任何二次热处理表面至少为一个反应堆压力容器厚度。母材厚度中段的材料不得用于取样。母材拉伸和冲击试样主轴应平行于表面并垂直于板材主轧制方向或锻件主变形方向。冲击试样的缺口轴线应垂直于材料表面。

6.2.1.3.2  焊缝金属试样应取自焊缝中心线附近，并避开根部与表面区域。焊缝冲击试样的轴线应垂直于焊缝长度方向且平行于焊缝表面，试样缺口根部轴线应垂直于焊缝表面并位于熔敷金属中心线上。焊缝拉伸试样轴线应平行于焊缝长度方向，并位于焊缝中心线上。若焊缝拉伸试样的整个标距可由熔敷金属组成，则焊缝拉伸试样的轴线可垂直于焊缝长度方向并平行于焊缝表面。

冷态试样与入堆辐照力学性能监督试样取样位置和方向应一致。

试样数量

6.2.1.4.1  对于冷态试样，每种材料应至少制备15个冲击试样，用于建立完整转变温度曲线。建议在韧脆转变温度曲线上平台区域至少测试３个试样。每种材料应至少制备６个拉伸试样，分别在室温和反应堆压力容器环带区运行温度下至少测试２个试样，其余试样可在中间温度下完成试验。

6.2.1.4.2  对于装入辐照监督管的辐照试样，每个辐照监督管内试样的最低数量为每种材料（母材金属、焊缝金属）至少15个冲击试样、3个拉伸试样、8个紧凑拉伸试样。在可能的情况下，推荐在辐照监督管内放置尽可能多的试样。

断裂韧性试样

对于断裂韧性试样，建议在正式试验之前进行引伸计刀口加工和疲劳裂纹预制。对于需要加工侧槽的试样，应在完成疲劳裂纹预制后再进行侧槽加工，推荐侧槽深度为试样厚度的10%。

中子剂量探测器

应选择适宜的中子剂量探测器，至少可实现能量大于1 MeV的中子注量率及中子能谱的测量。

应明确中子剂量探测器材料的纯度要求，并规定影响测量结果的关键杂质元素的限值，如铜探测器中的钴杂质含量、铌探测器中钽杂质含量等。

应根据监测位置中子注量、中子能谱、探测器目标核素中子反应截面、活化产物半衰期等特征，设计规格尺寸合适的探测器。

应根据活度测量及加工便利性选择合适的探测器形状。对于活化产物放射线能量较低的探测器，形状宜选择箔片状，保证探测器厚度加工的均匀性，并提供准确的厚度数据。

探测器包壳应注意以下事项：

应根据加工便利性和对热中子屏蔽需求选择合适的包壳材料；

对于微量杂质即可对活化产物形成不可忽略影响的探测器，应选用特殊包壳以降低杂质影响，例如对于铌探测器，可选用镉作为包壳以减少热中子对钽杂质的活化；

对于辐照后易脆化的探测器，应避免选用破除时易产生碎末的包壳，或额外加覆一层材料以防止包壳碎片与脆化的探测器混杂。

温度监测器

应根据预期的辐照温度范围选择合金成分明确、熔化温度已知且稳定的材料，并确保其经过校准，明确熔化温度与合金成分的对应关系。

每套温度监测器的数量应适当，应覆盖偏离预计温度10℃以上至潜在的最高温度的监测范围。

每套温度监测器中至少应有一个监测器的熔点高于预计的最高温度，确保监测器能表征试样所经历的环境温度，且不受制造、装配或辐照后检验的任何影响。

温度监测器通常布置在辐照监督管内上、中、下部临近监督试样的位置或置于监督试样之间。

温度监测器应封装于包壳内。包壳材料应对监测器无污染，且不影响制造期间的检查与辐照后测量。推荐采用石英包壳。

辐照监督管制造

应严格按照辐照监督管的设计和制造文件，将力学性能监督试样、中子剂量探测器和温度监测器组件排布在辐照监督管内。

宜制定辐照监督管制造期间的监督见证计划和方案。

制造期间应按监督见证计划对过程进行监督和见证，并详细记录：

力学性能监督试样的完整性、表面状态、编号一致性及在监督管内的排布方式；

中子剂量探测器的状态及其包壳的完整性；

温度监测器的状态及包壳完整性。

应对力学性能监督试样、中子剂量探测器及温度监测器等的完工报告等文件的完整性、正确性进行检查，并详细核查其与设计文件的一致性。

完成制造见证后，宜编制辐照监督管见证报告，详细完整地记录辐照监督管制造竣工状态。

档案材料应确保类型、尺寸和型式符合设计文件规定，并有完整的资料和识别标记。

辐照监督管安装、提取与运输

辐照监督管安装

应制定辐照监督管安装期间的见证计划和方案。

安装前应依据辐照监督管制造技术要求对辐照监督管的表面状态、结构完整性等进行详细检查。

应确定反应堆压力容器方位，并明确辐照监督管安装角度与反应堆方位的对应关系。

安装过程中应依据辐照监督大纲中规定的各辐照监督管所处方位，详细核对辐照监督管编号，将其安装至对应位置，并拍照记录各监督管编号及安装位置。

安装过程中应确认辐照监督管阳面朝向反应堆堆芯，并拍照记录各监督管阳面的安装方向。

安装完成后，应编制辐照监督管安装见证报告，详细记录各辐照监督管的安装状态。

辐照监督管提取

辐照监督管应按辐照监督大纲规定的计划进行提取，具体时间应结合机组运行与大修安排确定。

提取前应制定详细的提取方案，明确各工作参与方的职责，包括：

运输容器准备及辐照监督管装载方法；

提取设备、工具及操作方法；

装入容器后的去污处理及包装方法；

提取后辐照监督管运输容器在核电厂厂区内的存放和转运。

辐照监督管运输

运输工作应严格遵守电厂内放射性物品运输管理规定及国家相关放射性物品道路运输法规条例。

运输容器应按相关法规规范要求进行备案，并在辐照监督管提取的大修停堆前至少1个月运输至核电厂现场。

应提前准备道路运输备案文件，并提交当地公安部门审核，文件至少包括：

所装放射性内容物的说明，包括物理和化学特性、拟申请的运输量；

所使用的运输容器设计、制造批准情况；

运输方式、运输方案的详细说明；

对运输人员必要的辐射防护评价及辐射防护措施；

必要的应急措施、质量保证措施。

辐照监督管提取后的运输工作可参照以下顺序开展：

将辐照监督管装入运输容器后，对容器表面进行充分清洗并控水；

充分控水后测量容器表面沾污水平，如不能满足出厂运输要求，则需要重新冲洗去污，直至达标；

采用放射性物品专用包覆材料对容器进行包覆，然后测量包覆后容器的表面沾污水平及特定距离处的剂量水平，如不能满足厂内和道路运输要求，需要去污处理或者加装屏蔽；

将包装好的监督管运输容器吊装至放射性物品运输专用车辆，按核电厂放射性物品出厂辐射监测要求，测量表面沾污及特定距离剂量水平，填写放射性物品出厂记录表；

依据放射性物品运输管理规定办理辐照监督管道路运输备案，审批通过后按运输方案实施从电厂至测试实验室的道路运输。

辐照监督管切割解体和样品检查

辐照监督管切割解体

应依据辐照监督管的结构与尺寸制定切割解体程序，并严格按程序执行，确保不损坏管内试样及测量元件。

解体前，应仔细核对辐照监督管编号、检查表面状态及阴阳面标识等，如有异常应予以记录。

应配备适宜的专用工具完成辐照监督管切割解体，确保辐照监督管在切割解体过程中，其内部试样与测量盒保持固定，不致散落。

应为各种类型试样和测量盒准备独立的存储盒，将试样和测量盒独立放置在各自存储盒内。

应对辐照监督管阴面和阳面分别取样，并通过测量所取样品的活度水平，确定阴阳面是否与计划安装方向一致。

根据测量盒的尺寸和结构，配备合适的工具完成其切割解体。

测量盒解体前，应依据内部测量元件的编号预先准备相应的做好标识的包装袋。解体时，须按顺序逐一取出测量元件，并立即放入对应的独立包装袋中密封保存。

对于有包壳的中子剂量探测器，应先检查包壳及探测器的完整性，然后用合适的工具破除包壳。包壳破除过程中应注意：

包壳通常为石英玻璃或镉材质，破除时应选用合适工具，避免包壳碎片沾污探测器；

切割分装过程中应非常谨慎，避免探测器丢失、破损；

探测器取出后应立即装入已标识的独立包装袋，标识应至少说明其在监督管内的位置及种类；

若探测器发生脆化，应选取最大尺寸的残片供后续测量，残余部分用单独包装袋妥善保存并标记；

如探测器脆化成粉末状，应谨慎处理，将粉末倒入已标识的独立包装袋，应避免包壳碎片混入包装袋内。

温度监测器应保持包壳完整，从测量盒内取出后立即装入已标识的独立包装袋，标识应至少说明其位置及熔点。

辐照监督管样品检查

应依据辐照监督大纲、辐照监督管制造技术规格书及制造见证报告等文件，对监督管内的力学性能监督试样和测量元件状态进行检查。

辐照监督管内力学性能监督试样和测量元件检查内容应包括：

检查力学性能监督试样和测量元件的状态及完整性；

检查、确认并记录各种力学性能监督试样及测量元件的编号，与辐照监督管制造技术规格书的规定及制造见证报告对比，确认一致性；

检查、确认并记录不同类型材料力学性能监督试样在辐照监督管内的放置位置，并与安装见证报告记录对比；

检查、确认并记录各测量元件的状态及完整性，确认与制造技术规格书及竣工报告记录是否一致；

如有异常情况（如试样变形、包壳破损、中子剂量探测器脆化等），应如实记录并及时反馈，进行后续评估处理。

上述检查过程应拍照记录。

报告

应编制辐照监督管切割解体及检查报告，记录切割解体过程和检查结果。

辐照监督试验

一般要求

辐照监督管提取后应在下一次反应堆换料大修结束前完成试验，以便及时评估压力容器材料的性能变化，为后续运行决策提供依据。

所有辐照监督试验活动必须在严格的安全与质量保证体系下进行。试验单位应具备相应的资质，试验人员须经专业培训并考核合格。涉及放射性试样的操作，必须制定并执行辐射防护措施，确保人员受辐照水平合理可行尽量低。

试验程序、方法及设备必须遵循辐照监督大纲要求的标准与规范。

试验前，必须确认试样的辐照历史和温度历史是已知且经过验证的。所有力学性能监督试样、中子剂量探测器和温度监测器均需具备唯一性标识，确保从取样、辐照、运输、贮存到试验的全过程数据链完整、可追溯。

应记录试验全过程的关键参数、原始数据和观察现象。

所有测量设备和仪表须按国家计量标准进行定期检定和校准，确保其不确定度已知并满足试验精度要求。

试验数据应真实、准确，任何修改必须有书面记录和合理解释。

力学性能试验

设备有效性

各类试验设备及配套加热、冷却、测温、计时、尺寸测量等装置及工器具均应按相关要求经过检定合格，且试验日期均在检定有效期内。实施冲击和拉伸试验之前，应至少用3个性能已知的标准试样对试验设备进行有效性和稳定性校验，且结果合格。

拉伸试验

拉伸试验需按照辐照监督大纲要求的标准实施。应根据大纲和标准要求制定试验程序，并严格执行。

建议每种材料的冷态试样与入堆辐照试样的拉伸试验在同一套设备上完成，且与首根辐照监督管拉伸试验的试验时间尽量接近，以减少设备和环境引入的误差。

应分别在室温和工作温度下进行拉伸试验，必要时增加中间温度和超出工作温度的试验。

试验时，保温时间应不少于30分钟，温度偏差应不超过±1℃。

拉伸试验应测出完整应力-应变曲线、规定塑性延伸强度、抗拉强度、断后伸长率、均匀伸长率和断面收缩率等。

冲击试验

冲击试验需按照辐照监督大纲要求的标准实施。应根据大纲和标准要求制定试验程序，并严格执行。

建议每种材料的冷态试样与辐照试样的冲击试验在同一套设备上完成，且与首根辐照监督管冲击试验的试验时间尽量接近，以减少设备和环境引入的误差。

试验前应确认试样尺寸与冲击试验机样品台的匹配程度，确保试样缺口对中误差不超过±0.25mm。

为获得拟合良好的冲击功-温度曲线，试验温度点应合理分布。宜在转变区加密布点，且用于确定上平台能量的有效温度点不应少于3个。

推荐按以下步骤进行试验温度选择：

利用未辐照冲击试验或者历史辐照冲击试验数据，推测上下平台能量对应的试验温度；

在选定的试验温度范围内，先以较大的温度间隔（20-30℃）选择3-4个温度点各完成一次冲击试验；

结合冲击功、断口形貌和数据拟合结果，判断所选取温度点在冲击功-温度曲线上的位置；

再选取4-5个试样，在上平台和转变区补充试验数据；

对上述试验结果进行拟合，利用剩余试样补充关键位置（如冲击功为41J时）数据，提高拟合结果准确性。

试验时，保温时间应不少于30分钟，温度偏差应不超过±1℃。

如果需要，可采用经过验证的小试样测试技术或试样重构技术对冲击残样进行二次利用，补充试验数据。

由最终拟合的冲击功-温度曲线与侧膨胀-温度曲线，应至少确定冲击功为41J、56J、68J时所对应的标示温度，以及侧膨胀值为0.9mm时所对应的标示温度，并给出上平台能量值。

断裂韧性试验

由核电营运单位根据监管要求和机组运行期间反应堆压力容器安全评价的需要决定断裂韧性试验开展的时间和内容。

断裂韧性试验需按照辐照监督大纲要求的标准实施。应根据辐照监督大纲和标准要求制定断裂韧性试验程序，并严格执行。

建议每种材料的冷态试样与辐照试样的断裂韧性试验在同一套设备上完成，且与首次辐照试样断裂韧性试验的试验时间尽量接近，以减少设备和环境引入的误差。

断裂韧性试样在疲劳裂纹预制完成后，应尽快完成测试，避免裂纹尖端发生钝化。

试验时，保温时间应不少于30分钟，温度偏差应不超过±1℃。

为了得到更多有效的断裂韧性数据，可采用经过验证的小试样测试技术或试样重构技术对冲击残样或断裂韧性残样进行二次利用。

对于不同尺寸断裂韧性试样获得的试验数据，应进行尺寸效应修正。

中子剂量探测器测量

应完整记录活度测量设备的类型、型号、能量范围、分辨率、设备标定情况（包括能量标定、效率标定及所用标准源）等，特别注意对低能射线测量效率的准确标定。

应采用量程和精度合适的高精度天平进行中子探测器质量测量，天平应检定合格并在有效期内使用。

测量铌探测器活度时，应定量分析以下因素的影响：

杂质射线的影响，特别是杂质钽被活化后产生的γ和X射线，以及铌被活化产生的其它射线（如Nb-94）的影响；

样品厚度的影响。若采用固体样品直接测量活度，应定量分析样品的自吸收修正系数对结果的影响；对于特别薄的样品，应充分考虑厚度加工偏差对自吸收修正系数的影响；

测量设备分辨率的影响。若设备无法有效分辨铌探测器的两条射线，应采用双峰解谱等方法定量消除峰间相互影响。

对于合金中子剂量探测器（如钴-铝合金），宜对其有效化学成分进行复核，并与设计规格书指标对比。

对于已脆化的中子剂量探测器，应谨慎操作，以防止引入杂质导致样品污染或质量测量偏差。

温度监测器检查

应拍照记录各个温度监测器的状态，特别是对于熔化的温度监测器，照片应清晰显示熔化状态。

当目视检查无法有效判定熔化状态时，可采用射线检测或金相分析。仅在需要进一步验证熔化温度时，方可实施破坏性检查。

中子学参数计算和分析

中子学参数计算

可采用确定论或随机论方法完成反应堆中子学参数计算。

应至少建立从反应堆堆芯中心轴线至反应堆压力容器外壁的模型，完成全部模型范围内中子注量分布计算。

所建立几何模型应足够详细，至少应包括反应堆堆芯、围板、肋板、冷却剂、吊篮、热屏、辐照监督管（模型中应可分辨辐照监督管支架、包壳、试样等区域）、压力容器（堆焊层和基体应分开）等重要部件和组成部分。

计算时应详细考虑以上几何模型内各组成部分的材料及其化学成分，包括冷却剂温度及其分布对冷却剂密度的影响。

对于固定源项的计算，应详细考虑机组运行的功率历史以及功率、中子能谱、燃料燃耗等参数的空间分布，同时应考虑燃料燃耗对裂变核素占比的影响以及核素占比变化对裂变中子能谱、裂变发热、裂变中子数的影响。

应从中子学参数计算结果中获得以下数据：

辐照监督管中心快中子注量轴向分布；

反应堆压力容器基体内表面、1/4壁厚、1/2壁厚、3/4壁厚、外表面、焊缝等位置总中子注量、能量大于1MeV或其它要求的快中子注量、铁原子移位率的分布及其最大值；

辐照监督管超前因子沿轴向的分布；

中子剂量探测器位置中子注量率及中子能谱；

快中子注量从堆芯中心轴线至几何模型外表面的径向分布。

中子学参数分析

应详细分析反应堆中子注量分布计算的影响因素，定量分析中子注量分布计算结果不确定度，这些因素包括：

输运计算所用到的以及辐照监督管内中子探测器的截面数据；

模型范围内各部件的结构尺寸的加工误差及空间位置的安装偏差；

模型中各部件及组成部分的材料成分，包括冷却剂温度分布及对其密度的影响；

中子源项及中子能谱空间分布的不确定度；

输运计算方法中的近似处理，如确定论计算时的网格大小、角度离散、宏观截面处理等过程中引入的偏差。

应采用基准算例检验中子学参数计算方法的有效性、计算过程中所采用计算程序和数据库的适用性以及计算结果的不确定度。

反应堆压力容器内表面能量大于1 MeV的快中子注量计算结果的不确定度应不高于20%。

辐照监督结果分析

中子剂量探测器测量结果分析

应依据辐照监督大纲要求的法规和标准完成中子剂量探测器测量结果分析。

通过中子探测器测量结果分析对反应堆压力容器辐照损伤评价所需的中子学参数进行可靠性评价。

中子探测片测量结果与理论计算结果的偏差应在理论计算结果的不确定度范围内。

温度监测器检查结果分析

应依据辐照监督大纲要求的法规和标准完成温度监测器检查结果分析。

通过温度监测器检查结果分析应得到以下结果：

辐照监督管所经历的温度范围；

基于机组运行历史数据及温度监测器监测结果得到的反应堆压力容器所经历温度。

力学性能试验结果分析

应依据辐照监督大纲要求的法规和标准完成辐照监督管内力学性能监督试样试验结果分析，获得反应堆压力容器材料辐照损伤状态的准确数据。

由冲击试验结果获得评价反应堆压力容器材料断裂韧性KIC参考温度RTNDT的准确数据。

由拉伸试验获得评价反应堆压力容器材料强度和塑性变化的准确数据。

如有必要，由断裂韧性试验获得因辐照引起的反应堆压力容器材料断裂韧性变化。

单项试验和分析报告

应针对具体机组，至少编制冲击试验及分析、拉伸试验及分析、断裂韧性测试及分析（可项）、中子剂量探测器测量及分析、温度监测器检查及分析等单项报告。

单项报告应至少包含第10章所述的试验结果和分析结论。

如辐照监督管拆解、样品测量及分析过程中有与相关法规、标准、技术规格书、程序等文件要求不符的情况，应在单项试验及分析报告中详细记录、并分析、评价存在的不符合项对辐照监督试验结果的影响。

反应堆压力容器材料辐照损伤评价

应依据相关法规、导则、标准，采用经检验准确的中子学参数预测辐照监督管内辐照监督材料力学性能，并与辐照监督管内力学性能监督试样试验结果进行比较，评价预测与实测结果的可靠性。

应依据相关法规、导则、标准，基于辐照监督试验结果和分析结论，评价当前反应堆压力容器材料辐照损伤状态。

应依据辐照监督试验和分析结果以及后续机组运行状态，预测运行寿期内反应堆压力容器材料的辐照损伤状态。

若辐照监督管内中子剂量探测器测量结果与理论计算结果的差异超过20%，则应详细检查中子剂量探测器测量及分析结果的准确性，同时核查中子输运理论计算中几何建模、数据库处理、中子源项计算及输运计算的方法与输入参数，并修正错误。

若无法消除实测结果与理论计算结果之间的差异，则应参考相似机组辐照监督管的试验结果及理论计算结果，通过对比分析确定造成差异的可能原因。

若实测结果与理论计算结果之间存在无法解释的差异，宜采用其它中子注量监测手段（如堆外中子注量测量技术）测量反应堆压力容器中子注量，进一步检验输入参数和计算方法的准确性。

若中子注量理论计算结果的不确定度超过20%，宜结合堆外中子注量测量技术与辐照监督管内中子剂量探测器测量结果，降低反应堆压力容器中子注量的不确定度。

反应堆压力容器安全评价

应依据相关法规、导则、标准及反应堆压力容器材料辐照损伤评价结论，对机组当前运行状态以及正常试验条件下的反应堆压力容器安全性进行评价。

根据机组运行寿期内反应堆压力容器材料辐照损伤状态的预测结果，对机组运行压力-温度限值曲线进行适用性评价。若现行压力-温度限值曲线无法满足机组运行要求，应予以修订。

应依据辐照监督管试验和分析结果评价当前辐照监督大纲的合理性。若当前辐照监督管提取计划无法满足督要求，应按相关法规、导则、标准调整提取计划，确保满足要求。

当具备多组有效的辐照监督力学性能试验结果时，可用试验结果对反应堆压力容器材料辐照损伤预测模型中的化学成分因子进行修正。可采用修正的化学成分因子预测反应堆压力容器材料在机组后续运行期间的辐照损伤状态。

试验报告

反应堆压力容器辐照监督试验报告应至少包含以下内容：

辐照监督管在反应堆堆内布置的相关信息；

辐照监督管的超前因子、实际提取时间等；

辐照监督管受辐照期间机组运行历史，包括起停堆时间、功率运行情况等；

堆芯带区材料的化学成分、加工工艺以及未辐照状态下材料冲击功、拉伸性能、落锤试验结果、初始RTNDT等；

辐照监督材料的化学成分、加工工艺、材料批号和炉号等，并说明这些数据的来源，若与反应堆压力容器材料的加工工艺、批号和炉号有任何差异，应在报告中详细说明；

辐照监督管内力学性能监督试样、中子探测器和温度监测器的信息；

中子学参数计算过程及结果；

辐照后材料的力学性能监督试样的试验结果、中子剂量探测器测量、温度监测器检查及分析结果；

基于辐照监督试验的反应堆压力容器材料辐照损伤状态的评价结果；

基于反应堆压力容器材料辐照损伤状态对反应堆压力容器安全评价的结论；

其他需要解释说明的异常或偏差。

参考文献

- HAD102/08—2020 核动力厂反应堆冷却剂系统及其有关系统的设计

- HAD 102/17 核动力厂安全评价与验证

- GB/T 223 钢铁及合金化学分析方法

- GB/T 12778—2008 金属夏比冲击断口测定方法

- GB/T 6803—2023 铁素体钢的无塑性转变温度落锤试验方法

- GB/T 2975—2018 钢及钢产品力学性能试验取样位置及试样制备

- GB/T 21143—2025 金属材料 准静态断裂韧度的统一试验方法

- GB/T 228.1—2021 金属材料 拉伸试验 第1部分：室温试验方法

- GB/T 228.2—2015 金属材料 拉伸试验 第2部分：高温试验方法

- GB/T 229—2020 金属材料 夏比摆锤冲击试验方法

- GB 11806—2019 放射性物品安全运输规程

- ASTM E185—25 Standard Practice for Design of Surveillance Programs for Light-Water Moderated Nuclear Power Reactor Vessels

- ASTM E1214—11(2023) Standard Guide for Use of Melt Wire Temperature Monitors for Reactor Vessel Surveillance

- ASTM E2215—2024 Standard Practice for Evaluation of Surveillance Capsules from Light-Water Moderated Nuclear Power Reactor Vessels

- ASTM A370 Test Methods and Practices for Chemical Analysis of Steel Products

- ASTM E8-16 Standard Test Methods for Tension Testing of Metallic Materials

- ASTM E21-20 Standard Test Methods for Elevated Temperature Tension Tests of Metallic Materials

- ASTM E23-06 Standard Test Methods for Notched Bar Impact Testing of Metallic Materials

- ASTM E208-20 Test Method for Conducting Drop-Weight Test to Determine Nil-Ductility Transition Temperature of Ferritic Steels

- ASTM E1820-18 Standard Test Method for Measurement of Fracture Toughness

- ASTM E1921-18 Standard Test Method for Determination of Reference Temperature,T0,for Ferritic Steels in the Transition Range