| ICS | 27.120.20 |
| --- | --- |
| CCS | F60/69 |

团体标准

T/CNEA XXXX—202X

压水堆核电厂反应堆压力容器辐照监督管制造过程监督检查与见证要求

Requirements for verification and witnessing during reactor pressure vessel surveillance capsule fabrication for pressurized water reactor nuclear power plants

（本草案完成时间：2025.12.28）

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

中国核能行业协会  发布

目次

前言	II

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 术语和定义	1

4 缩略语	1

5 一般要求	2

6 监督检查	2

7 见证	3

8 监督检查与见证报告	4

附录A （资料性） 辐照监督管制造过程推荐监督检查记录表	5

附录B （资料性） 辐照监督管制造和组装过程推荐见证记录表	9

参考文献	10

前言

本文件按照GB/T 1.1—2020 《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由中国核能行业协会提出并归口管理，技术支持单位为上海核工程研究设计院股份有限公司、核工业标准化研究所、苏州热工研究院有限公司、华能核能技术研究院有限公司。

本文件起草单位：国核电站运行服务技术有限公司、生态环境部核与辐射安全中心、山东核电有限公司、国核示范电站有限责任公司、国核湛江核电有限公司、中电投广西核电有限公司、上海核工程研究设计院股份有限公司、中核运维技术有限公司、大亚湾核电运营管理有限责任公司。

本文件主要起草人：张亚平、钟志民、李国健、李锴、王东辉、顾清、初起宝、房永刚、杨堃、张永良、郑正、付忠明、王羽翀、褚英杰、龙笛、王弘昶、李清泉、李心刚

本文件首次发布。

压水堆核电厂反应堆压力容器辐照监督管制造过程监督检查与见证要求

范围

本文件规定了压水堆核电厂反应堆压力容器辐照监督管制造期间，开展文件资料核查、辐照监督样品监督检查、辐照监督管制造和组装过程见证、监督检查和见证报告编制等工作的推荐做法。

本文件适用于核电营运单位或辐照监督试验和评价相关方开展压水堆核电厂反应堆压力容器辐照监督管制造和组装过程监督检查与见证工作。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

NB/T 20220 轻水冷却反应堆压力容器辐照监督

T/CNEA 104.1 压力容器承压部件 设备设计制造 第一部分：反应堆压力容器

术语和定义

NB/T 20220界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

监督检查 verification

在本文件中，是指为保证辐照监督试验和评价所需数据的准确性和完整性，在辐照监督管制造期间针对相关文件、材料、试样、探测器和监测器的检查和验证活动。

见证 witness

在本文件中，是指为验证制造过程是否会影响获得辐照监督和评价所需数据的准确性和可靠性，在辐照监督管制造期间进行的现场观察与确认活动。

辐照监督样品 surveillance sample

辐照监督管内为反应堆压力容器材料辐照脆化评价提供关键数据的力学试样、中子剂量探测器和温度监测器等组件。

冷态试样 cold baseline specimen

作为基准的未经过辐照的辐照监督力学试样，与辐照后力学试样的试验结果进行对比，评估辐照对材料性能的影响。

档案材料 archive materials

作为备用的，在母材金属、焊缝金属、热影响区辐照监督试料上切取的全厚度原始材料，大小应至少满足加工2根辐照监督管力学试样的需要，并有完整的资料和识别标记。

- 测量盒 measurement box

辐照监督管内用于固定和安装中子剂量探测器或温度监测器的组件。

缩略语

下列缩略语适用于本文件。

RPV：反应堆压力容器（reactor pressure vessel）

RTNDT：参考温度（reference temperature）

CV冲击试样：夏比V型缺口冲击试样（charpy v-notch impact specimen）

一般要求

本文件实施的目的是通过辐照监督管制造期间针对辐照监督材料、辐照监督样品及相关文件的监督检查以及对制造过程的见证，确保为辐照监督试验和评价提供准确和完整的数据。

本文件的实施与辐照监督管制造和组装期间的质量监督和控制措施不冲突、不替代，本文件的实施不减轻辐照监督管制造相关方的责任。

监督检查与见证活动应覆盖辐照监督管制造与组装的全过程，包括辐照监督样品及辐照监督管的制造、组装、封装及检验等所有关键环节。

监督检查工作的启动时机宜与辐照监督管制造工序相衔接，不应晚于辐照监督管组装阶段；鼓励核电营运单位或辐照监督试验和评价相关方根据实际情况，在原材料验收、辐照监督样品制备等早期阶段即开展相关工作。

监督检查与见证人员应熟悉辐照监督试验和评价相关法规与标准，宜具有 3 年及以上辐照监督试验和评价相关工作经验。

监督检查

计划与准备

监督检查前，应基于监督试验和评价过程中的数据需求，结合辐照监督大纲和辐照监督管制造技术规格书等文件的要求，明确检查内容、检查依据、检查方法、记录形式和接受准则等，做好监督检查计划和准备。

监督检查结果应记录在附录A中。

文件

核查辐照监督大纲、辐照监督管制造大纲、辐照监督管制造工艺规程等文件是否可为辐照监督试验和评价提供完整、准确的数据。

核查母材金属、焊缝金属和热影响区力学试样加工竣工文件，确认以下信息：

母材金属、焊缝金属和热影响区辐照监督试料的选取是否符合NB/T 20220—2013中4.2.1的要求，是否满足辐照监督大纲对应的要求。

试料的炉批号、热处理工艺、无损检测方法及检测结果是否与RPV对应材料一致；焊缝材料所使用的焊丝和焊剂组合的炉/批次、坡口尺寸、焊接材料、焊接工艺、焊接参数等是否与RPV对应区域的焊缝一致。

母材金属和焊缝金属的化学成分是否满足NB/T 20220—2013中4.2.2的要求，确认数据完整、准确，且与RPV对应材料一致。

核查RPV辐照监督材料的初始力学性能试验记录文件和报告，确认有完整、准确的母材、焊缝、热影响区等材料的初始RTNDT数据以及CV冲击、拉伸、落锤等原始试验数据。

试样取样方向与位置、试样加工方法、规格尺寸是否符合NB/T 20220—2013中4.3.2的要求以及辐照监督大纲的要求。

核查拉伸、CV冲击和断裂韧性试样的取样图、加工图、辐照监督管装配图等图纸是否符合相关法规、标准要求，并确认装配图中辐照监督力学试样排布方案的是否将同材质（例如母材金属、焊缝金属和热影响区）同类型试样布置于同一层，以保证监督期间同材质试样受相同水平的中子辐照。

依据T/CNEA 104.1—2021中7.6.4的规定，核查母材金属和焊缝金属档案材料是否与对应的辐照监督试料一致，材料尺寸是否至少满足加工两套辐照监督力学试样的需求，并明确档案材料的保存条件。

核查中子剂量探测器及包壳的制造竣工文件，确认化学成分、纯度、杂质含量等与辐照监督管试验结果评价相关的关键参数是否完整、准确，如：

铜（Cu）探测器中的钴（Co）杂质元素含量；

铌（Nb）探测器中的钽（Ta）杂质含量；

钴-铝（Co-Al）合金中钴（Co）含量。

核查温度监测器制造竣工文件，确认监测器熔点是否符合相关文件要求。

核查辐照监督管端塞和包壳的规格尺寸是否满足辐照监督大纲要求。

力学试样

检查辐照监督力学试样数量是否与辐照监督大纲要求一致。

检查辐照监督力学试样表面质量，确认是否无划痕、凹坑、氧化皮等缺陷。

检查辐照监督力学试样编号，确认是否清晰、持久，且与图纸和记录一致。

冷态试样的检查要求与辐照监督试样一致，且需检查是否有明确的冷态试样试验保存要求。

中子剂量探测器

检查中子剂量探测器以及包壳的形状、规格尺寸是否符合相关技术规范文件的要求。

检查中子剂量探测器是否无氧化、划痕、皱褶、毛刺等缺陷，表面是否清洁、平整。

检查测量盒标识和表面质量是否符合相关技术规范文件的要求。

温度监测器

检查温度监测器及包壳的规格尺寸是否符合相关技术规范文件的件要求。

检查温度监测器表面是否光滑、清洁、无折痕、无氧化变色。

辐照监督管端塞和包壳

检查辐照监督管端塞标识是否清晰、持久，是否符合相关技术规范文件的要求。

检查辐照监督管包壳和端塞的表面是否无划痕、凹坑等缺陷。

见证

计划与要求

见证节点的设置和见证要求可参考附录B，具体见证内容可根据项目要求确定。

见证人员应提前获知见证安排，见证过程中应及时、客观地记录现场实际情况与结果。

宜采用文字、影像等多种方式记录关键过程与结果，确保记录完整、清晰、可追溯。

本见证工作不替代辐照监督管制造相关单位的质量监督和控制责任。

中子剂量探测器和温度监测器封装过程

见证目的

确认中子剂量探测器和温度监测器的封装过程及封装质量符合要求。

见证节点与要求

根据相关技术规范文件的要求，针对中子剂量探测器和温度监测器封装工作流程，开展见证工作。

- 清洗与测量： 见证中子剂量探测器和温度监测器的清洗、干燥、尺寸测量和记录过程；

- 称重：见证中子剂量探测器的称重及记录过程；

- 封装：见证中子剂量探测器和温度监测器的封装过程，确认包壳材料及封装工艺符合相关技术规范文件的要求。

辐照监督管组装过程

见证目的

确认辐照监督管内各组件（包括辐照监督力学试样、测量盒、垫块、填充块和端塞等）的排布符合装配图要求，确保避免出现组件错装、漏装等情况。

见证节点与要求

- 清洁度检查： 见证辐照监督管包壳及内部组件组装前的清洁度检查过程，确认无金属屑、油污等异物；

- 测量盒组装：见证中子剂量探测器和温度监测器装入测量盒的过程，确认安装位置符合装配图要求，并且测量盒密封完好，无变形损伤。

- 辐照监督管组装： 见证辐照监督管内各组件逐层装入过程，确认试样类型、数量及方向与装配图保持一致，宜对全过程进行视频记录并存档。

焊接过程

见证目的

- 确认监督管密封焊接过程符合相关技术规范文件的要求。

见证节点与要求

- 焊接工艺评定：如制造单位首次开展辐照监督管焊接工作，需见证焊接工艺评定过程，确认符合相关技术规范文件的要求；

- 焊接：见证辐照监督管焊接操作，确认其严格遵守已评定合格的焊接工艺，期间并连续监控电流、电压、速度等主要工艺参数，确认其符合相关技术规范文件的规定；

- 焊后检查： 见证焊缝外观检查，确认无裂纹、咬边、气孔、未焊满等缺陷。

无损检测过程

见证目的

确认无损检测过程、辐照监督管密封性与结构完整性是否符合相关技术规范文件的要求。

见证节点与要求

无损检测：见证辐照监督管焊后无损检测过程，确认目视、渗透等无损检测操作程序与过程符合相关技术规范文件的要求，确认辐照监督管密封性与结构完整性是否得到保证。

监督检查与见证报告

应根据监督检查与见证的过程和结果，及时编制辐照监督管制造过程的监督检查与见证报告。报告应客观、完整地反映各项活动的实施情况及结论。

报告应明确记录后续辐照试验和评价所需数据对应的文件信息，并说明这些文件中所记录数据的准确性和完整性。

报告应清晰说明力学试样、中子剂量探测器及温度监测器的种类、数量、尺寸以及在辐照监督管内排布方式与相关技术规范文件要求的符合性。

报告应详细记录制造和组装过程中发现的不符合项。如发现不符合项，应立即反馈至核电营运单位，并配合评估其对辐照监督试验和评价的潜在影响。

监督检查与见证报告应至少包括以下内容：

- 核电机组及辐照监督管标识信息；

- 监督检查与见证的依据文件（如标准、辐照监督大纲等）；

- 监督检查与见证的范围、时间、地点及参与人员；

- 各项监督检查与见证活动的实施情况与结果概述；

- 发现的问题、不符合项及其处理情况；

- 监督检查与见证结论；

- 现场记录、照片等证明性材料。

（资料性）
辐照监督管制造过程推荐监督检查记录表

辐照监督管制造过程试样材料推荐检查内容如表A.1所示。

试样材料监督检查

| 材料 | 监督检查项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 试料取材符合要求 | 炉批号与RPV材料相同 | 热处理工艺与RPV材料相同 | 焊接工艺、参数等与RPV材料相同 | 无损检测与RPV材料相同 | 材料初始化学成分符合要求 | 初始拉伸、冲击、落锤试验结果及初始RTNDT数据完整 | 档案材料与监督试料一致，且材料尺寸满足要求 | 备注 |
| 母材金属 | 是 否 | 是 否 | 是 否 | / | / | 是 否 | 是 否 | 是 否 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 填写溯源文件 |
| 焊缝金属 | 是 否 | 是 否 | 是 否 | 是 否 | 是 否 | 是 否 | 是 否 | 是 否 |  |
| 热影响区材料 | 是 否 | 是 否 | 是 否 | 是 否 | 是 否 | 是 否 | 是 否 | / |  |
| 检查依据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检查人员 |  |  |  |  | 检查日期 |  |  |  |  |
| 请在各监督检查项目下方明确列出相对应的经批准的溯源文件； 请在“检查依据”行记录监督检查所对应的相关法规、导则、标准及技术规范文件等依据文件。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

辐照监督管制造过程辐照监督力学试样推荐检查内容如表A.2所示，冷态试样推荐检查内容如表A.3所示。

辐照监督力学试样监督检查

| 辐照监督力学试样 | 监督检查项目 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 试样类型 | 试样取样符合要求 | 试样数量符合要求 | 试样规格尺寸符合要求 | 试样标识清晰 | 试样表面质量合格 | 备注 |
| 母材试样 |  | 是 否 | 是 否 | 是 否 | 是 否 | 是 否 |  |
| 焊缝试样 |  | 是 否 | 是 否 | 是 否 | 是 否 | 是 否 |  |
| 热影响区试样 |  | 是 否 | 是 否 | 是 否 | 是 否 | 是 否 |  |
| 溯源文件 |  |  |  |  |  |  |  |
| 检查依据 |  |  |  |  |  |  |  |
| 检查人员 |  |  |  | 检查日期 |  |  |  |
| - 请明确列出各监督检查项目所对应的经批准的溯源文件； 请在“试样类型”列记录试样的种类，如拉伸、CV冲击和断裂韧性试样； 请在“检查依据”行记录监督检查所对应的相关法规、导则、标准及技术规范文件等依据文件。 |  |  |  |  |  |  |  |

冷态试样监督检查

| 冷态试样 | 监督检查项目 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 试样类型 | 试样取样符合要求 | 试样数量符合要求 | 试样规格尺寸符合要求 | 试样标识清晰 | 试样表面质量合格 | 备注 |
| 冷态母材试样 |  | 是 否 | 是 否 | 是 否 | 是 否 | 是 否 |  |
| 冷态焊缝试样 |  | 是 否 | 是 否 | 是 否 | 是 否 | 是 否 |  |
| 冷态热影响区试样 |  | 是 否 | 是 否 | 是 否 | 是 否 | 是 否 |  |
| 溯源文件 |  |  |  |  |  |  |  |
| 检查依据 |  |  |  |  |  |  |  |
| 检查人员 |  |  |  | 检查日期 |  |  |  |
| - 请明确列出各监督检查项目所对应的经批准的溯源文件； 请在“试样类型”列记录试样的种类，拉伸、CV冲击和断裂韧性试样； 请在“检查依据”行记录监督检查所对应的相关法规、导则、标准及技术规范文件等依据文件。 |  |  |  |  |  |  |  |

辐照监督管制造过程中子剂量探测器推荐检查内容如表A.4所示。

中子剂量探测器监督检查

| 中子剂量探测器 | 监督检查项目 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 规格尺寸符合要求 | 化学成分及纯度符合要求 | 表面质量符合要求 | 包壳材料及规格符合要求 | 封装质量符合要求 | 标识清晰 | 备注 |
| 铜（Cu）探测器 | 是 否 | 是 否 | 是 否 | 是 否 不涉及 | 是 否 不涉及 | 是 否 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 填写溯源文件 |
| 铌（Nb）探测器 | 是 否 | 是 否 | 是 否 | 是 否 不涉及 | 是 否 不涉及 | 是 否 |  |
| 铁（Fe）探测器 | 是 否 | 是 否 | 是 否 | 是 否 不涉及 | 是 否 不涉及 | 是 否 |  |
| 钴-铝（Co-Al）探测器 | 是 否 | 是 否 | 是 否 | 是 否 不涉及 | 是 否 不涉及 | 是 否 |  |
| 镍（Ni）探测器 | 是 否 | 是 否 | 是 否 | 是 否 不涉及 | 是 否 不涉及 | 是 否 |  |
| 检查依据 |  |  |  |  |  |  |  |
| 检查人员 |  |  |  | 检查日期 |  |  |  |
| - 监督检查项目不局限于以上内容，应根据相关技术规范文件要求进行监督检查； 请在各监督检查项目下方明确列出相对应的经批准的溯源文件； 请在“检查依据”行记录监督检查所对应的相关法规、导则、标准及技术规范文件等依据文件。 |  |  |  |  |  |  |  |

辐照监督管制造过程温度监测器推荐检查内容如表A.5所示。

温度监测器监督检查

| 温度监测器 | 监督检查项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 合金牌号 | 名义熔点 ℃ | 监测器熔点偏差符合要求 | 规格尺寸符合要求 | 表面质量符合要求 | 封装质量符合要求 | 标识清晰 | 备注 |
|  |  |  | 是 否 | 是 否 | 是 否 | 是 否 | 是 否 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 填写溯源文件 |
|  |  |  | 是 否 | 是 否 | 是 否 | 是 否 | 是 否 |  |
|  |  |  | 是 否 | 是 否 | 是 否 | 是 否 | 是 否 |  |
|  |  |  | 是 否 | 是 否 | 是 否 | 是 否 | 是 否 |  |
|  |  |  | 是 否 | 是 否 | 是 否 | 是 否 | 是 否 |  |
|  |  |  | 是 否 | 是 否 | 是 否 | 是 否 | 是 否 |  |
| 检查依据 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检查人员 |  |  |  |  | 检查日期 |  |  |  |
| - 监督检查项目不局限于以上内容，应根据相关技术规范文件要求进行监督检查； - 请在各监督检查项目下方明确列出相对应的经批准的溯源文件； - 请在“检查依据”行记录监督检查所对应的相关法规、导则、标准及技术规范文件等依据文件。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

（资料性）
辐照监督管制造和组装过程推荐见证记录表

辐照监督管制造过程中推荐开展的见证项目如B.1所示。

辐照监督管见证

| 序号 | 见证项目 | 依据文件 | 见证要点 | 见证点选择 | 是否符合 | 见证人员 | 日期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 中子剂量探测器和温度监测器封装过程 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 清洗与测量 |  | 清洗、干燥及样品测量过程是否符合要求 |  | 符合 不符合 |  |  |  |
| 1.2 | 称重 |  | 样品称重过程是否符合要求 |  | 符合 不符合 |  |  |  |
| 1.3 | 封装 |  | 样品封装过程是否符合规范要求 |  | 符合 不符合 |  |  |  |
| 2 | 辐照监督管组装过程 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 清洁度检查 |  | 确认辐照监督管包壳及内部部件是否有金属屑、油污、灰尘等异物 |  | 符合 不符合 |  |  |  |
| 2.2 | 测量盒组装 |  | 确认中子剂量探测器和温度监测器安装是否符合要求，且密封完好 |  | 符合 不符合 |  |  |  |
| 2.3 | 辐照监督管组装 |  | 确认试样类型、数量及方向是否与装配图一致 |  | 符合 不符合 |  |  |  |
| 3 | 焊接过程 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | 焊接工艺评定 |  | 确认焊接工艺评定是否符合要求 |  | 符合 不符合 |  |  |  |
| 3.2 | 焊接 |  | 确认焊接过程是否符合要求 |  | 符合 不符合 |  |  |  |
| 3.3 | 焊后检查 |  | 确认是否有裂纹、咬边、气孔、未焊满等缺陷 |  | 符合 不符合 |  |  |  |
| 4 | 无损检测 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | 无损检测 |  | 无损检测操作过程是否符合要求 |  | 符合 不符合 |  |  |  |
| 请在“检查依据”列记录见证项目所对应的相关法规、导则、标准及技术规范文件等依据文件。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

参考文献

- HAD102/08-2020  动力厂反应堆冷却剂系统及其有关系统的设计

- HAD 102/17 核动力厂安全评价与验证

- NB/T 20003.4-2021 核电厂核岛机械设备无损检测 第4部分：渗透检测

- NB/T 20003.7-2021 核电厂核岛机械设备无损检测 第7部分：目视检测

- RSE-M (2010) B6310 Surveillance the effects of neutron irradiation on reactor pressure vessel materials

- ASTM E185-21 Standard Practice for Design of Surveillance Programs for Light-Water Moderated Nuclear Power Reactor Vessels

- ASTM E844-25 Standard Guide for Sensor Set Design and Irradiation for Reactor Surveillance

- ASTM E1214-11(2023) Standard Guide for Use of Melt Wire Temperature Monitors for Reactor Vessel Surveillance